## информ на 01.04.2021
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 29.064 | 19 | 35 | 44 | 46.6667 | 0.080808 | 266.7469 | 313.8198
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 44.1891 | 49 | 57 | 43 | 70.9524 | 0.12286 | 266.7469 | 313.8198
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 75.6257 | 77 | 108 | 70 | 121.4286 | 0.13344 | 419.8371 | 493.9261
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 40.0371 | 60 | 40 | 35 | 64.2857 | 0.070644 | 419.8371 | 493.9261
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 30.5469 | 24 | 34 | 45 | 49.0476 | 0.053898 | 397.5943 | 467.758
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 107.3589 | 103 | 118 | 141 | 172.381 | 0.18943 | 397.5943 | 467.758
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 69.6943 | 67 | 85 | 83 | 111.9048 | 0.3087 | 142.8057 | 168.0067
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8057 | 168.0067
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 138.2023 | 178 | 168 | 120 | 221.9048 | 0.38425 | 183.4103 | 215.7768
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 18.3874 | 31 | 7 | 24 | 29.5238 | 0.051123 | 183.4103 | 215.7768
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 75.0326 | 46 | 88 | 119 | 120.4762 | 0.33235 | 59.7657 | 70.3126
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 77.7017 | 83 | 108 | 71 | 124.7619 | 0.34417 | 59.7657 | 70.3126
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 176.1634 | 192 | 181 | 221 | 282.8571 | 0.31083 | 175.1657 | 206.0773
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 184.1709 | 225 | 216 | 180 | 295.7143 | 0.32496 | 175.1657 | 206.0773
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 45.672 | 46 | 56 | 52 | 73.3333 | 0.2023 | 166.828 | 196.2682
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.328 | 146.2682
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 22.836 | 24 | 27 | 26 | 36.6667 | 0.10115 | 189.664 | 223.1341
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 62.28 | 71 | 76 | 63 | 100 | 0.17316 | 277.72 | 326.7294
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 104.9863 | 131 | 91 | 132 | 168.5714 | 0.2919 | 235.0137 | 276.4867
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 192.4749 | 199 | 240 | 210 | 309.0476 | 0.53515 | 147.5251 | 173.559
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 108.8417 | 105 | 147 | 115 | 174.7619 | 0.30262 | 231.1583 | 271.9509
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 127.8223 | 109 | 152 | 170 | 205.2381 | 0.56617 | 25.9566 | 30.5371
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 58.7211 | 69 | 66 | 63 | 94.2857 | 0.2601 | 25.9566 | 30.5371
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 125.4497 | 150 | 132 | 141 | 201.4286 | 0.34879 | 28.8966 | 33.996
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 185.6537 | 246 | 219 | 161 | 298.0952 | 0.51618 | 28.8966 | 33.996
26 | ТП - 20 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 198.4063 | 219 | 245 | 205 | 318.5714 | 0.55164 | 141.5937 | 166.5808
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 59.3143 | 104 | 48 | 48 | 95.2381 | 0.16491 | 280.6857 | 330.2185
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 34.4023 | 46 | 44 | 26 | 55.2381 | 0.15238 | 51.7583 | 60.8921
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 126.3394 | 141 | 149 | 136 | 202.8571 | 0.55961 | 51.7583 | 60.8921
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 179.4257 | 201 | 226 | 178 | 288.0952 | 0.62291 | 92.5743 | 108.9109
31 | ТП - 27 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 54.2726 | 53 | 75 | 55 | 87.1429 | 0.1509 | 285.7274 | 336.1499
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 93.1234 | 120 | 81 | 113 | 149.5238 | 0.25892 | 246.8766 | 290.443
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 126.636 | 135 | 159 | 133 | 203.3333 | 0.35209 | 213.364 | 251.0165
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 186.2469 | 187 | 221 | 220 | 299.0476 | 0.51783 | 153.7531 | 180.8861
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 189.2126 | 201 | 242 | 195 | 303.8095 | 0.52608 | 150.7874 | 177.397
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 63.1697 | 88 | 69 | 56 | 101.4286 | 0.17563 | 210.6949 | 247.8763
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 66.1354 | 60 | 76 | 87 | 106.1905 | 0.18388 | 210.6949 | 247.8763
38 | ТП - 49 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 110.3246 | 95 | 137 | 140 | 177.1429 | 0.30674 | 229.6754 | 270.2064
39 | ТП - 52 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 149.1754 | 180 | 172 | 151 | 239.5238 | 0.41476 | 190.8246 | 224.4995
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 216.4971 | 249 | 251 | 230 | 347.619 | 0.60194 | 22.372 | 26.32
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 101.1309 | 130 | 116 | 95 | 162.381 | 0.28118 | 22.372 | 26.32
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 4.4486 | 6 | 6 | 3 | 7.1429 | 0.012369 | 275.644 | 324.2871
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 59.9074 | 51 | 63 | 88 | 96.1905 | 0.16656 | 275.644 | 324.2871
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 108.2486 | 136 | 114 | 115 | 173.8095 | 0.191 | 223.5069 | 262.9492
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 203.7446 | 263 | 231 | 193 | 327.1429 | 0.56648 | 28.0069 | 32.9492
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 46.5617 | 62 | 71 | 24 | 74.7619 | 0.12946 | 208.6189 | 245.4339
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 84.8194 | 116 | 80 | 90 | 136.1905 | 0.23583 | 208.6189 | 245.4339
48 | ТП - 69 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 113.8834 | 131 | 151 | 102 | 182.8571 | 0.31664 | 226.1166 | 266.0195
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 169.0457 | 75 | 85 | 410 | 271.4286 | 0.47001 | 110.1571 | 129.5966
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 60.7971 | 82 | 69 | 54 | 97.619 | 0.16904 | 110.1571 | 129.5966
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 103.8 | 126 | 123 | 101 | 166.6667 | 0.2886 | 14.9577 | 17.5973
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 221.2423 | 250 | 263 | 233 | 355.2381 | 0.61513 | 14.9577 | 17.5973
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 68.508 | 57 | 93 | 81 | 110 | 0.30345 | 115.5211 | 135.9072
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 28.4709 | 24 | 50 | 22 | 45.7143 | 0.12611 | 115.5211 | 135.9072
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 0.88971 | 2 | 1 | 0 | 1.4286 | 0.0062112 | 135.1103 | 158.9533
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 22.2429 | 28 | 28 | 19 | 35.7143 | 0.15528 | 113.7571 | 133.8319
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 69.9909 | 60 | 96 | 80 | 112.381 | 0.1946 | 239.7589 | 282.0692
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 30.2503 | 32 | 25 | 45 | 48.5714 | 0.084106 | 239.7589 | 282.0692
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 10.6766 | 8 | 17 | 11 | 17.1429 | 0.074534 | 125.3234 | 147.4393
| Итого по п. Никель |  | 22610 | [8 empty] | 5139.622 | 6046.6141
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 4247 | 434 | 434 | 434 | 432.9653 | 0.44967 | 1884.4 | 2216.9412
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 1437 | 139 | 139 | 139 | 146.4966 | 0.15215 | 1884.4 | 2216.9412
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 245.8577 | 250 | 306 | 273 | 394.7619 | 0.43357 | 65.0824 | 76.5676
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 104.749 | 103.2 | 147.1 | 102.9 | 168.1905 | 0.18472 | 65.0824 | 76.5676
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 67.7073 | 72.2 | 42.7 | 113.4 | 108.7143 | 0.1881 | 73.3503 | 86.2945
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 63.9111 | 89.4 | 52.3 | 73.8 | 102.619 | 0.17756 | 73.3503 | 86.2945
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 109.7314 | 152 | 92 | 126 | 176.1905 | 0.30485 | 55.687 | 65.5141
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 72.0669 | 63 | 95 | 85 | 115.7143 | 0.20022 | 55.687 | 65.5141
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 260.9532 | 281.1 | 301.9 | 296.9 | 419 | 0.72498 | 27.8245 | 32.7347
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 160.4748 | 151.4 | 202.2 | 187.5 | 257.6667 | 0.55736 | 19.5474 | 22.997
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 55.9927 | 38.9 | 87.7 | 62.2 | 89.9048 | 0.15556 | 43.4834 | 51.157
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 99.7073 | 126.5 | 86.2 | 123.5 | 160.0952 | 0.27701 | 40.3517 | 47.4725
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 125.6573 | 155.7 | 160.7 | 107.3 | 201.7619 | 0.3491 | 40.3517 | 47.4725
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 99.6777 | 112.7 | 93.9 | 129.5 | 160.0476 | 0.27692 | 50.9162 | 59.9015
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 95.6739 | 124.6 | 114.9 | 83.1 | 153.619 | 0.2658 | 50.9162 | 59.9015
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 35.6479 | 53.1 | 41.4 | 25.7 | 57.2381 | 0.062864 | 175.9479 | 206.9976
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 214.6881 | 300.7 | 210.2 | 213 | 344.7143 | 0.59644 | 0.94324 | 1.1097
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 122.6323 | 125.6 | 180 | 107.9 | 196.9048 | 0.3407 | 0.94324 | 1.1097
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 19.2771 | 22 | 29 | 14 | 30.9524 | 0.053555 | 50.363 | 59.2505
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 177.6463 | 172 | 205 | 222 | 285.2381 | 0.49353 | 50.363 | 59.2505
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 116.4339 | 156 | 109 | 127.6 | 186.9524 | 0.32348 | 54.1837 | 63.7456
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 69.635 | 82.5 | 84 | 68.3 | 111.8095 | 0.19346 | 54.1837 | 63.7456
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 106.4691 | 121.8 | 97.3 | 139.9 | 170.9524 | 0.29579 | 82.2029 | 96.7092
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 126.5767 | 126.8 | 138 | 162 | 203.2381 | 0.35165 | 58.6726 | 69.0266
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 46.7397 | 39.5 | 45.6 | 72.5 | 75.0476 | 0.12985 | 58.6726 | 69.0266
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 87.7258 | 88.9 | 113.5 | 93.4 | 140.8571 | 0.24372 | 70.6048 | 83.0645
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 51.6924 | 46.1 | 86.5 | 41.7 | 83 | 0.14361 | 70.6048 | 83.0645
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 64.9491 | 95 | 75 | 49 | 104.2857 | 0.18044 | 96.8179 | 113.9034
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 130.1949 | 108 | 123 | 208 | 209.0476 | 0.36171 | 48.0663 | 56.5486
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 73.2531 | 80 | 66 | 101 | 117.619 | 0.20351 | 48.0663 | 56.5486
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 86.6582 | 119.3 | 78.2 | 94.7 | 139.1429 | 0.15282 | 117.5087 | 138.2455
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 115.0104 | 91.6 | 152.9 | 143.3 | 184.6667 | 0.20282 | 117.5087 | 138.2455
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 30.2503 | 20 | 36 | 46 | 48.5714 | 0.084041 | 48.6196 | 57.1995
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 171.6259 | 181.7 | 208 | 189 | 275.5714 | 0.47681 | 48.6196 | 57.1995
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТСМА- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 80.3709 | 95 | 77 | 99 | 129.0476 | 0.22329 | 49.7366 | 58.5136
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 118.332 | 129 | 140 | 130 | 190 | 0.20868 | 118.5526 | 139.4736
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 108.1893 | 132 | 107.1 | 125.7 | 173.7143 | 0.30057 | 38.149 | 44.8811
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 123.433 | 143.8 | 155.2 | 117.2 | 198.1905 | 0.34292 | 38.149 | 44.8811
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 140.2783 | 122 | 148 | 203 | 225.2381 | 0.38972 | 25.3086 | 29.7748
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 127.8223 | 143 | 132 | 156 | 205.2381 | 0.35511 | 25.3086 | 29.7748
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 103.0882 | 145.8 | 99.1 | 102.7 | 165.5238 | 0.2864 | 50.3734 | 59.2628
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 93.8055 | 82.4 | 87.4 | 146.5 | 150.619 | 0.26061 | 50.3734 | 59.2628
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 153.8019 | 183.7 | 176.8 | 158.1 | 246.9524 | 0.17078 | 12.3638 | 14.5457
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 151.0735 | 136.6 | 144.5 | 228.3 | 242.5714 | 0.16775 | 12.3638 | 14.5457
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 201.7872 | 215.4 | 219.9 | 245.1 | 324 | 0.35585 | 70.2812 | 82.6838
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМГ -630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 134.0503 | 134.9 | 166.1 | 151 | 215.2381 | 0.2364 | 70.2812 | 82.6838
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 96.2078 | 105 | 109 | 110.4 | 154.4762 | 0.42732 | 24.5973 | 28.938
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 46.4134 | 55.3 | 54.4 | 46.8 | 74.5238 | 0.20615 | 24.5973 | 28.938
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 66.8769 | 94 | 61.7 | 69.8 | 107.381 | 0.23228 | 26.6775 | 31.3853
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 129.3348 | 129.4 | 149.3 | 157.4 | 207.6667 | 0.35932 | 50.6135 | 59.5453
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 34.0761 | 38 | 43.4 | 33.5 | 54.7143 | 0.15135 | 30.4434 | 35.8157
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 91.9371 | 84.6 | 120.6 | 104.8 | 147.619 | 0.40835 | 30.4434 | 35.8157
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.5423 | 76 | 59 | 86 | 105.2381 | 0.18209 | 82.2029 | 96.7092
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 40.9269 | 61 | 26 | 51 | 65.7143 | 0.1137 | 82.2029 | 96.7092
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 192.3266 | 265.4 | 174.3 | 208.8 | 308.8095 | 0.33916 | 24.4631 | 28.7801
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 273.6761 | 306.3 | 353.8 | 262.7 | 439.4286 | 0.48262 | 24.4631 | 28.7801
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 40.9269 | 43 | 52 | 43 | 65.7143 | 0.072174 | 151.332 | 178.0377
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 64.6526 | 85 | 79 | 54 | 103.8095 | 0.11401 | 151.332 | 178.0377
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 26.6914 | 50 | 26 | 14 | 42.8571 | 0 | 79.7718 | 93.8492
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 18.684 | 15 | 17 | 31 | 30 | 0 | 103.7078 | 122.0092
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 248.171 | 287 | 283.9 | 265.9 | 398.4762 | 0.43765 | 67.1285 | 78.9747
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 96.623 | 101.8 | 132.1 | 91.9 | 155.1429 | 0.17039 | 67.1285 | 78.9747
63 | КТП Ждановка | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 296.957 | 337.3 | 311.5 | 352.5 | 476.8095 | 0.825 | 15.1511 | 17.8249
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 50.1206 | 50 | 66 | 53 | 80.4762 | 0.13924 | 102.0376 | 120.0442
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 47.8073 | 65.5 | 55.2 | 40.5 | 76.7619 | 0.16604 | 78.9158 | 92.8421
66 | КТП-31 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 47.8073 | 26.6 | 53.7 | 65.4 | 69.381 | 0.48081 | 13.0918 | 15.4021
67 | КТП-32 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 43.2105 |  |  |  | 0 | 0 | 14.7099 | 17.3058
| Итого по г. Заполярный |  | 48680 | [8 empty] | 958.4326 | 1128.2736