## 16.06.2021
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжения ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
(наименование сетевой организации)
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 24.3189 | 17.0232 | 20 | 35 | 27 | 27.3333 | 1.0933 | 0.047287 | 315.6811 | 322.9768 | 371.3896
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 14.8286 | 10.38 | 20 | 16 | 14 | 16.6667 | 0.66667 | 0.064074 | 138.1714 | 142.62 | 162.5546
3 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 3.5589 | 2.4912 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.16 | 0.011072 | 208.9411 | 210.0088 | 245.8131
4 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9263 | 198.7984 | 226.9721
5 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 19.5737 | 13.7016 | 33 | 24 | 9 | 22 | 0.88 | 0.060896
6 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 2.3726 | 1.6608 | 1 | 3 | 4 | 2.6667 | 0.10667 | 0.0046133 | 337.6274 | 338.3392 | 397.2087
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 107.0623 | 74.9436 | 160 | 112 | 89 | 120.3333 | 4.8133 | 0.20818 | 232.9377 | 265.0564 | 274.0444
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 66.7286 | 46.71 | 86 | 70 | 69 | 75 | 3 | 0.12975 | 273.2714 | 293.29 | 321.4958
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5337 | 295.5736 | 325.3338
13 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 63.4663 | 44.4264 | 81 | 59 | 74 | 71.3333 | 2.8533 | 0.12341
14 | ТП-106 | Т-1ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 45.9686 | 32.178 | 44 | 51 | 60 | 51.6667 | 2.0667 | 0.089383 | 294.0314 | 307.822 | 345.9193
15 |  | Т-2ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.4851 | 201.2896 | 231.159
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 16.0149 | 11.2104 | 23 | 19 | 12 | 18 | 0.72 | 0.049824
18 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 16.3114 | 11.418 | 22 | 7 | 26 | 18.3333 | 0.73333 | 0.050747 | 196.1886 | 201.082 | 230.8101
19 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 13.3457 | 9.342 | 16 | 12 | 17 | 15 | 0.6 | 0.04152 | 199.1543 | 203.158 | 234.2992
20 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 11.5663 | 8.0964 | 22 | 5 | 12 | 13 | 0.52 | 0.035984 | 200.9337 | 204.4036 | 236.3926
21 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 19.5737 | 13.7016 | 18 | 24 | 24 | 22 | 0.88 | 0.060896 | 192.9263 | 198.7984 | 226.9721
22 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 17.7943 | 12.456 | 18 | 28 | 14 | 20 | 0.8 | 0.05536 | 194.7057 | 200.044 | 229.0655
ПС 368
23 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 35.5886 | 24.912 | 36 | 39 | 45 | 40 | 2.6667 | 0.0692 | 304.4114 | 315.088 | 358.1311
24 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 102.6137 | 71.8296 | 96 | 125 | 125 | 115.3333 | 7.6889 | 0.19953 | 198.2389 | 240.7672 | 233.2222
25 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 39.1474 | 27.4032 | 39 | 50 | 43 | 44 | 2.9333 | 0.07612
26 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 71.4737 | 50.0316 | 97 | 76 | 68 | 80.3333 | 5.3556 | 0.088376 | 437.6314 | 466.992 | 514.8605
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 26.3949 | 18.4764 | 30 | 23 | 36 | 29.6667 | 1.9778 | 0.032637
28 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 75.9223 | 53.1456 | 76 | 98 | 82 | 85.3333 | 5.6889 | 0.2362 | 136.5777 | 159.3544 | 160.6797
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 1.7794 | 1.2456 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.13333 | 0.0022002 | 533.7206 | 534.2544 | 627.9066
33 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 47.748 | 33.4236 | 45 | 66 | 50 | 53.6667 | 3.5778 | 0.059039 | 487.752 | 502.0764 | 573.8259
34 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
36 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3721 | 194.2104 | 219.2612
37 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 26.1279 | 18.2896 | 26.4 | 30.3 | 31.4 | 29.3667 | 1.9578 | 0.081287
38 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1714 | 329.62 | 382.5546
39 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 14.8286 | 10.38 | 19 | 11.5 | 19.5 | 16.6667 | 1.1111 | 0.028833
40 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 203.448 | 142.4136 | 229 | 228 | 229 | 228.6667 | 15.2444 | 0.25147 | 250.1983 | 335.7888 | 294.3509
41 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 81.8537 | 57.2976 | 89 | 81 | 106 | 92 | 6.1333 | 0.10118
42 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 6.4949 | 4.5464 | 8 | 10.5 | 3.4 | 7.3 | 0.48667 | 0.012629 | 279.5587 | 297.6911 | 328.8926
43 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 53.9463 | 37.7624 | 77.9 | 57 | 47 | 60.6333 | 4.0422 | 0.1049
44 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5846 | 250.1092 | 248.923
45 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 128.4154 | 89.8908 | 121 | 115 | 197 | 144.3333 | 9.6222 | 0.2497
46 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0069 | 212.5 | 188.2434
47 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 52.4931 | 36.7452 | 64 | 46 | 67 | 59 | 3.9333 | 0.16331
48 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4659 | 250.0262 | 248.7835
49 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 128.5341 | 89.9738 | 162.2 | 98.6 | 172.6 | 144.4667 | 9.6311 | 0.24993
50 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 58.7211 | 41.1048 | 77 | 56 | 65 | 66 | 4.4 | 0.072582 | 281.2789 | 298.8952 | 330.9163
51 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 69.7239 | 48.8068 | 83.5 | 73.6 | 78 | 78.3667 | 5.2244 | 0.13557 | 181.4826 | 229.0378 | 213.5089
53 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 88.7935 | 62.1554 | 104.4 | 94.6 | 100.4 | 99.8 | 6.6533 | 0.17265
54 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 1.6608 | 1.1626 | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.8667 | 0.12444 | 0.0032293 | 338.3392 | 338.8374 | 398.0461
55 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6198 | 243.1338 | 237.1997
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 138.3802 | 96.8662 | 187.8 | 137 | 141.8 | 155.5333 | 10.3689 | 0.26907
57 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 4.7451 | 3.3216 | 8 | 6 | 2 | 5.3333 | 0.35556 | 0.0092267 | 300.8526 | 312.5968 | 353.9442
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 34.4023 | 24.0816 | 41 | 42 | 33 | 38.6667 | 2.5778 | 0.066893
59 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 83.4255 | 58.3979 | 112.5 | 86.5 | 82.3 | 93.7667 | 6.2511 | 0.16222 | 212.8302 | 250.9811 | 250.3884
60 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 43.7443 | 30.621 | 55.5 | 45 | 47 | 49.1667 | 3.2778 | 0.085058
61 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 97.7203 | 68.4042 | 104.5 | 88.5 | 136.5 | 109.8333 | 7.3222 | 0.19001 | 167.5437 | 219.2806 | 197.1103
62 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 74.736 | 52.3152 | 105 | 82 | 65 | 84 | 5.6 | 0.14532
63 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 207.0069 | 144.9048 | 251 | 227 | 220 | 232.6667 | 15.5111 | 0.25587 | 202.1537 | 302.1576 | 237.8279
64 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 126.3394 | 88.4376 | 139 | 125 | 162 | 142 | 9.4667 | 0.15616
65 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 239.6297 | 167.7408 | 276 | 283 | 249 | 269.3333 | 17.9556 | 0.46595 | 58.2571 | 142.78 | 68.5378
66 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.1131 | 29.4792 | 44 | 56 | 42 | 47.3333 | 3.1556 | 0.081887
67 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 51.6034 | 36.1224 | 73 | 37 | 64 | 58 | 3.8667 | 0.10034 | 133.5863 | 195.5104 | 157.1603
68 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 154.8103 | 108.3672 | 177 | 168 | 177 | 174 | 11.6 | 0.19135
69 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 111.2143 | 77.85 | 98 | 145 | 132 | 125 | 8.3333 | 0.13747 | 424.2857 | 457.65 | 499.1597
70 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 182.9846 | 128.0892 | 168 | 207 | 242 | 205.6667 | 13.7111 | 0.3558 | 157.0154 | 211.9108 | 184.724
72 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 46.8583 | 32.8008 | 47 | 51 | 60 | 52.6667 | 3.5111 | 0.11389 | 225.1417 | 239.1992 | 264.8726
74 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.86 | 250.202 | 283.3647
76 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 31.14 | 21.798 | 51 | 36 | 18 | 35 | 2.3333 | 0.075687
77 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 115.6629 | 80.964 | 155 | 94 | 141 | 130 | 8.6667 | 0.2249 | 210.6949 | 249.4864 | 247.8763
78 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 13.6423 | 9.5496 | 20 | 18 | 8 | 15.3333 | 1.0222 | 0.026527
79 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 30.8434 | 21.5904 | 53 | 32 | 19 | 34.6667 | 2.3111 | 0.059973 | 259.3326 | 283.5328 | 305.0971
80 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 49.824 | 34.8768 | 49 | 60 | 59 | 56 | 3.7333 | 0.09688
81 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 37.0714 | 25.95 | 47 | 45 | 33 | 41.6667 | 2.7778 | 0.045822 | 468.7714 | 488.79 | 551.4958
82 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 29.6571 | 20.76 | 46 | 24 | 30 | 33.3333 | 2.2222 | 0.036658
83 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 12.456 | 8.7192 | 16 | 13.6 | 12.4 | 14 | 0.93333 | 0.02422 | 290.176 | 305.1232 | 341.3835
84 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 37.368 | 26.1576 | 42 | 32 | 52 | 42 | 2.8 | 0.07266
85 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 8.5413 | 5.9789 | 9 | 8.5 | 11.3 | 9.6 | 0.64 | 0.016608 | 327.6033 | 331.3223 | 385.4157
86 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 3.8554 | 2.6988 | 7 | 2 | 4 | 4.3333 | 0.28889 | 0.0074967
87 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 14.2354 | 9.9648 | 11 | 9 | 28 | 16 | 1.0667 | 0.02768 | 325.7646 | 330.0352 | 383.2524
88 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 45.0789 | 31.5552 | 42 | 64 | 46 | 50.6667 | 3.3778 | 0.087653 | 241.479 | 271.0353 | 284.0929
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 53.4422 | 37.4095 | 70.2 | 49 | 61 | 60.0667 | 4.0044 | 0.10392
90 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 36.4783 | 25.5348 | 35.4 | 38.3 | 49.3 | 41 | 2.7333 | 0.07093 | 224.0999 | 258.8699 | 263.6469
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 79.4218 | 55.5953 | 86 | 93 | 88.8 | 89.2667 | 5.9511 | 0.15443
92 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 83.6331 | 58.5432 | 99 | 120 | 63 | 94 | 6.2667 | 0.16262 | 226.5614 | 260.593 | 266.5429
93 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 29.8054 | 20.8638 | 28.5 | 45 | 27 | 33.5 | 2.2333 | 0.057955
94 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 32.0594 | 22.4416 | 23.5 | 46 | 38.6 | 36.0333 | 2.4022 | 0.039627 | 249.5161 | 276.6612 | 293.5483
95 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 58.4246 | 40.8972 | 62 | 65 | 70 | 65.6667 | 4.3778 | 0.1136
96 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 60.5006 | 42.3504 | 45 | 74 | 85 | 68 | 4.5333 | 0.11764 | 219.8886 | 255.922 | 258.6924
97 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 59.6109 | 41.7276 | 81 | 67 | 53 | 67 | 4.4667 | 0.11591
98 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 161.0086 | 112.706 | 156.7 | 167.2 | 219 | 180.9667 | 12.0644 | 0.31307 | 178.9914 | 227.294 | 210.5781
99 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 85.116 | 59.5812 | 131 | 70 | 86 | 95.6667 | 6.3778 | 0.10508 | 115.1137 | 162.1796 | 135.4279
101 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 71.7703 | 50.2392 | 72 | 101 | 69 | 80.6667 | 5.3778 | 0.17444
102 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 79.1846 | 55.4292 | 81 | 81 | 105 | 89 | 5.9333 | 0.19246 | 166.7468 | 198.3228 | 196.1727
103 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 26.0686 | 18.248 | 27.1 | 31 | 29.8 | 29.3 | 1.9533 | 0.050689
104 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 37.368 | 26.1576 | 43 | 58 | 25 | 42 | 2.8 | 0.07266 | 302.632 | 313.8424 | 356.0376
105 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 48.3115 | 33.818 | 88.6 | 49.3 | 25 | 54.3 | 3.62 | 0.093939 | 259.6588 | 283.7612 | 305.4809
107 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 32.0297 | 22.4208 | 49 | 29 | 30 | 36 | 2.4 | 0.06228
108 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 5.7831 | 4.0482 | 3 | 13.5 | 3 | 6.5 | 0.43333 | 0.0071482 | 529.7169 | 531.4518 | 623.1963
109 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 1.4829 | 1.038 | 3 | 1 | 1 | 1.6667 | 0.11111 | 0.0028833 | 338.5171 | 338.962 | 398.2555
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 34.9954 | 24.4968 | 31 | 12 | 75 | 39.3333 | 2.6222 | 0.068047 | 305.0046 | 315.5032 | 358.8289
112 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 30.2503 | 21.1752 | 29 | 35 | 38 | 34 | 2.2667 | 0.037391 | 505.2497 | 514.3248 | 594.4114
113 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 141.168 | 98.8176 | 196 | 139 | 141 | 158.6667 | 10.5778 | 0.17449 | 394.332 | 436.6824 | 463.92
114 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 67.9149 | 47.5404 | 91 | 73 | 65 | 76.3333 | 5.0889 | 0.083846 | 199.5141 | 241.6599 | 234.7225
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 72.571 | 50.7997 | 69 | 89.3 | 86.4 | 81.5667 | 5.4378 | 0.14111
116 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 1.7794 | 1.2456 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.13333 | 0.00865 | 134.2206 | 134.7544 | 157.9066
117 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 4.4782 | 3.1348 | 4.7 | 2.4 | 8 | 5.0333 | 0.33556 | 0.021769 | 131.5218 | 132.8652 | 154.7315
118 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 4.4486 | 3.114 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0.33333 | 0.00865 | 335.5514 | 336.886 | 394.7664
119 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 2.9657 | 2.076 | 7 | 3 | 0 | 3.3333 | 0.22222 | 0.014417 | 133.0343 | 133.924 | 156.5109
120 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 7.0584 | 4.9409 | 7.8 | 11 | 5 | 7.9333 | 0.52889 | 0.021959 | 205.4416 | 207.5591 | 241.696
121 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 16.9046 | 11.8332 | 18 | 24 | 15 | 19 | 1.2667 | 0.06574 | 153.0954 | 158.1668 | 180.1123
122 | ТП-93 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 88.3783 | 61.8648 | 99 | 82 | 117 | 99.3333 | 6.6222 | 0.17185 | 170.5094 | 221.3566 | 200.5993
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 81.1123 | 56.7786 | 101 | 107 | 65.5 | 91.1667 | 6.0778 | 0.15772
Главный инженер |  |  |  | Е.А.Семенов