**Изменения в Документацию о проведении открытого одноэтапного запроса предложений на право заключения договора на ремонт внутренней поверхности 5,6 пояса железобетонной дымовой трубы Н=80 м на котельной «Роста» (далее – Документация)**

1. Техническое предложение (форма 2) Приложение №1 Документации изложить в следующей редакции:

**Техническое предложение**

Наименование и адрес Участника открытого одноэтапного запроса предложений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Состав и объем работ**

Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Разборка кладки футеровки ствола трубы(5,6 пояс) (объем:3,14\*3,83м(ср.Диаметр1)\*12м(высота)\*0,125м(толщина футеровки) + 3,14\*4,25м\*12,5м\*0,125м) | м3 | 38,89 |
| 2 | Разборка изоляции ствола трубы 2-х барабанов(3,14\*4,08м(ср.Д2)\*12м\*0,05м(изоляция)+3,14\*4,5м\*12,5м\*0,05м) | м3 | 16,51 |
| 3 | Промывка внутренней поверхности железобетонного ствола трубы 5% содовым раствором(4,18м(ср.Д3)\*3,14\*12м + 4,6м\*3,14\*12,5м) | м2 | 338 |
| 4 | Промывка внутренней поверхности железобетонного ствола трубы от содового раствора водой | м2 | 338 |
| 5 | Нанесение защитного слоя на внутреннюю поверхность ж/б ствола трубы составом ЦМИД-1К толщина 3мм | м2 | 338 |
| 6 | Изоляция ствола трубы изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 16,51 |
| 7 | Футеровка кислотоупорным кирпичом на кислотоупорном растворе монолитных железобетонных труб | м3 | 38,89 |
| 8 | Обмазка кислотоупорным раствором внутренней поверхности футеровки трубы толщ.6 мм.3,14\*3,83м(Д1)\*12 + 3,14\*4,25м\*12,5м) | м2 | 311,12 |
| 9 | Очистка от сажи с перекрытия трубы(311,12м2\*0,15м\*0,622т/м3) | т | 29,03 |
| 10 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (38.89м3\*1,2т(футеровка) + 16.51м3\*0,6т(минплита)) | т | 56,57 |
| 11 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км | т | 56,57 |
| 12 | Погрузка при автомобильных перевозках сажи с погрузкой вручную | т | 29,03 |
| 13 | Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км | т | 29,03 |

**Участники, принявшие участие в открытом одноэтапном запросе предложений, на день внесения изменений в Документацию, руководствуются Документацией с учетом внесенных изменений.**