УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор АО «МЭС»

А.Ю. Филиппов

Приказ № 336-з от «06» сентября 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка №5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»

г. Мурманск

2016 г.

- Информационная карта

о проведении запроса котировок на право заключения договора

на выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка №5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»

## 1. Способ проведения закупки: запрос котировок.

## 2. Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39.

2.3. Адрес предоставления заявок на участие: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15 (Центральное КПП - № 1 заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность).

2.4. Телефон: 8(8152) 68 62 57 доб. 527;  +7 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: sidorovajv@mures.ru

3. Предмет запроса котировок:

3.1. Предмет договора: Выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» (далее – работы).

3.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.

3.3. Содержание работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Приложении № 1 к проекту Договора «Техническое задание на выполнение проектных работ».

3.4. Начальная (максимальная) цена договора: 5 765 400,00 (пять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, стала смета, составленная сотрудником Заказчика.

3.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 01 мая 2017 года, поэтапно.

Работы проводятся в 2 этапа.

1-ый этап:

- изучение исходных материалов, обследование строительных конструкций (с использованием предоставленных Заказчиком положительных заключений экспертиз промышленной безопасности), оборудования котельной и мазутного хозяйства, используемых систем автоматики и контрольно-измерительный приборов;

- выполнение проектных работ с разработкой проектно-сметной документации, согласование с Заказчиком;

- прохождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации с регистрацией в органах Ростехнадзора, проверка достоверности сметной стоимости;

- разработка рабочей документации на замену мазутных паровых котлов ТП-30 ст.№2 и ст.№3;

- передача Заказчику всей документации, разработанной на 1-ом этапе, с положительным, зарегистрированным в органах Ростехнадзора, заключением экспертизы и положительными результатами проверки достоверности сметной стоимости.

Срок выполнения 1-го этапа: до 31 декабря 2016 года.

2-ой этап:

- разработка рабочей документации за исключением документации, разработанной и переданной Заказчику на 1-ом этапе;

- разработка программного обеспечения с руководством (инструкцией) по пользованию;

-  передача Заказчику всей разработанной на 2-ом этапе документации и программного обеспечения с руководством (инструкцией) по пользованию.

Срок выполнения 2-го этапа: до 01 мая 2017 года.

3.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, 1 (котельная участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» на территории алюминиевого завода филиала АО «СУАЛ» «КАЗ СУАЛ»).

3.7. Условия оплаты: Предоплата не предусмотрена.

Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком после выполнения Исполнителем каждого этапа работ, указанного п. 1.3.2 проекта Договора, не позднее 20 (Двадцать) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи результатов выполненных работ по каждому этапу работ (Приложение № 4 к проекту Договора). Оплата производится при условии получения от Исполнителя счета и счета-фактуры (при наличии), оформленного в порядке и сроки, установленные статьями 168,169 Налогового кодекса РФ.

## 4. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок, оценки, сопоставления и подведения итогов: 15.09.2016 г. в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.

## 5. Требования к Участникам закупки.

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

## 6. Порядок и сроки предоставления Документации.

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту sidorovajv@mures.ru,  с указанием способа получения Документации.

В период с «08» сентября 2016 г. по  «14» сентября 2016 г. Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления.

## 7. Порядок подачи заявок.

Для участия в запросе котировок Участник закупки должен своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, указанном в Документации, в запечатанном конверте, в письменной форме, на бумажном носителе с приложением соответствующих документов по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации.

Дата и время начала приема заявок на участие в запросе котировок: «08» сентября 2016 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок:           «14» сентября 2016 г. 16:42 (МСК).

## 8. Разъяснение положений Документации.

Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений  Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15, либо на электронную почту  sidorovajv@mures.ru, с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Дата и время начала приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: «08» сентября 2016 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: «12» сентября 2016 г. 16:42 (МСК).

Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

## 9. Критерии оценки и их значимость.

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

Цена, предложенная Участником, не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

# Содержание

Информационная карта	2

Содержание	5

1. Термины и определения Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.	6

2. Общие положения	7

3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	8

4. Порядок проведения запроса котировок	12

5. Техническое задание	18

Приложение № 1 к Документации	23

Приложение № 2 к Документации	33

Приложение № 3 к Документации	35

Приложение № 4 к Документации	36

Приложение № 5 к Документации	60

# 1. Термины и определения

Заказчик (также по тексту – Покупатель) – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке.

Поставщик - Победитель, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с       п. 4.12.3. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса котировок.

Запрос котировок – конкурентный способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену, где начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн. рублей.

Извещение о проведении запроса котировок – информация о запросе котировок, публикуемая в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса котировок – документация, содержащая сведения о предмете запроса котировок, об условиях участия и правилах проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе котировок, процедурах проведения запроса котировок, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса котировок Договора. Документация о проведении запроса котировок (далее – Документация) размещается в единой информационной системе одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок (также по тексту – заявка) – комплект документов, соответствующий требованиям Документации, содержащий письменное предложение Участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленным Документацией.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

# 2. Общие положения

## 2.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок

Заказчик извещением о проведении запроса котировок, опубликованном в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, приглашает заинтересованных лиц, к участию в запросе котировок.

2.1.1. Наименование и требования к поставляемому Товару указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

Сроки и место поставки Товара указаны в Информационной карте Документации.

2.1.2. Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.1.3. К этапу проведения запроса котировок допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе котировок, соответствующую требованиями Документации.

2.1.4. Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса котировок принимает Комиссия по закупке.

2.1.5. Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе котировок на любом этапе.

## 2.2.  Правовой статус запроса котировок и документов

2.2.1. Данный запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом от      18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

2.2.2. Запрос котировок не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный запрос котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с Победителем или иным Участником закупки.

## 2.3. Затраты на участие в запросе котировок

2.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

2.3.2. Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса котировок.

## 2.4. Отказ от проведения запроса котировок

2.4.1. Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок не позднее, чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками закупки, направившими заявку на участие в запросе котировок. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе котировок, Заказчиком возмещению не подлежат.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе.

## 2.5. Возврат документов

Все заявки на участие, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, направленные на участие в запросе котировок, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупки и опоздавших заявок, а также в случае отказа Заказчика от проведения запроса котировок путем вручения их Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по письменному запросу Участника закупки).

# 3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## 3.1.	К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. У Участника закупки должно быть в наличии действующее свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в объеме Технического задания (с приложениями).

3.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должен отсутствовать судебный акт о введении в отношении юридического лица или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, процедуры банкротства.

3.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

3.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц должно быть не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием Услуг, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

3.1.6.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать о в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 3.2. Формирование заявки Участника закупки.

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе котировок по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

Заявка в обязательном порядке должна содержать следующие документы:

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 4 Приложения № 1 к Документации (форма 4 заполняется Участниками закупки, относящимися к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с изменениями от 29.12.2015 г. № 408-ФЗ);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально удостоверенную копию такой выписки.

Внимание!

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная Участником закупки в электронной форме с использованием, в том числе сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», которая содержит запись «Выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа», и распечатанная на бумажном носителе, не является оригиналом или нотариально удостоверенной копией такой выписки.

для физического лица (индивидуального предпринимателя): полученную не ранее чем за шесть месяцев со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально удостоверенную копию такой выписки.

Внимание!

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная Участником закупки в электронной форме с использованием, в том числе сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», которая содержит запись «Выписка из ЕГРИП в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа», и распечатанная на бумажном носителе, не является оригиналом или нотариально удостоверенной копией такой выписки;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица:

- копия решения о назначении или об избрании (продлении полномочий) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки (далее для целей Документации - руководитель), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки.

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица (индивидуального предпринимателя): копия всех страниц паспорта гражданина, заверенная физическим лицом (индивидуальным предпринимателем).

В случае если от имени физического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенную печатью Участника закупки (при наличии) и подписанную уполномоченным лицом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии:

для юридического лица:

учредительных документов Участника закупки (Устав),

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,

свидетельства о государственной регистрации,

свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии);

для физического лица (индивидуального предпринимателя):

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,

свидетельства о внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года (при наличии);

- оригинал решения об одобрении крупной сделки либо копия такого решения, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки оказание услуг, являющиеся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора;

В случае, если для Участника закупки поставка Товара, являющегося предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2015 год поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить заверенную уполномоченным лицом Участника закупки копии направленных в электронном виде бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах  с отметкой о приеме.

Некоммерческие организации предоставляют заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии баланса и отчета о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2016 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности.

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- заверенная уполномоченным лицом Участника закупки копия действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в объеме Технического задания (с приложениями).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

# 4. Порядок проведения запроса котировок

## Получение Документации

4.1.1. Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту sidorovajv@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

4.1.2. В период с «08» сентября 2016 г. по  «14» сентября 2016 г.  Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

4.1.3.     Документация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления.

## Разъяснение положений Документации

4.2.1.	Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений  Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15, либо на электронную почту sidorovajv@mures.ru, с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Дата и время начала приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: «08» сентября 2016 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: «12» сентября 2016 г. 16:42 (МСК).

4.2.2.	Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

## Внесение изменений в Документацию

4.3.1. Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, Документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем пять дней.

4.3.3. Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе котировок до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право предоставить изменения к своей заявке в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе котировок в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

## Общие требования к заявке на участие в запросе котировок.

4.4.1. Для целей Документации под заявкой на участие в запросе котировок понимается представляемое Участником закупки предложение на участие в запросе котировок, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями Документации, с приложением полного комплекта документов, содержание которых соответствуют требованиям Документации.

4.4.2. Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть оказываемых Услуг.

4.4.3. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим Участником закупки не отозваны, все заявки такого Участника закупки не рассматриваются.

4.4.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

4.4.5. Все листы заявки на участие в запросе котировок с описью входящих в ее состав документов (Приложение № 5), а также все приложенные документы (указанные в п.3.2. Документации), нумеруются, прошиваются в том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на ней количества листов в томе, скрепленной печатью Участника закупки (при наличии) и подписью уполномоченного лица Участника закупки. Документы, входящие в заявку, должны быть сшиты таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. В случае если количество документов не позволяет сшить их в один том, документы сшиваются в несколько томов, с нумерацией томов и приложением к каждому тому описи входящих в него документов. Если заявка на участие в запросе котировок состоит из нескольких томов, каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. Все тома заявки на участие в запросе котировок помещаются в один внешний конверт.

4.4.6. Предоставление помимо самой заявки и приложенных к ней документов, копий такой заявки и приложенных к ней документов, не требуется.

4.4.7. Заявки должны сохранять свое действие до завершения запроса котировок.

## Официальный язык запроса котировок

4.5.1. Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом котировок, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

## Валюта запроса котировок

4.6.1. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

4.6.2. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

## 4.7. Сведения о цене Договора

4.7.1. Начальная (максимальная) цена Договора: 5 765 400,00 (пять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, стала смета, составленная сотрудником Заказчика.

4.7.2. Порядок формирования цены.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы транспортные и дополнительные расходы, акцизы и другие налоги.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставленного Товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС (в случае, когда Участниками закупки являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

## 4.8. Порядок предоставления заявок

Участник закупки обязан подать заявку на участие в запросе котировок в период с 08:30 (МСК) «08» сентября 2016 г. по 16:42 (МСК) «14» сентября 2016 г. в письменной форме.

Заявка с приложенными к ней документами должна быть сшита в соответствии с п.п. 4.4.5. п. 4.4. Документации и вложена в один непрозрачный конверт. При этом на конверте указывается наименование, адрес Заказчика, полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес, наименование способа проведения закупки, предмет закупки.

Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе котировок должны быть предоставлены Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с заявкой на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в запросе котировок с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в запросе котировок в Журнале регистрации конвертов (заявок на участие).

## Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.9.2. Для изменения заявки участник закупки, подавший заявку, имеет право предоставить изменения к своей заявке без ее отзыва.

Изменения предоставляются, так же как и заявка на бумажном носителе, в запечатанном конверте, в соответствии с п.п. 4.4.4.-4.4.7. п. 4.4. Документации с официальным письмом Участника закупки, в котором прописывается причина внесения изменений в заявку и перечень документов, в которые вносятся изменения. При этом на конверте указывается:

- наименование, адрес Заказчика,

- полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес,

- Изменения к …(наименование закупки и дата подачи заявки).

Запечатанный конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок должен быть предоставлен Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с изменениями к заявке на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении данного конверта с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступивший конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок в журнале регистрации конвертов с заявками с указанием, что это изменения заявки.

Комиссия по закупке рассматривает такую заявку Участника закупки с учетом изменений.

4.9.3. Для отзыва заявки Участник закупки, подавший заявку, предоставляет Заказчику уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом Участника закупки. В случае если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, к уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование способа проведения закупки, по которой отзывается данная заявка, наименование и почтовый адрес Участника закупки, отзывающего заявку, способ возврата заявки (в случае такой необходимости).

4.9.4. 	Предоставление отзыва заявок, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному п. 4.8 Документации.

4.9.5.	 В случае неисполнения требований вышеуказанных пунктов Комиссия по закупке вправе считать, что отзыв заявки не подан, и рассматривать заявку и документы Участника закупки, поступившие ранее.

## Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и рассмотрение заявок

4.10.1. Процедура публичного вскрытия заявок на бумажном носителе по данному способу проведения закупки - запросу котировок, не предусматривается.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

-соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Комиссия по закупке с письменного согласия Участника закупки также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке имеет право отклонить заявку в случае:

a) непредставления документов, установленных Документацией либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе котировок, оформляются протоколом.

## Опоздавшие заявки

Заявка на участие в запросе котировок, поступившая после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не принимается Заказчиком. Данная заявка регистрируется в журнале регистрации конвертов с заявками с пометкой «Опоздавшая», вскрывается (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)) и возвращается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения, путем вручения Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой об отказе в приеме).

Участник закупки при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок и признана опоздавшей.

## Отбор Участников закупки и оформление окончательного решения

4.12.1. Оценка заявок. Общие положения

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

Цена, предложенная Участником, не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношение поставленного Товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС (в случае, когда Участниками закупки являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

4.12.2. Оформление окончательного решения Комиссии по закупке.

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, вскрывает, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса котировок (далее по тексту – Победитель) признается Участник закупки, соответствующий требованиям Документации и предложивший самую низкую цену договора. Заявке такого Участника закупки присваивается наименьший порядковый номер итогового места. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая поступила ранее. В случае внесения изменений в заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации дата регистрации заявки определяется по дате регистрации первоначальной заявки.

Результаты вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях Договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене Договора, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе котировок и о признании его Участником запроса котировок или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе котировок с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и /или которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя, сведения о Победителе в проведении запроса котировок, об Участнике запроса котировок, предложившем в заявке цену такую же, как и Победитель, или об Участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении запроса котировок условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке, не позднее дня, следующего после дня вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.3. В случае если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса котировок его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса котировок требованиям Документации, с таким Участником запроса котировок Заказчик вправе (но не обязан) заключить Договор. Указанный договор будет считаться заключенным по результатам проведения запроса котировок. Решение Заказчика принимается представителем Заказчика и отражается в протоколе.

## 4.13. Заключение Договора.

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса котировок, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.3., обязан заключить Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.3. Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, заключается между Заказчиком и Участником запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) в срок не позднее 10 дней со дня подписания протокола. Заказчик представляет в адрес Участника запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) заполненный, подписанный со своей стороны и скрепленный печатью (при наличии) Договор в двух экземплярах в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протокола.

Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) возвращает заполненный, подписанный со своей стороны и скрепленный печатью (при наличии) Договор в срок не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

4.13.4. В случае, если Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.2.), обязанный заключить Договор, не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в пункте 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, такой Участник запроса котировок признается Заказчиком уклонившимся от заключения Договора.

4.13.5. В случае если Участник запроса котировок, обязанный заключить Договор, признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса котировок, заявке которого присвоен следующий порядковый номер. В течение 5 календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора и Договора в двух экземплярах такой Участник запроса котировок представляет в адрес Заказчика заполненный, подписанный со своей стороны и скрепленный печатью (при наличии) Договор, содержащий существенные условия, указанные в п. 4.13.2. Документации. В случае, если Победитель и Участники запроса котировок, обязанные заключить договор, признаны уклонившимися от заключения договора, закупка признается несостоявшейся.

4.13.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении договора в сроки, указанные в п. 4.13.3.Документации, между Заказчиком и Победителем по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий договора. Все изменения договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса котировок уклонившимся от заключения договора.

## 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок.

## 4.15. Правовое регулирование

4.15.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.15.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса котировок, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.15.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

- Техническое задание

5.1.  Основные данные:

| - Наименование и адрес проектируемого объекта | Техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть». 184046, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, 1 (территория филиала ОАО «СУАЛ» «КАЗ СУАЛ»). |
| --- | --- |

5.2. Характеристика и балансы тепловой мощности котельной:

| Категория по теплоснабжению потребителей | 1 |
| --- | --- |
| Категория по электроснабжению | 1 |
| Вид топлива | Мазут М 100 |
| Установленная мощность котельной | 74,130 Гкал/час |
| Располагаемая мощность котельной | 74,130 Гкал/час |
| Собственные нужды котельной | 6,761 Гкал/час. |
| Тепловая мощность нетто | 67,369 Гкал/час. |
| Подключенная нагрузка (с учетом потерь в сетях) | 33,140 Гкал/час (отопление – 24,619 Гкал/час, вентиляция - 0,285 Гкал/час, ГВС -5,753 Гкал/час, пар на технологию сторонних потребителей – 0,187 Гкал/час). |
| Схема ГВС | открытая |
| Температурный график работы тепловой сети | 105/70 0С. |
| Гидравлический режим работы тепловой сети (расход, давление) | 807,4 т/ч; 5,7/1,3 кгс/см2. |
| Дымовая труба - ж/б | высота – 90 м, диаметр устья – 3,6 м. |
| Здание котельной | кирпичное, снаружи обшито стальным профлистом с полимерным покрытием, перекрытия железобетонные. |
| Здание мазутонасосной | кирпичное, перекрытия железобетонные. |

5.3. Основное оборудование котельной:

| Паровые котлы: |  |
| --- | --- |
| ДКВР 20/13 | 1 шт. |
| ТП-30/16 | 2 шт. |
| К – 50/40/14 | 1 шт. |
| Подогреватели сетевой воды (ПСВ): |  |
| кожухотрубный ПСВ – 200 | 1 шт. |
| пластинчатый пароводяной | 1 шт. |
| Деаэраторы питательные (ДП) – ДСА-200 | 2 шт. |
| Деаэратор сетевой (ДС) – ДСА-200 | 1 шт. |
| Водоподготовка - фильтр Nа-катионитовый ФИП-1-1,5-0,6 | 4 шт. |
| Аккумуляторный бак - вертикальный стальной, РВС-1000 | 1 шт. |
| Сетевые насосы (зимние) – 200Д90 | 4 шт. |
| Сетевой насос (летний) – Д320-50 | 1 шт. |
| Подпиточные насосы – Д320-50 | 3 шт. |
| Мазутные резервуары: |  |
| РВС - 1000 | 3 шт. |
| РВС – 3000 | 1 шт. |
| Подогреватели мазута – ПМ 25-6 | 3 шт. |
| Питательные мазутные насосы (ЭПМН) | 5 шт. |

5.4. Проектные решения. Объемы работ. Требования к проектируемому объекту.

5.4.1. Демонтаж двух установленных мазутных паровых котлов ТП-30 ст.№ 2, ст.№ 3 и одного установленного мазутного парового котла К-50 ст.№ 4, монтаж на их месте трех новых мазутных паровых котлов меньшей мощности с расчетным давлением пара 11,0 – 13,0 кг/см2.

Тип и мощность новых котлов определить проектом, с учетом установленного на котельной и неподлежащего замене котла ДКВР 20/13 ст.№ 1, подключенной нагрузки, собственных нужд котельной и резерва мощности на случай выхода из строя одного из котлов.

Котлы должны быть оборудованы автоматическими жидкотопливными (мазут М-100) горелками с микропроцессорным управлением, необходимыми системами автоматики, защиты, КИП, приборами учета выработки пара, расхода мазута и щитами управления. Предусмотреть оборудование дымососов и вентиляторов частотными преобразователями. Щиты управления котлов должны быть размещены в помещении проектируемого рабочего места оперативного персонала.

Предусмотреть подключение новых котлов к инженерным сетям котельной (по пару, питательной воде, мазутопроводам, продувочному и дренажному трубопроводам, воздуховоду, газоходу, электроснабжению и т.д.).

Границы проектирования:

Паропровод – до главного парового коллектора.

По питательной воде – напорная арматура существующих электропитательных насосов.

Топливоподача – от ввода в здания мазутопровода.

Воздухоподача – в полном объеме.

Удаление дымовых газов – до существующей дымовой трубы.

Дренажные и продувочные трубопроводы – до системы производственной канализации котельной.

Электроснабжение – внутреннее на вновь проектируемое оборудование.

Автоматизация – автоматика безопасности, рабочая, с учетом проектируемого и существующего оборудования.

5.4.2. Оснащение котельной автоматизированной системой сбора и отображения информации и дистанционного управления теплоэнергетическим оборудованием с программным обеспечением, позволяющей производить в автоматизированном режиме контроль и управление работой теплоэнергетического оборудования с рабочего места оперативного персонала котельной и возможностью передачи информации по основным параметрам работы котельной, мазутного хозяйства и тепловых сетей в диспетчерскую службу филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть», а также удаленным пользователям (количество удаленных пользователей согласовать с Заказчиком).

Проектируемая система должна в автоматическом режиме производить сбор,  отображение в реальном масштабе времени на рабочем месте оперативного персонала, архивацию и передачу на пульт дежурного диспетчера филиала и удаленным пользователям значений основных параметров работы оборудования котельной, мазутного хозяйства и тепловых сетей с индикацией его состояния, позволять управлять основными технологическими процессами котельной с рабочего места оперативного персонала.

Предусмотреть оснащение теплоэнергетического оборудования и насосов необходимой запорной и регулирующей арматурой с электроприводом и дистанционным управлением.

Насосы должны быть оборудованы АВР (автоматическим включением резерва) при снижении давления в напорном трубопроводе и аварии с электроприводом работающего насоса. Предусмотреть оборудование сетевых и подпиточных насосов частотными преобразователями.

Примерный перечень оборудования, запорной и регулирующей арматуры, контролируемых параметров, подлежащих отображению на мнемосхемах, их рабочие значения, значения уставок срабатывания сигнализации и защит указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Предусмотреть прокладку необходимых электрических кабелей и кабелей оперативного тока управления насосами и арматурой, а также индикации их состояния.

Предусмотреть основное и резервное электроснабжение оборудования системы с автоматическим включением резервного и возможностью ручного переключения с основного на резервное и наоборот.

5.4.3. Оборудование (создание) рабочего места оперативного персонала, предназначенного для размещения персонала дежурной оперативной смены котельной и выполнения им своих должностных обязанностей по обслуживанию и управлению оборудованием котельной, контролю за параметрами его работы, по проведению оперативных переключений, ведению оперативных переговоров и заполнению необходимой оперативной документации.

Для размещения оборудования рабочего места проектом предусмотреть монтаж на рабочей площадке котельной на отметке 5,0 м помещения (выгородки) из легко возводимых конструкций. Место расположения помещения, его размеры определить проектом и согласовать с Заказчиком.

Стеновые панели (перегородки) должны обеспечивать необходимую тепловую и звуковую изоляцию. В помещении должны быть окна для визуального контроля за оборудованием, необходимое освещение, обогрев и вентиляция.

На рабочем месте оперативного персонала предусмотреть размещение устройства визуализации информации (дисплей), щитов дистанционного управления оборудованием, телефона, оборудования громкоговорящей связи с персоналом, находящимся в котельном зале, часов, рабочего стола и двух кресел оператора, рабочего стола и двух кресел старшего дежурной смены.

Для визуализации информации (мнемосхемы котельной и мазутного хозяйства, параметры работы и состояние оборудования, состояние запорной и положение регулирующей арматуры, графики, таблицы, журнал событий и пр.) проектом предусмотреть большой цветной ЖК – дисплей. Управление, ввод и вывод данных производить с помощью клавиатуры и мыши, предусмотреть подключение принтера для распечатки информации на бумажный носитель.

Для удобства контроля за параметрами работы котельной при проведении оперативных переключений, а также на случай выхода из строя автоматизированной системы сбора и отображения информации проектом предусмотреть размещение на рабочем месте оперативного персонала дублирующих дистанционных приборов:

- давление и температура пара в главном паровом коллекторе;

- давление, температура и расход сетевой воды в прямом трубопроводе (по лучам);

- давление, температура и расход сетевой воды в обратном трубопроводе (по лучам);

- давление воды в общем напорном трубопроводе (коллекторе) сетевых насосов;

- давление воды в общем напорном трубопроводе (коллекторе) подпиточных насосов;

- температура и расход подпиточной воды;

- давление воды в каждом из подогревателей сетевой воды;

- давление пара на входе в каждый из подогревателей сетевой воды;

- температура воды на выходе из каждого подогревателя сетевой воды;

- давление пара в деаэраторах;

- уровень воды в деаэраторах;

- уровень воды в аккумуляторном баке.

5.4.4. Программное обеспечение должно быть: совместимым с  предусмотренным проектом оборудованием; адаптируемым к местным условиям; сопровождаться руководством (инструкцией) по пользованию.

5.4.5. При выполнении работ должны использоваться типовые проектные решения.

5.4.6. Проектируемая автоматизированная система сбора и отображения информации и дистанционного управления теплоэнергетическим оборудованием должна иметь резерв (возможность расширения) для подключения дополнительного оборудования, сбора и вывода дополнительной информации.

5.4.7. Для пользователей установить режимы доступа:

a) «режим просмотра» - изменения не допускаются (сервер);

б) «режим оператора» - оператор может задавать параметры, поддерживаемые в автоматическом режиме (температура прямой сетевой воды и т.п.);

в) «режим администрирования инженерный» - для изменения уставок сигнализации, внесения изменений в программу.

5.4.8. Проектом предусмотреть возможность очередности ввода объектов - отдельно на каждый котел и отдельно на автоматизированную систему сбора и отображения информации и дистанционного управления теплоэнергетическим оборудованием.

5.4.9. Раздел «Проект организации строительства» должен включать последовательность и очередность выполнения работ по демонтажу/монтажу оборудования с возможностью непрерывной работы котельной по обеспечению потребителей тепловой энергией.

Исполнитель обязуется обучить персонал вносить изменения в конфигурацию системы, а также мнемосхемы (при необходимости расширения системы). Объем резерва согласовать с Заказчиком.

5.4.10. Анализ исходных материалов (проектной документации, ранее выполненных обследований), визуальное и инструментальное обследование существующих фундаментов и площадок котлов в объеме, необходимом для выполнения проектных работ.

5.4.11.  Проектная и рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Состав и правила оформления всех разделов проектно-сметной документации должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

5.4.12. Сводный сметный расчет составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 в базовых ценах на 01.01.2000 года с пересчетом в текущие цены с помощью индексов пересчета СМР.

При расчете сметной документации применить территориальные единичные расценки ТСНБ-2001 (редакция 2014 года) Мурманской области.

5.5. Состав разрабатываемой и выдаваемой документации.

5.5.1. Проектно-сметная документация с положительным, зарегистрированным в органах Ростехнадзора, заключением экспертизы промбезопасности и положительными результатами проверки достоверности сметной стоимости.

5.5.2. Рабочая документация.

5.5.3. Программное обеспечение с руководством (инструкцией) по пользованию.

5.6. Требования к Подрядчику

Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в объеме Технического задания (с приложениями).

# Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» |
| --- | --- |

Письмо о подаче оферты

Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, опубликованное в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение  проектных работ на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть», и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника закупки)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе котировок и предлагает заключить Договор на право заключения договора на выполнение  проектных работ на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «__»___________201_ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Декларация (форма 4) (по необходимости) – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) – на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Услуг цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

4.Участник закупки должен указать срок действия Предложения на участие в запросе котировок.

5.Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью (при наличии).

- Коммерческое предложение (форма 1)

Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: ______________________________________

СМЕТА

на проектные работы

Вид работ  –

Наименование проектной организации  -

Наименование организации заказчика   - Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости (С) (а+вх)*Кi или (объем строительно-монтажных работ)*100 процент. или количество*цена (тыс.руб.) | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

## Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение  проектных работ на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса котировок, обязуемся выполнить проектные работы в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Согласно п. 5.1- 5.5 Технического задания | Указывается конкретное описание соответствующих характеристик выполняемых Работ |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В техническом предложении описываются все позиции таблицы коммерческого предложения.

- В колонке «Требования Заказчика» указывается предложение участника, приводятся все требования к позиции, указанные в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

## Анкета Участника закупки (форма 3)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки (заполняется Участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

- Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) |  |  |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) |  |  |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2. Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

# Приложение № 2 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» |
| --- | --- |

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены в  п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора __________________

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора __________________, а именно:

1. у ____________________(указать наименование Участника закупки) в наличии действующее свидетельство СРО _________________________ (указать наименование, номер, дату документа, организацию выдавшую данный документ, срок действия).

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует судебный акт о введении в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) процедуры банкротства;

3. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

4. у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применены наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием Услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8.	сведения____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 201_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» |
| --- | --- |

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №______

Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск,

две тысячи ____________________ год, _________________

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________» в лице должность Руководителя, действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе котировок на право заключения договора _________________________.

В целях выполнения данного поручения ФИО уполномоченного лица уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе котировок, заключать от имени Участника закупки  «________________» договоры на оказание Услуг, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица ___________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «_____» ____________ 201_ года

Должность Руководителя __________________________________ М.П.

# Приложение № 4 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» |
| --- | --- |

ДОГОВОР №_____

г. Мурманск				                                                    «___» ___________201_ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании______________, с одной стороны, и ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить проектные работы на техническое перевооружение котельной участка №5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» (далее по тексту – работы), в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием на выполнение проектных работ (Приложение №1 к настоящему Договору), иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору, сдать результат работ Заказчику согласно раздела 5 настоящего Договора.

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненный в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании протокола заседания Комиссии по закупке __________ № __ от_______ 201_ г.

1.3. Существенными условиями Договора в соответствии с протоколом заседания Комиссии по закупке __________ № __ от_______ 201_ г. являются:

1.3.1. Цена работ по настоящему Договору определяется согласованной сметой (приложение №3 к настоящему Договору) и составляет (____________________) руб. ____ коп., в том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) и  включает в себя все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ, в соответствии с п.3.3 настоящего Договора.

1.3.2. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 01 мая 2017 года, поэтапно.

Работы проводятся в 2 этапа:

1-ый этап:

- изучение исходных материалов, обследование строительных конструкций (с использованием предоставленных Заказчиком положительных заключений экспертиз промышленной безопасности), оборудования котельной и мазутного хозяйства, используемых систем автоматики и контрольно-измерительный приборов;

- выполнение проектных работ с разработкой проектно-сметной документации, согласование с Заказчиком;

-   прохождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации с регистрацией в органах Ростехнадзора, проверка достоверности сметной стоимости;

-   разработка рабочей документации на замену мазутных паровых котлов ТП-30 ст.№2 и ст.№3;

- передача Заказчику всей документации, разработанной на 1-ом этапе, с положительным, зарегистрированным в органах Ростехнадзора, заключением экспертизы и положительными результатами проверки достоверности сметной стоимости.

Срок выполнения 1-го этапа: до 31 декабря 2016 года.

2-ой этап:

- разработка рабочей документации за исключением документации, разработанной и переданной Заказчику на 1-ом этапе;

- разработка программного обеспечения с руководством (инструкцией) по пользованию;

- передача Заказчику всей разработанной на 2-ом этапе документации и программного обеспечения с руководством (инструкцией) по пользованию.

Срок выполнения 2-го этапа: до 01 мая 2017 года.

1.3.3. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, 1 (котельная участка №5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» на территории алюминиевого завода филиала АО «СУАЛ» «КАЗ СУАЛ») (далее по тексту - Объект).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, исполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

2.1.2. Предоставить заказчику в письменном виде данные о лице, ответственном за выполнение работ.

2.1.3. Организовать за счет собственных средств необходимые экспертизы, проверки достоверности сметной стоимости, регистрации и согласования разработанной проектно- сметной документации с контролирующими органами.

2.1.4.  Устранить замечания экспертных организаций по выполненной Исполнителем документации.

2.1.5.   Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика.

2.1.6. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

2.1.7. Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с Договором, положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, государственными и отраслевыми стандартами РФ, документами органов государственного надзора, иными правовыми актами.

2.1.8. Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ и соблюдению сроков выполнения работ.

2.1.9. При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, пропускного и внутреннего режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

2.2. Исполнитель не вправе:

2.2.1. Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней и т.п.), третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.3.2. Оплатить работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.3. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Исполнителя на Объект.

2.3.4. В течение всего срока выполнения работ своевременно предоставлять по запросам Исполнителя достоверную и полную информацию, находящуюся в компетенции Заказчика, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), в объемах и в сроки, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору:

- ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, и другие необходимые для выполнения работ документы.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Давать в письменной форме замечания Исполнителю и требовать от него устранения указанных недостатков.

- 3.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Настоящий Договор не предусматривает предоплату.

3.2. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком  после выполнения Исполнителем каждого этапа работ, указанного п. 1.3.2 настоящего Договора, не позднее 20 (Двадцать) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи результатов выполненных работ по каждому этапу работ  (Приложение № 4 к настоящему Договору). Оплата производится при условии получения от Исполнителя счета и счета-фактуры (при наличии), оформленного в порядке и сроки, установленные статьями 168,169 Налогового кодекса РФ.

3.3. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 10 %, Стороны могут заключить дополнительное соглашение.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в п.11 настоящего Договора Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Для доступа на Объект Заказчика Исполнитель получает временный пропуск согласно списку, заблаговременно переданному Исполнителем и согласованному Заказчиком.

4.2. Исполнитель принимает меры по обеспечению сохранности предоставленного ему для выполнения работ имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный Исполнитель.

4.3. Заказчик в случае необходимости передает Исполнителю имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, и другие необходимые для выполнения работ документы.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка результатов завершенных по каждому этапу работ осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

5.2. По итогам выполненных работ Исполнитель обязан:

- передать Заказчику комплекты проектно-сметной и рабочей документации на бумажном носителе  – 5 (пять) экземпляров, а также вся документацию в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (СD носителе / USB-флеш-накопителе) в формате: для смет – Excel, чертежей – dwg, текстовый – Word;

- передать программное обеспечение, совместимое с предусмотренным проектом оборудованием (Язык программного обеспечения выбирает Исполнитель по согласованию с Заказчиком);

- передать положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации с регистрацией в органах Ростехнадзора;

- передать положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости.

5.3. По результатам приемки работ Сторонами подписываются Акт приема-передачи результатов выполненных работ по каждому этапу работ (Приложение № 4 к настоящему Договору), предварительно подготовленный Исполнителем.

Акт приема-передачи результатов выполненных работ, подписанный Сторонами, является основанием для выставления Исполнителем счета и счета-фактуры (при наличии), оформленного в порядке и сроки, установленные статьями 168,169 Налогового кодекса РФ, Заказчику.

5.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с п.п. 5.2., 5.3. настоящего Договора.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до его приемки по Акту приема-передачи результатов выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору) несет Исполнитель.

5.6. Разработанный проект, технические решения и программное обеспечение после передачи их Заказчику переходят в его собственность.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Исполнитель выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

6.3. Уплата пени не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору Исполнитель помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

6.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченной работы за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Исполнителя. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Заказчика не подлежат.

6.7. Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения настоящего Договора, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1. ГК РФ, начислению и оплате Заказчиком не подлежат.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры будут рассматриваться в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке по любым основаниям (в том числе в случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору) расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора). В этом случае Договор считается расторгнутым на десятый календарный день с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления, кроме случаев, когда в уведомлении о расторжении указано иное. Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

9.2. Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

- 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

10.2. При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме.

10.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

10.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.8. Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- - Приложение №1 «Техническое задание на выполнение проектных работ»;

- Приложение №2 «Перечень оборудования, запорной и регулирующей арматуры, контролируемых параметров, их рабочие значения, значения уставок срабатывания сигнализации и защит»;

- Приложение №3 «Смета»;

- - Приложение №4 «Акт приема-передачи результатов выполненных работ».

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39 Р/с: 407 028 103 000 030 64 В Филиале ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург К/с: 301 018 102 000 000 00 827 БИК 044030827 ИНН/КПП 5190907139/ 519950001 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ОКВЭД 40.30 Сайт организации: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» Генеральный директор _____________/ А.Ю. Филиппов / «______»_____________20 ___ г. М.П. |  | ______________________________ _______________/_______________ «______» _____________ 20 ___ г. М.П. |

Приложение №1

к Договору №_______ от «____» ___________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала акционерного

общества «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть».

г. Мурманск				                                                    «___» ___________201_ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

1. Основные данные:

| - Наименование и адрес проектируемого объекта | Техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть». 184046, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, 1 (территория филиала ОАО «СУАЛ» «КАЗ СУАЛ»). |
| --- | --- |

2. Характеристика и балансы тепловой мощности котельной:

| Категория по теплоснабжению потребителей | 1 |
| --- | --- |
| Категория по электроснабжению | 1 |
| Вид топлива | Мазут М 100 |
| Установленная мощность котельной | 74,130 Гкал/час |
| Располагаемая мощность котельной | 74,130 Гкал/час |
| Собственные нужды котельной | 6,761 Гкал/час. |
| Тепловая мощность нетто | 67,369 Гкал/час. |
| Подключенная нагрузка (с учетом потерь в сетях) | 33,140 Гкал/час (отопление – 24,619 Гкал/час, вентиляция - 0,285 Гкал/час, ГВС -5,753 Гкал/час, пар на технологию сторонних потребителей – 0,187 Гкал/час). |
| Схема ГВС | открытая |
| Температурный график работы тепловой сети | 105/70 0С. |
| Гидравлический режим работы тепловой сети (расход, давление) | 807,4 т/ч; 5,7/1,3 кгс/см2. |
| Дымовая труба - ж/б | высота – 90 м, диаметр устья – 3,6 м. |
| Здание котельной | кирпичное, снаружи обшито стальным профлистом с полимерным покрытием, перекрытия железобетонные. |
| Здание мазутонасосной | кирпичное, перекрытия железобетонные. |

3. Основное оборудование котельной (технические характеристики представлены в Приложение №2):

| Паровые котлы: |  |
| --- | --- |
| ДКВР 20/13 | 1 шт. |
| ТП-30/16 | 2 шт. |
| К – 50/40/14 | 1 шт. |
| Подогреватели сетевой воды (ПСВ): |  |
| кожухотрубный ПСВ – 200 | 1 шт. |
| пластинчатый пароводяной | 1 шт. |
| Деаэраторы питательные (ДП) – ДСА-200 | 2 шт. |
| Деаэратор сетевой (ДС) – ДСА-200 | 1 шт. |
| Водоподготовка - фильтр Nа-катионитовый ФИП-1-1,5-0,6 | 4 шт. |
| Аккумуляторный бак - вертикальный стальной, РВС-1000 | 1 шт. |
| Сетевые насосы (зимние) – 200Д90 | 4 шт. |
| Сетевой насос (летний) – Д320-50 | 1 шт. |
| Подпиточные насосы – Д320-50 | 3 шт. |
| Мазутные резервуары: |  |
| РВС - 1000 | 3 шт. |
| РВС – 3000 | 1 шт. |
| Подогреватели мазута – ПМ 25-6 | 3 шт. |
| Питательные мазутные насосы (ЭПМН) | 5 шт. |

4. Проектные решения. Объемы работ. Требования к проектируемому объекту.

4.1. Демонтаж двух установленных мазутных паровых котлов ТП-30 ст.№ 2, ст.№ 3 и одного установленного мазутного парового котла К-50 ст.№ 4, монтаж на их месте трех новых мазутных паровых котлов меньшей мощности с расчетным давлением пара 11,0 – 13,0 кг/см2.

Тип и мощность новых котлов определить проектом, с учетом установленного на котельной и неподлежащего замене котла ДКВР 20/13 ст.№ 1, подключенной нагрузки, собственных нужд котельной и резерва мощности на случай выхода из строя одного из котлов.

Котлы должны быть оборудованы автоматическими жидкотопливными (мазут М-100) горелками с микропроцессорным управлением, необходимыми системами автоматики, защиты, КИП, приборами учета выработки пара, расхода мазута и щитами управления. Предусмотреть оборудование дымососов и вентиляторов частотными преобразователями. Щиты управления котлов должны быть размещены в помещении проектируемого рабочего места оперативного персонала.

Предусмотреть подключение новых котлов к инженерным сетям котельной (по пару, питательной воде, мазутопроводам, продувочному и дренажному трубопроводам, воздуховоду, газоходу, электроснабжению и т.д.).

Границы проектирования:

Паропровод – до главного парового коллектора.

По питательной воде – напорная арматура существующих электропитательных насосов.

Топливоподача – от ввода в здания мазутопровода.

Воздухоподача – в полном объеме.

Удаление дымовых газов – до существующей дымовой трубы.

Дренажные и продувочные трубопроводы – до системы производственной канализации котельной.

Электроснабжение – внутреннее на вновь проектируемое оборудование.

Автоматизация – автоматика безопасности, рабочая, с учетом проектируемого и существующего оборудования.

4.2. Оснащение котельной автоматизированной системой сбора и отображения информации и дистанционного управления теплоэнергетическим оборудованием с программным обеспечением, позволяющей производить в автоматизированном режиме контроль и управление работой теплоэнергетического оборудования с рабочего места оперативного персонала котельной и возможностью передачи информации по основным параметрам работы котельной, мазутного хозяйства и тепловых сетей в диспетчерскую службу филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть», а также удаленным пользователям (количество удаленных пользователей согласовать с Заказчиком).

Проектируемая система должна в автоматическом режиме производить сбор,  отображение в реальном масштабе времени на рабочем месте оперативного персонала, архивацию и передачу на пульт дежурного диспетчера филиала и удаленным пользователям значений основных параметров работы оборудования котельной, мазутного хозяйства и тепловых сетей с индикацией его состояния, позволять управлять основными технологическими процессами котельной с рабочего места оперативного персонала.

Предусмотреть оснащение теплоэнергетического оборудования и насосов необходимой запорной и регулирующей арматурой с электроприводом и дистанционным управлением.

Насосы должны быть оборудованы АВР (автоматическим включением резерва) при снижении давления в напорном трубопроводе и аварии с электроприводом работающего насоса. Предусмотреть оборудование сетевых и подпиточных насосов частотными преобразователями.

Примерный перечень оборудования, запорной и регулирующей арматуры, контролируемых параметров, подлежащих отображению на мнемосхемах, их рабочие значения, значения уставок срабатывания сигнализации и защит указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Предусмотреть прокладку необходимых электрических кабелей и кабелей оперативного тока управления насосами и арматурой, а также индикации их состояния.

Предусмотреть основное и резервное электроснабжение оборудования системы с автоматическим включением резервного и возможностью ручного переключения с основного на резервное и наоборот.

4.3. Оборудование (создание) рабочего места оперативного персонала, предназначенного для размещения персонала дежурной оперативной смены котельной и выполнения им своих должностных обязанностей по обслуживанию и управлению оборудованием котельной, контролю за параметрами его работы, по проведению оперативных переключений, ведению оперативных переговоров и заполнению необходимой оперативной документации.

Для размещения оборудования рабочего места проектом предусмотреть монтаж на рабочей площадке котельной на отметке 5,0 м помещения (выгородки) из легко возводимых конструкций. Место расположения помещения, его размеры определить проектом и согласовать с Заказчиком.

Стеновые панели (перегородки) должны обеспечивать необходимую тепловую и звуковую изоляцию. В помещении должны быть окна для визуального контроля за оборудованием, необходимое освещение, обогрев и вентиляция.

На рабочем месте оперативного персонала предусмотреть размещение устройства визуализации информации (дисплей), щитов дистанционного управления оборудованием, телефона, оборудования громкоговорящей связи с персоналом, находящимся в котельном зале, часов, рабочего стола и двух кресел оператора, рабочего стола и двух кресел старшего дежурной смены.

Для визуализации информации (мнемосхемы котельной и мазутного хозяйства, параметры работы и состояние оборудования, состояние запорной и положение регулирующей арматуры, графики, таблицы, журнал событий и пр.) проектом предусмотреть большой цветной ЖК – дисплей. Управление, ввод и вывод данных производить с помощью клавиатуры и мыши, предусмотреть подключение принтера для распечатки информации на бумажный носитель.

Для удобства контроля за параметрами работы котельной при проведении оперативных переключений, а также на случай выхода из строя автоматизированной системы сбора и отображения информации проектом предусмотреть размещение на рабочем месте оперативного персонала дублирующих дистанционных приборов:

- давление и температура пара в главном паровом коллекторе;

- давление, температура и расход сетевой воды в прямом трубопроводе (по лучам);

- давление, температура и расход сетевой воды в обратном трубопроводе (по лучам);

- давление воды в общем напорном трубопроводе (коллекторе) сетевых насосов;

- давление воды в общем напорном трубопроводе (коллекторе) подпиточных насосов;

- температура и расход подпиточной воды;

- давление воды в каждом из подогревателей сетевой воды;

- давление пара на входе в каждый из подогревателей сетевой воды;

- температура воды на выходе из каждого подогревателя сетевой воды;

- давление пара в деаэраторах;

- уровень воды в деаэраторах;

- уровень воды в аккумуляторном баке.

4.4. Программное обеспечение должно быть: совместимым с  предусмотренным проектом оборудованием; адаптируемым к местным условиям; сопровождаться руководством (инструкцией) по пользованию.

4.5. При выполнении работ должны использоваться типовые проектные решения.

4.6. Проектируемая автоматизированная система сбора и отображения информации и дистанционного управления теплоэнергетическим оборудованием должна иметь резерв (возможность расширения) для подключения дополнительного оборудования, сбора и вывода дополнительной информации.

4.7. Для пользователей установить режимы доступа:

a) «режим просмотра» - изменения не допускаются (сервер);

б) «режим оператора» - оператор может задавать параметры, поддерживаемые в автоматическом режиме (температура прямой сетевой воды и т.п.);

в) «режим администрирования инженерный» - для изменения уставок сигнализации, внесения изменений в программу.

4.8. Проектом предусмотреть возможность очередности ввода объектов - отдельно на каждый котел и отдельно на автоматизированную систему сбора и отображения информации и дистанционного управления теплоэнергетическим оборудованием.

4.9. Раздел «Проект организации строительства» должен включать последовательность и очередность выполнения работ по демонтажу/монтажу оборудования с возможностью непрерывной работы котельной по обеспечению потребителей тепловой энергией.

Исполнитель обязуется обучить персонал вносить изменения в конфигурацию системы, а также мнемосхемы (при необходимости расширения системы). Объем резерва согласовать с Заказчиком.

4.10. Анализ исходных материалов (проектной документации, ранее выполненных обследований), визуальное и инструментальное обследование существующих фундаментов и площадок котлов в объеме, необходимом для выполнения проектных работ.

4.11.  Проектная и рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Состав и правила оформления всех разделов проектно-сметной документации должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

4.12. Сводный сметный расчет составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 в базовых ценах на 01.01.2000 года с пересчетом в текущие цены с помощью индексов пересчета СМР.

При расчете сметной документации применить территориальные единичные расценки ТСНБ-2001 (редакция 2014 года) Мурманской области.

5. Состав разрабатываемой и выдаваемой документации.

5.1. Проектно-сметная документация с положительным, зарегистрированным в органах Ростехнадзора, заключением экспертизы промбезопасности и положительными результатами проверки достоверности сметной стоимости.

5.2. Рабочая документация.

5.3. Программное обеспечение с руководством (инструкцией) по пользованию.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» Генеральный директор _____________/ А.Ю. Филиппов / «______»_____________20 ___ г. М.П. |  | ______________________________ _______________/_______________ «______» _____________ 20 ___ г. М.П. |

Приложение №2

к Договору №_______ от «____» ___________ 20__ г.

Перечень

оборудования, запорной и регулирующей арматуры, контролируемых параметров, их рабочие значения, значения уставок срабатывания сигнализации и защит.

1. Котельная.

| №№ п/п | Наименование оборудования и арматуры | Наименование параметров | Ед. изм. | Диапазон измерений |  |  |  | Рабочие значения |  |  | Уставки на сигнализацию |  |  |  |  | Уставки на защиту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нижняя |  |  | верхняя |  | нижняя |  | верхняя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1.1. Оборудование котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паровой котел ДКВР 20/13 ст. № 1 | Выработка пара котлом | т/час | 0 - 25 |  |  |  | 5 - 20 |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление пара в верхнем барабане | кгс/см2 | 0 - 25 |  |  |  | 10,5 |  |  | Измерение, регистрация, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 13 |  | - |  | 13 |  |
|  |  | Уровень воды в верхнем барабане | мм | -200 - +200 |  |  |  | 0 (ср. отметка в/у колонки) |  |  | Измерение, регистрация, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 |  |  | +50 |  | -90 |  | +90 |  |
|  |  | Температура уходящих газов за экономайзером | 0С | 0 - 200 |  |  |  | 160-200 |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура дымовых газов до экономайзера | 0С | 0-400 |  |  |  | 290-370 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура воды после экономайзера | 0С | 0-200 |  |  |  | 160 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура пара в барабане котла | 0С | 0-250 |  |  |  | 180 |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление воздуха перед горелками | кгс/м2 | 0-200 |  |  |  | 80-150 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход мазута на котел | т/час | 0 - 3 |  |  |  | 1 - 2 |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление мазута перед горелками | кгс/см2 | 0-30 |  |  |  | 0-20 |  |  | Измерение, регистрация, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | - |  |  | 3,0 |  | - |
|  |  | Разрежение в топке | Па | 0-50 |  |  |  | 20-25 |  |  | Измерение, регистрация, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -10 |  | +10 |
|  |  | Разряжение за котлом | Па | 0-50 |  |  |  | 20-50 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрежение за экономайзером | Па | 0-400 |  |  |  | 40-80 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход питательной воды на котел | т/час | 0-25 |  |  |  | 0-20 |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вентилятор котла ст. № 1 | Нагрузка | А | 0-150 |  |  |  | 20-30 |  |  | Измерение |  |  |  |  | блокировка по отключению дымососа, аварийное отключение эл. двигателя |  |  |  |
| 3. | Дымосос котла ст. № 1 | Нагрузка | А | 0-400 |  |  |  | 90-100 |  |  | Измерение |  |  |  |  | аварийное отключение эл. двигателя |  |  |  |
| 4. | Новый котел взамен парового котла ТП-30 ст. № 2 | Выработка пара котлом | т/час | Значения в соответствии с паспортными данными нового котла |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление пара в верхнем барабане | кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень воды в верхнем барабане | мм |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура уходящих газов за экономайзером | 0С |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура дымовых газов до экономайзера | 0С |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура воды после экономайзера | 0С |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура пара в барабане котла | 0С |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление воздуха перед горелкой | кгс/м2 |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход мазута на котел | т/час |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление мазута перед горелкой | кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрежение в топке | Па |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрежение за котлом | Па |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрежение за экономайзером | Па |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход питательной воды на котел | т/час |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Вентилятор котла ст. № 2 | Нагрузка | А |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  | Блокировка по отключению дымососа, аварийное отключение эл. двигателя |  |  |  |
| 6. | Дымосос котла ст. № 2 | Нагрузка | А |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  | аварийное отключение эл. двигателя |  |  |  |
| 7. | Новый котел взамен парового котла ТП-30 ст. ст. № 3 | Выработка пара котлом | т/час | Значения в соответствии с паспортными данными нового котла |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление пара в верхнем барабане | кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень воды в верхнем барабане | мм |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура уходящих газов за экономайзером | 0С |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура дымовых газов до экономайзера | 0С |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура воды после экономайзера | 0С |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура пара в барабане котла | 0С |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление воздуха перед горелками | кгс/м2 |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход мазута на котел | т/час |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление мазута перед горелками | кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрежение в топке | Па |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрежение за котлом | Па |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрежение за экономайзером | Па |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход питательной воды на котел | т/час |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Вентилятор котла ст. № 3 | Нагрузка | А |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  | Блокировка по отключению дымососа, аварийное отключение эл. двигателя |  |  |  |
| 9. | Дымосос котла ст. № 3 | Нагрузка | А |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  | аварийное отключение эл. двигателя |  |  |  |
| 10. | Новый котел взамен парового котла К-50 ст.№ 4 | Выработка пара котлом | т/час | Значения в соответствии с паспортными данными нового котла |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление пара в верхнем барабане | кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень воды в верхнем барабане | мм |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура уходящих газов за экономайзером | 0С |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура дымовых газов до экономайзера | 0С |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура воды после экономайзера | 0С |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура пара в барабане котла | 0С |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление воздуха перед горелками | кгс/м2 |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход мазута на котел | т/час |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление мазута перед горелками | кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрежение в топке | Па |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, сигнализация и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разряжение за котлом | Па |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрежение за экономайзером | Па |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход воды на котел | т/час |  |  |  |  |  |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Вентилятор котла ст. № 4 | Нагрузка | А |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  | Блокировка по отключению дымососа, аварийное отключение эл. двигателя |  |  |  |
| 12. | Дымосос котла ст. № 4 | Нагрузка | А |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  | аварийное отключение эл. двигателя |  |  |  |
| 13. | Деаэратор питательный ДП-1 | Давление пара в деаэраторе | кгс/см2 | 0 – 1,0 |  |  |  | 0,25 |  |  | Измерение, регистрация и сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  | 0,35 |  | - |  | - |  |
|  |  | Уровень воды в баке | мм | -500 +500 |  |  |  | 0 |  |  | Измерение, регистрация и сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -200 |  |  | +200 |  | - |  | - |  |
|  |  | Температура воды на выходе | 0С | 0 - 110 |  |  |  | 104 |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Деаэратор питательный ДП-2 | Давление пара в деаэраторе | кгс/см2 | 0 – 1,0 |  |  |  | 0,25 |  |  | Измерение, регистрация и сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  | 0,35 |  | - |  | - |  |
|  |  | Уровень воды в баке | мм | -500 +500 |  |  |  | 0 |  |  | Измерение, регистрация и сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -200 |  |  | +200 |  | - |  | - |  |
|  |  | Температура воды на выходе | 0С | 0 - 110 |  |  |  | 104 |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Деаэратор сетевой ДС-1 | Давление пара в деаэраторе | кгс/см2 | 0 – 1,0 |  |  |  | 0,25 |  |  | Измерение, регистрация и сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  | 0,35 |  | - |  | - |  |
|  |  | Уровень воды в баке | мм | -500 +500 |  |  |  | 0 |  |  | Измерение, регистрация и сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -200 |  |  | +200 |  | - |  | - |  |
|  |  | Температура воды на выходе | 0С | 0 - 110 |  |  |  | 104 |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Аккумуляторный бак АБ-1 | Уровень воды в баке | м | 0 – 10,5 |  |  |  | 0 – 10 |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Подогреватель сетевой воды ПСВ-1 (кожухотрубный) | Давление пара на входе ПСВ | кгс/см2 | 0 - 15 |  |  |  | 2-6 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление воды на входе ПСВ | кгс/см2 | 0 - 10 |  |  |  | 2,5-8 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура воды на выходе из ПСВ | 0С | 0 - 130 |  |  |  | 65-105 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень конденсата в корпусе ПСВ | см | 100 - 300 |  |  |  | - |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Подогреватель сетевой воды ПСВ – 2 (пластинчатый) | Давление пара на входе в ПСВ | кгс/см2 | 0 - 15 |  |  |  | 2-6 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление воды на входе в ПСВ | кгс/см2 | 0 - 10 |  |  |  | 2,5-8 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура воды на выходе из ПСВ | 0С | 0 - 130 |  |  |  | 65-105 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Подогреватель сетевой воды ПСВ – 3 (пластинчатый) | Давление пара на входе в ПСВ | кгс/см2 | 0 - 15 |  |  |  | 2-6 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление воды на входе в ПСВ | кгс/см2 | 0 - 10 |  |  |  | 2,5-8 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура воды на выходе из ПСВ | 0С | 0 - 130 |  |  |  | 65-105 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Подогреватель сетевой воды ПСВ – 4 (пластинчатый) | Давление пара на входе в ПСВ | кгс/см2 | 0 - 15 |  |  |  | 2-6 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление воды на входе в ПСВ | кгс/см2 | 0 - 10 |  |  |  | 2,5-8 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Сетевой насос СН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВР при аварии с электроприводом работающего насоса и при снижении давления в общем напорном трубопроводе |  |  |  |
| 22. | Сетевой насос СН-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Сетевой насос СН-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Сетевой насос СН-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Сетевой насос СН-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Общий напорный трубопровод СН | Давление воды | кгс/см2 | 0 - 15 |  |  |  | 0-10 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Трубопровод прямой сетевой воды | Давление прямой сетевой воды | кгс/см2 | 0 - 10 |  |  |  | 0-6 |  |  | Измерение, регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  | 6,0 |  | С коррекцией уставок |  |  |  |
| 28. | Подпиточный насос ППН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВР при аварии с электроприводом работающего насоса и при снижении давления в общем напорном трубопроводе |  |  |  |
| 29. | Подпиточный насос ППН-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Подпиточный насос ППН-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Общий напорный трубопровод ППН | Давление воды | кгс/см2 | 0 - 6 |  |  |  | 0-4 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Трубопровод обратной сетевой воды | Давление в обратном трубопроводе сетевой воды | кгс/см2 | 0 - 6 |  |  |  | 0,8-1,5 |  |  | Измерение, регистрация и сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 1,5 |  | С коррекцией уставок |  |  |  |
| 1.2. Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Температура наружного воздуха |  | 0С | -50 +50 |  |  |  | - |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Давление пара в ГПК |  | кгс/см2 | 0-7 |  |  |  | 0-4,5 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Температура пара в ГПК |  | 0С | 0 - 250 |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Температура сетевой воды в прямом трубопроводе луч №1 |  | 0С | 0-130 |  |  |  | 105 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Температура сетевой воды в прямом трубопроводе луч №2 |  | 0С | 0-130 |  |  |  | 105 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Температура сетевой воды в прямом трубопроводе на завод |  | 0С | 0-130 |  |  |  | 105 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расход сетевой воды в прямом трубопроводе луча № 1 |  | м3/час | 0-500 |  |  |  | 370-460 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Расход сетевой воды в прямом трубопроводе луча № 2 |  | м3/час | 0-300 |  |  |  | 210-270 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Расход сетевой воды в прямом трубопроводе на завод |  | м3/час | 0-150 |  |  |  | 70-100 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Общий (суммарный) расход прямой сетевой воды. |  | м3/час | 0-1000 |  |  |  | 807 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе луча № 1 |  | 0С | 0-100 |  |  |  | 50-70 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе луча № 2 |  | 0С | 0-100 |  |  |  | 50-70 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе с завода |  | 0С | 0-100 |  |  |  | 50-70 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Расход сетевой воды в обратном трубопроводе луча № 1 |  | м3/час | 0-500 |  |  |  | 350-440 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Расход сетевой воды в обратном трубопроводе луча № 2 |  | м3/час | 0-300 |  |  |  | 190-250 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Расход сетевой воды в прямом трубопроводе с завода |  | м3/час | 0-100 |  |  |  | 40-80 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Общий (суммарный) расход обратной сетевой воды |  | м3/час | 0-1000 |  |  |  | 711 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Давление пара на завод |  | кгс/см2 | 0-5 |  |  |  | 1-2 |  |  | Измерение. Возможность регулировки и изменения параметров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Температура пара на завод |  | 0С | 0-250 |  |  |  | 160-220 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Расход пара на завод |  | т/час | 0-1 |  |  |  | 0-0,2 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Текущий отпуск тепловой энергии по лучу № 1 |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Текущий отпуск тепловой энергии по лучу № 2 |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Текущий отпуск тепловой энергии на завод |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Суммарный текущий отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Текущий отпуск тепловой энергии по трубопроводу пара на завод |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Температура подпиточной воды |  | 0С | 0-100 |  |  |  | 85-90 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Расход подпиточной воды |  | м3/час | 0-100 |  |  |  | 5-60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 28. | Давление сырой воды на входе в котельную |  | кгс/см2 | 0-10 |  |  |  | 1,5-5 |  |  | 1,5 |  |  | Сигнализация на понижение давления |  |  |  |  |  |
| 29. | Температура сырой воды на входе в котельную |  | 0С | 0-50 |  |  |  | 2-14 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Расход сырой воды на котельную суммарно |  | м3/час | 0-100 |  |  |  | 30-60 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Давление мазута на входе в котельную в нитке-1 |  | кгс/см2 | 0-25 |  |  |  | 9-22 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Давление мазута на входе в котельную в нитке-2 |  | кгс/см2 | 0-25 |  |  |  | 9-22 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Температура мазута на входе в котельную |  | 0С | 0-150 |  |  |  | 80-120 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Давление мазута в рециркуляционном трубопроводе |  | кгс/см2 | 0-10 |  |  |  | 0-2 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Температура мазута в рециркуляционном трубопроводе |  | 0С | 0-150 |  |  |  | 80-100 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Расход пара на мазутное хозяйство |  | т/час | 0-10 |  |  |  | 1-5 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Давление пара на мазутное хозяйство |  | кгс/см2 | 0-10 |  |  |  | 0-7 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Температура пара на мазутное хозяйство |  | 0С | 0-250 |  |  |  | 100-230 |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Запорная арматура с дистанционным управлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запорная арматура на входном патрубке сетевой воды ПСВ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Запорная арматура на выходном патрубке сетевой воды ПСВ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Запорная арматура на паровом входном патрубке ПСВ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запорная арматура на входном патрубке сетевой воды ПСВ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Запорная арматура на выходном патрубке сетевой воды ПСВ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Запорная арматура на паровом входном патрубке ПСВ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Запорная арматура на патрубке выхода конденсата из ПСВ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Запорная арматура на входном патрубке сетевой воды ПСВ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Запорная арматура на выходном патрубке сетевой воды ПСВ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Запорная арматура на паровом входном патрубке ПСВ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Запорная арматура на патрубке выхода конденсата из ПСВ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Запорная арматура на напорном патрубке СН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Запорная арматура на напорном патрубке СН-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Запорная арматура на напорном патрубке СН-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Запорная арматура на напорном патрубке СН-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Запорная арматура на напорном патрубке СН-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Запорная арматура на напорном патрубке ППН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Запорная арматура на напорном патрубке ППН-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Запорная арматура на напорном патрубке ППН-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Регулирующая арматура с дистанционным управлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование и место установки | Назначение автоматического регулятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулирующая арматура на патрубке выхода конденсата из ПСВ-1 | Поддержание задаваемого вручную значения температуры сетевой воды в прямом трубопроводе путем изменения уровня конденсата в корпусе ПСВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Регулирующая арматура на паровом входном патрубке ПСВ-2 | Поддержание задаваемого вручную значения температуры сетевой воды в прямом трубопроводе путем изменения давления пара на входе в ПСВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулирующая арматура на паровом входном патрубке ПСВ-4 | Поддержание задаваемого вручную значения температуры сетевой воды в прямом трубопроводе путем изменения давления пара на входе в ПСВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Регулирующая арматура на подпиточном трубопроводе. | Поддержание заданного давления сетевой воды в обратном трубопроводе путем изменения расхода подпиточной воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Регулирующая арматура на трубопроводе сетевой воды помимо ПСВ. | Поддержание заданного давления сетевой воды в прямом трубопроводе путем изменения расхода сетевой воды помимо ПСВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Мазутное хозяйство.

| №№ п/п | Наименование оборудования и арматуры |  | Наименование параметров | Ед. изм. | Диапазон измерений |  | Рабочие значения | Уставки на сигнализацию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нижняя |  |  | верхняя |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |
| 1. | Мазутный резервуар МР-1 |  | Уровень мазута | см | 0 - 1200 |  | 0 - 1050 | Измерение, сигнализация |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1000 |
|  |  |  | Объем мазута без «МО» | м3 | 0 - 1000 |  | 846 | Измерение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Температура мазута | 0С | 0 - 100 |  | 40 - 90 | Измерение, сигнализация |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 90 |
| 2. | Мазутный резервуар МР-2 |  | Уровень мазута | см | 0 - 1200 |  | 0 - 1050 | Измерение, сигнализация |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1000 |
|  |  |  | Объем мазута без «МО» | м3 | 0 - 1200 |  | 846 | Измерение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Температура мазута | 0С | 0 - 100 |  | 40 - 90 | Измерение, сигнализация |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 90 |
| 3. | Мазутный резервуар МР-3 |  | Уровень мазута | см | 0 - 1200 |  | 0 - 1050 | Измерение, сигнализация |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1000 |
|  |  |  | Объем мазута без «МО» | м3 | 0 - 1200 |  | 846 | Измерение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Температура мазута | 0С | 0 - 100 |  | 40 - 90 | Измерение, сигнализация |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 90 |
| 4. | Мазутный резервуар МР-4 |  | Уровень мазута | см | 0 - 1500 |  | 0 - 1200 | Измерение, сигнализация |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1150 |
|  |  |  | Объем мазута без «МО» | м3 | 0 - 3600 |  | 2538 | Измерение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Температура мазута | 0С | 0 - 100 |  | 40 - 90 | Измерение, сигнализация |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | 90 |  |  |
| 5. | Питательный мазутный насос ЭПМН-1 |  |  |  |  |  |  |  | АВР при аварии с электроприводом работающего насоса и при снижении давления в общем напорном трубопроводе |  |  |
| 6. | Питательный мазутный насос ЭПМН-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Питательный мазутный насос ЭПМН-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Питательный мазутный насос ЭПМН-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Питательный мазутный насос ЭПМН-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Общий напорный трубопровод питательных мазутных насосов ЭПМН |  | Давление мазута | кгс/см2 | 0-25 |  | 9-22 | 9 |  |  |  |
| Общие параметры работы мазутонасосной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Температура мазута на выходе из мазутонасосной |  |  |  | 0С | 0-150 | 60-125 |  |  |  |
| 2. |  | Давление мазута в подающих трубопроводах на выходе из мазутонасосной |  |  |  | кгс/см2 | 0-25 | 8-20 |  |  |  |
| 3. |  | Давление мазута в рециркуляционном трубопроводе на входе в мазутонасосную |  |  |  | кгс/см2 | 0-10 | 0-2 |  |  |  |
| 4. |  | Текущий расход мазута, подаваемого в котельную |  |  |  | т/час | 0-10 | 0,7-6 |  |  |  |
| 5. |  | Текущий расход мазута в рециркуляционном трубопроводе |  |  |  | т/час | 0-10 | 0,4-3 |  |  |  |
| 6. |  | Расход холодной воды на собственные нужды |  |  |  | м3/ч | 0-20 | 0-6 |  |  |  |
| 7. |  | Давление холодной воды на собственные нужды |  |  |  | кгс/см2 | 0-10 | 1,5-5 |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» Генеральный директор _____________/ А.Ю. Филиппов / «______»_____________20 ___ г. М.П. |  | ______________________________ _______________/_______________ «______» _____________ 20 ___ г. М.П. |

Приложение №3

к Договору №_______ от «___» ___________ 20__ г.

СМЕТА

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующую смету:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________ «______»_____________20 ___ г. М.П. |  | ______________________________ _______________/______________ «______» _____________ 20 ___ г. М.П. |

приложение №4

к Договору №_______ от «___» ___________ 20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск				                                                    «___» ___________201_ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

приняла следующую работу:

| Вид выполненной работы | Стоимость произведенной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- |

- 2. Общая стоимость произведенных работ согласно положениям Договора № ___ от «___» _______ 201_ г. составляет ___________(________________) руб. ___коп., в том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

- 3. Вышеуказанные работы Исполнитель выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| ЗАКАЗЧИК:; ИСПОЛНИТЕЛЬ:. АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________ «______»_____________20 ___ г. М.П.; ______________________________ _______________/______________ «______» _____________ 20 ___ г. М.П.. |  |  |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 5 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» |
| --- | --- |

| ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, - ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ котировок - Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________ - Наименование предмета запроса котировок: _____________________________ |  |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов | Номер листа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов |  |  |  |
| 2. | Письмо о подаче оферты (Приложение № 1 к Документации) |  |  |  |
| 3. | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |  |
| 4. | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |  |
| 5. | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |  |
| 6. | Декларация (Форма 4) (по необходимости) |  |  |  |
| 7. | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |  |
| 8. | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |  |
| 9. | Выписка (оригинал или копия, удостоверенная нотариально) из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |  |
| 10. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки, заверенные уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 11. | Копия Устава в действующей редакции, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 12. | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 13. | Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 14. | Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки. |  |  |  |
| 15. | Решение Участника закупки об одобрении сделки, оригинал (или копия, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки) |  |  |  |
| 16. | Копия бухгалтерской отчетности за 2015 год с отметкой налоговой инспекции, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 17. | Копия действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в объеме Технического задания (с приложениями), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 18. | Другие документы (указать какие) |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Дата «_____»______________20__ г.

Примечание:

1) В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе котировок, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.2 Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2016 года, указывают в п.16 описи сведения с учетом требований п. 3.2. Документации.

3) Документы должны быть подшиты в том (требование п.п. 4.4.5. п. 4.4. Документации, пронумерованы согласно описи).

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.