**Протокол № 1**

**заседания Комиссии по закупке на право**

**заключения договора поставки дизель-генераторов**

Город Мурманск 06 февраля 2017 г.

1. **Предмет запроса котировок:**

**1.1. Предмет договора:** поставка дизель-генераторов (далее – Товар).

**1.2. Общее количество** **поставляемого Товара:** 3 шт.

**1.3. Содержание** **поставляемого Товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Кол-во | Ед. измер. | Цена, руб. коп., в т. ч. НДС | Сумма, руб. коп., в т. ч. НДС |
| 1 | Передвижной дизель-генератор AKSA AD 330 (или эквивалент)  первой степени автоматизации (ручной запуск)  в комплектации:  - шумоизолирующий еврокожух, установленный на автомобильном прицепе ПСА-7,5ТП 5024Р  (или эквивалент)  с установленным на нем в защитном тенте в устройством с электроприводом и частотным регулятором для намотки/размотки кабеля КГ 5\*185 длиной 30 метров  - кабель КГ 5\*185 длиной 30 м  - наконечник ТМЛ 185-16-23 в количестве 20 шт. | 1 | шт. | 2 829 940,15 | 2 829 940,15 |
| 2 | Дизель-генератор AKSA APD 200C (или эквивалент),  в комплектации:  - шумоизолирующий еврокожух на раме, второй степени автоматизации (с автозапуском);  - кабель ВВГ 4х70 длиной 80 м  - выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 35 кА РЭ-2500А в количестве 1 шт.  - наконечник ТМЛ 70-10-13 (КВТ) в количестве 44 шт.  - контактор КТ-6033Б-250-220АС-У3-КЭА3 в количестве 4 шт.  - кнопочный пост ПКЕ 222-2УХЛ2 в количестве 2 шт.  - выключатель автоматический ВА 47-29 10А 1Р хар-ка С в количестве: 4 шт. | 2 | шт. | 1 530 230,78 | 3 060 461,56 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | **3** | Шт. | Х | 5 890 401,71 |

**1.4. Начальная (максимальная) цена Договора:** 5 890 401 (Пять миллионов восемьсот девяносто тысяч четыреста один) рубль 71 копейка.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**1.5. Срок** **поставки Товара:** в течение 25 рабочих дней с момента заключения Договора.

**1.6. Место** **поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

**1.7. Особые условия:**

1.7.1. Состав и характеристики дизель-генераторов указываются в приложении № 2 к проекту Договора.

1.7.2. Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующей Продукции.

Поставка Товара производится Поставщиком до склада Покупателя.

1.7.3. Поставщик обязан соблюдать особые требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам автомобильного прицепа:

- автомобильный прицеп поставляется в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 от 9 декабря 2011 г. № 877 «О безопасности колесных транспортных средств»;

- автомобильный прицеп поставляется в технически исправном состоянии, готовым к эксплуатации, прицеп не должен иметь повреждений;

- покраска автомобильного прицепа должна быть выполнена на заводе изготовителе и не должна иметь повреждений;

- на автомобильном прицепе не должны быть заменены узлы и агрегаты, а также не произведен их ремонт;

- автомобильный прицеп должен поставляться в установленной комплектации, при этом Поставщик обязан передать все товары, входящие в комплект, одновременно (п.2 ст. 479 Гражданского кодекса РФ);

- всё штатное оборудование автомобильного прицепа должно находиться на предусмотренных заводом-изготовителем местах, и быть в рабочем состоянии.

1.7.4. При передаче Товара Поставщик передает Покупателю:

- инструкцию (руководство) по эксплуатации, сервисную книжку, паспорт транспортного средства на автомобильный прицеп;

- руководство по эксплуатации, паспорт и сертификат соответствия ГОСТ Р 55006-2012 на дизель-генераторы;

- акт заводского испытания на дизель-генераторы;

- паспорт на двигатели и силовые генераторы;

- руководство по эксплуатации и паспорт на пульт управления дизель-генераторами;

- сертификаты соответствия: ГОСТ, требованиям ПБ, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» на комплектующее оборудование;

- паспорта с отметками о гарантийных обязательствах, руководства по эксплуатации и установке на комплектующее оборудование.

**1.8. Иные условия:** Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее сентября 2016 года.

**1.9. Гарантийный срок на Товар устанавливается:**

- на дизель-генераторы: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 500 часов наработки (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).

- на автомобильный прицеп устанавливается в соответствии с условиями Производителя, но не менее 12 месяцев с момента продажи.

- на кабели и контакторы устанавливается: 24 месяца с момента продажи.

- на автоматические выключатели устанавливается: 60 месяцев с момента продажи.

- на кабельные наконечники устанавливается: 72 месяца с момента продажи.

- на кнопочные посты устанавливается: 12 месяцев с момента продажи.

Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков не может превышать 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется Поставщиком.

**1.10. Условия оплаты:** Покупатель осуществляет оплату в размере 0 % от стоимости Товара на условиях предоплаты в течение --- (---) банковских дней с момента получения счета на предоплату от Поставщика;

- остальные 100 % от стоимости Товара, Покупатель оплачивает в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: универсального передаточного документа и получения от Поставщика счета на оплату).

**1.11.** Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

1. **В заседании приняли участие:**

**Члены Комиссии по закупке:**

Председатель комиссии по закупке (так же представитель Заказчика (АО «МЭС») для принятия решения о заключении (не заключении) договора с единственным Участником закупки в случае признания закупки несостоявшейся) А.В. Пушкарев – заместитель генерального директора по обеспечению производства АО «МЭС»;

В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО«МЭС»;

С.А. Бобыкин – начальник управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;

Н.В. Урпин – начальник отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;

В.В. Матрехин – начальник транспортной службы АО «МЭС»;

И.А. Павлов – техник электротехнического отдела АО «МЭС»;

О.Е. Гребнева – специалист отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

Баннова Т.В. – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

**3.** Процедура вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки, сопоставления заявок и подведения итогов проводилась «06» февраля 2017 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17., начало – 10 часов 00 минут по московскому времени.

На момент начала процедуры заявлений об отзыве и изменении заявок на участие в запросе котировок на право заключения договора поставки дизель-генераторов(далее по тексту – запрос котировок) не поступало.

На процедуре были рассмотрены 3 (Три) заявки от следующих Участников закупки:

**Заявка № 1** Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технологический сервис ИТС» (ООО «ИТС»), 125009, г. Москва, переулок Романов, д. 3, корпус1, офис 67 (ИНН 7704233685, КПП 770401001, ОГРН 1027700448445).

Дата и время регистрации заявки 30.01.2017 12:25 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: **5 654 785** рублей **00** копеек, в том числе НДС.

Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

**Заявка № 2** Закрытое акционерное общество «Брис-Энерго» (ЗАО «Брис-Энерго»), 620141, г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д.108, офис1 (ИНН 6659180099, КПП 667801001, ОГРН1069659065222).

Дата и время регистрации заявки 02.02.2017 10:17 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: **5 499 999** рублей **00** копеек, в том числе НДС.

Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

**Заявка № 3** Общество с ограниченной ответственностью «Промформат» (ООО «Промформат»), 127051, г. Москва, ул. Петровский б-р, д. 3, строение 2 (ИНН 7720706508, КПП 770701001, ОГРН 1117746012581).

Дата и время регистрации заявки 03.02.2016 11:42 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: **5 850 000** рублей **00** копеек, в том числе НДС.

Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

**4.** Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки дизель-генераторов (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла

**РЕШЕНИЯ:**

**4.1.** Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок ООО «ИТС» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Признать заявку ООО «ИТС» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Допустить ООО «ИТС» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.2.** На основании п.п. а) п. 4.10.2 Документации признать оформление заявки на участие в запросе котировок ЗАО «Брис-Энерго» не соответствующим требованиям Документации, а именно:

при сравнении информации, указанной в Техническом предложении (приложение № 2 к письму о подаче оферты от 31.01.2017г. №31/01/1) с информацией, размещенной на официальных сайтах производителей требуемого оборудования были выявлены следующие расхождения:

- в позиции 1 технического предложения Участник закупки предлагает к поставке «Передвижной дизель-генератор ЭД240-Т400-1РПШМ13». Габариты электростанции в еврокожухе – 4000\*1400\*1900мм, что не соответствует данным, указанным на официальном сайте дилера «Avadiz», занимающегося реализацией данного товара и являющегося  дилером ЗАО «Брис-Энерго» (согласно приложенному Сертификату Дилера № 26/12-16 в составе заявки ЗАО «Брис-Энерго») (<https://avadiz.ru/production/dizelnye_elektrostantsii_ot_100_kvt/dizelnaya-elektrostantsiya-ad-240-t400/>) – 3960\*1356\*2097мм;

- в позиции 2 технического предложения Участник закупки предлагает к поставке «Дизель-генератор АД150-Т400-2РПШМ11». Объем установленного на дизель-генераторе дизельного двигателя SHANGHAI DIESEL SC7H250D2 – 8,3л, что не соответствует данным, указанным на официальном сайте дилера «Группы Компаний «Автономные Системы»» (<http://avtosys.com/dvigateli/shanghai-diesel/sd-sc7h250d2.html>) и официальном сайте «Новосибирский завод генераторных установок» (<http://www.nzgu.ru/zapasnie-chasti-i-komplektuyushie-k-generatoram-i-elektrostanciyam/engines/sc7h250d2/>) – 6,5 л.

На основании изложенного, действительные технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования: передвижного дизель-генератора ЭД240-Т400-1РПШМ13 первой степени автоматизации (ручной запуск) и дизельного двигателя SHANGHAI DIESEL SC7H250D2 дизель-генератора АД150-Т400-2РПШМ11 не соответствуют характеристикам, указанным в техническом предложении ЗАО «Брис-Энерго».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Не допустить ЗАО «Брис-Энерго» к процедуре запроса котировок и не включать в перечень Участников запроса котировок.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.3.** Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок ООО «Промформат» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Признать заявку ООО «Промформат» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Допустить ООО «Промформат» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.4.** Признать запрос котировок состоявшимся.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**5.** В соответствии с п. 4.12.1. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «ИТС», ООО «Промформат».

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена договора.

На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критерия оценки:

**1 место** – ООО «ИТС» (Цена договора – **5 654 785** рублей **00** копеек, в том числе НДС);

**2 место** – ООО «Промформат» (Цена договора –**5 850 000** рублей **00** копеек, в том числе НДС.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**6.** Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса котировок, заявке которого присвоено **второе место** ООО «Промформат» (127051, г. Москва, ул. Петровский б-р, д. 3, строение 2 (ИНН 7720706508, КПП 770701001, ОГРН 1117746012581), относится к субъектам малого и среднего предпринимательства):

**6.1. Предмет договора:** поставка дизель-генераторов.

**6.2. Общее количество поставляемого Товара:** 3 шт.

**6.3. Содержание поставляемого Товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Кол-во | Ед. измер. | Цена, руб. коп., в т. ч. НДС | Сумма, руб. коп., в т. ч. НДС |
| 1 | Передвижной дизель-генератор AKSA AD 330 | 1 | шт. | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2 | Дизель-генератор AKSA APD 200C | 2 | шт. | 1 675 000,00 | 3 350 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | **3** | Шт. | Х | 5 850 000,00 |
|  | В том числе НДС | **Х** | Х | Х | 892 372,88 |

**6.4. Цена Договора:** 5 850 000,00 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**6.5. Срок поставки Товара:** в течение 25 рабочих дней с момента заключения Договора.

**6.6. Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

**6.7. Особые условия:**

6.7.1. Состав и характеристики дизель-генераторов указываются в приложении № 2 к проекту Договора.

6.7.2. Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующей Продукции.

Поставка Товара производится Поставщиком до склада Покупателя.

6.7.3. Поставщик обязан соблюдать особые требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам автомобильного прицепа:

- автомобильный прицеп поставляется в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 от 9 декабря 2011 г. № 877 «О безопасности колесных транспортных средств»;

- автомобильный прицеп поставляется в технически исправном состоянии, готовым к эксплуатации, прицеп не должен иметь повреждений;

- покраска автомобильного прицепа должна быть выполнена на заводе изготовителе и не должна иметь повреждений;

- на автомобильном прицепе не должны быть заменены узлы и агрегаты, а также не произведен их ремонт;

- автомобильный прицеп должен поставляться в установленной комплектации, при этом Поставщик обязан передать все товары, входящие в комплект, одновременно (п.2 ст. 479 Гражданского кодекса РФ);

- всё штатное оборудование автомобильного прицепа должно находиться на предусмотренных заводом-изготовителем местах, и быть в рабочем состоянии.

6.7.4. При передаче Товара Поставщик передает Покупателю:

- инструкцию (руководство) по эксплуатации, сервисную книжку, паспорт транспортного средства на автомобильный прицеп;

- руководство по эксплуатации, паспорт и сертификат соответствия ГОСТ Р 55006-2012 на дизель-генераторы;

- акт заводского испытания на дизель-генераторы;

- паспорт на двигатели и силовые генераторы;

- руководство по эксплуатации и паспорт на пульт управления дизель-генераторами;

- сертификаты соответствия: ГОСТ, требованиям ПБ, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» на комплектующее оборудование;

- паспорта с отметками о гарантийных обязательствах, руководства по эксплуатации и установке на комплектующее оборудование.

**6.8. Иные условия:** Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее сентября 2016 года.

**6.9. Гарантийный срок на Товар устанавливается:**

- на дизель-генераторы: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 500 часов наработки (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).

- на кабели и контакторы устанавливается: 24 месяца с момента продажи.

- на автоматические выключатели устанавливается: 60 месяцев с момента продажи.

- на кабельные наконечники устанавливается: 72 месяца с момента продажи.

- на кнопочные посты устанавливается: 12 месяцев с момента продажи.

- на автомобильный прицеп 12 месяцев с момента продажи.

Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков не может превышать 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется Поставщиком.

**6.10. Условия оплаты:** Покупатель осуществляет оплату в размере 0 % от стоимости Товара на условиях предоплаты в течение --- (---) банковских дней с момента получения счета на предоплату от Поставщика;

- остальные 100 % от стоимости Товара, Покупатель оплачивает в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**7.** Комиссией по закупке было принято решение признать **Победителем** запроса котировок ООО «ИТС» (125009, г. Москва, переулок Романов, д. 3, корпус1, офис 67 (ИНН 7704233685, КПП 770401001, ОГРН 1027700448445), относится к субъектам малого и среднего предпринимательства), заявке которого было присвоено **первое место**, и заключитьснимдоговор на условиях, указанных в заявке Участника запроса котировок и в Документации:

**7.1. Предмет договора:** поставка дизель-генераторов.

**7.2. Общее количество поставляемого Товара:** 3 шт.

**7.3. Содержание поставляемого Товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Кол-во | Ед. измер. | Цена, руб. коп.,(в т. ч. НДС 18%) | Сумма, руб. коп., (в т. ч. НДС 18%) |
| 1 | Передвижной дизель-генератор AKSA AD 330 первой степени автоматизации (ручной запуск)  в комплектации:  - шумоизолирующий еврокожух, установленный на автомобильном прицепе ПСА-7,5ТП 5024Р  (или эквивалент)  с установленным на нем в защитном тенте в устройством с электроприводом и частотным регулятором для намотки/размотки кабеля КГ 5\*185 длиной 30 метров  - кабель КГ 5\*185 длиной 30 м  - наконечник ТМЛ 185-16-23 в количестве 20 шт. | 1 | шт. | 2 686 023 (два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч двадцать три) руб. 00 коп. | 2 686 023,00  (два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч двадцать три) руб. 00 коп. |
| 2 | Дизель-генератор AKSA APD 200C (или эквивалент),  в комплектации:  - шумоизолирующий еврокожух на раме, второй степени автоматизации (с автозапуском);  - кабель ВВГ 4х70 длиной 80 м  - выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 35 кА РЭ-2500А в количестве 1 шт.  - наконечник ТМЛ 70-10-13 (КВТ) в количестве 44 шт.  - контактор КТ-6033Б-250-220АС-У3-КЭА3 в количестве 4 шт.  - кнопочный пост ПКЕ 222-2УХЛ2 в количестве 2 шт.  - выключатель автоматический ВА 47-29 10А 1Р хар-ка С в количестве: 4 шт. | 2 | шт. | 1 484 381,00  (один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят один) руб. 00 коп. | 2 968 762,00  (два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 00 коп. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | **3** | Шт. | **Х** | **5 654 785,00** |
|  | В том числе НДС | **Х** | **Х** | **Х** | **862 594,32** |

**7.4. Цена Договора:** 5 654 785,00 (пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**7.5. Срок поставки Товара:** в течение 25 рабочих дней с момента заключения Договора.

**7.6. Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

**7.7. Особые условия:**

7.7.1. Состав и характеристики дизель-генераторов указываются в приложении № 2 к проекту Договора.

7.7.2. Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующей Продукции.

Поставка Товара производится Поставщиком до склада Покупателя.

7.7.3. Поставщик обязан соблюдать особые требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам автомобильного прицепа:

- автомобильный прицеп поставляется в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 от 9 декабря 2011 г. № 877 «О безопасности колесных транспортных средств»;

- автомобильный прицеп поставляется в технически исправном состоянии, готовым к эксплуатации, прицеп не должен иметь повреждений;

- покраска автомобильного прицепа должна быть выполнена на заводе изготовителе и не должна иметь повреждений;

- на автомобильном прицепе не должны быть заменены узлы и агрегаты, а также не произведен их ремонт;

- автомобильный прицеп должен поставляться в установленной комплектации, при этом Поставщик обязан передать все товары, входящие в комплект, одновременно (п.2 ст. 479 Гражданского кодекса РФ);

- всё штатное оборудование автомобильного прицепа должно находиться на предусмотренных заводом-изготовителем местах, и быть в рабочем состоянии.

7.7.4. При передаче Товара Поставщик передает Покупателю:

- инструкцию (руководство) по эксплуатации, сервисную книжку, паспорт транспортного средства на автомобильный прицеп;

- руководство по эксплуатации, паспорт и сертификат соответствия ГОСТ Р 55006-2012 на дизель-генераторы;

- акт заводского испытания на дизель-генераторы;

- паспорт на двигатели и силовые генераторы;

- руководство по эксплуатации и паспорт на пульт управления дизель-генераторами;

- сертификаты соответствия: ГОСТ, требованиям ПБ, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» на комплектующее оборудование;

- паспорта с отметками о гарантийных обязательствах, руководства по эксплуатации и установке на комплектующее оборудование.

**7.8. Иные условия:** Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее сентября 2016 года.

**7.9. Гарантийный срок на Товар устанавливается:**

- на дизель-генераторы: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 500 часов наработки (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).

- на автомобильный прицеп 12 месяцев с момента продажи.

- на кабели и контакторы устанавливается: 24 месяца с момента продажи.

- на автоматические выключатели устанавливается: 60 месяцев с момента продажи.

- на кабельные наконечники устанавливается: 72 месяца с момента продажи.

- на кнопочные посты устанавливается: 12 месяцев с момента продажи.

- на автомобильный прицеп 12 месяцев с момента продажи.

Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков не может превышать 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется Поставщиком.

**7.10. Условия оплаты:** Покупатель осуществляет оплату в размере 0 % от стоимости Товара на условиях предоплаты в течение --- (---) банковских дней с момента получения счета на предоплату от Поставщика;

- остальные 100 % от стоимости Товара, Покупатель оплачивает в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**ПОДПИСИ:**

**Члены Комиссии по закупке:**

Председатель Комиссии по закупке,

представитель Заказчика (АО «МЭС»)

А.В. Пушкарев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В.П. Островский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С.А. Бобыкин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Н.В. Урпин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В.В. Матрехин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И.А. Павлов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О.Е. Гребнева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

Т.В. Баннова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_