Приложение № 1 к приказу № 5-з от 25.01.2017 г.

- Изменения в Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки дизель-генераторов (далее по тексту – Документация), утвержденную Приказом  № 2-з от 20 января 2017 г.

- Позицию 2 (№ п/п 2) таблицы п.5.1. «Состав и характеристики дизель-генераторов» раздела 5 «Техническое задание» Документации,  изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Параметры эквивалентности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дизель-генератор AKSA APD 200C (или эквивалент) в комплектации: - шумоизолирующий еврокожух на раме второй степени автоматизации (с автозапуском), - кабель ВВГ 4х70, длиной 80 м - выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 35 кА РЭ-2500А в количестве 1 шт. - наконечник ТМЛ 70-10-13 (КВТ) в количестве 44 шт. - контактор КТ-6033Б-250-220АС-У3-КЭА3 в количестве 4 шт. - кнопочный пост ПКЕ 222-2УХЛ2 в количестве 2 шт. - выключатель автоматический ВА 47-29 10А 1Р хар-ка С в количестве 4 шт. | Резервная мощность 200 кВА / 160 кВт Основная мощность 180 кВА /144 кВт Щит управления с контроллером: DSE 6020 с ЖК-дисплеем # Панели переключения нагрузки АВР, ATS 350A Габариты электростанции в еврокожухе: 3270x1170x1870 мм Вес электростанции в еврокожухе на раме: 2280 кг Техническое обслуживание: каждые 250 моточасов или каждые 6 месяцев (в зависимости от того, какое событие наступит раньше) Высота над уровнем моря: не более 1000 м Температура окружающей среды: не более 40°С Влажность: не более 95% Двигатель: тип двигателя дизельный, с водяным охлаждением Модель двигателя Cummins 6BСTА8.3-G2 (или эквивалент) Число и расположение цилиндров: 6, рядное, вертикальное; Объем двигателя, л: 8,3 Расход топлива при 100% нагрузке 42 л/ч Расход топлива при 75% нагрузке 31,5 л/ч Расход топлива при 50% нагрузке 21 л/ч Встроенный бак, л 350 Автономность мин.: 9 часов Режим пуска: электрический стартер 24 В Вариант исполнения ДГУ в защитном еврокожухе на раме Частота вращения 1500 об/мин. Подогреватель предпусковой жидкостный дизельный. Генератор: AKSA AK4150 (или эквивалент) Постоянная мощность: 140 кВт Выходное напряжение 400/230 В Количество фаз - 3 фазы Максимальный ток 191 А Частота тока 50 Гц Тип: бесщеточный с самовозбуждением Количество опорных подшипников: одноопорный Класс защиты обмоток: IP 22 Класс изоляции: Н ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 4 Сечение жилы: 70 мм2 ГОСТ Р 50030.2-2010 Максимальный номинальный ток 250А Полюсов: 3 Номинальный ток (уставка теплового расцепителя): 250А ГОСТ 7386-80 Материал изделия: луженая медь Сечение жилы 70 мм2 Диаметр контактного стержня: 10 мм Диаметр внутренний: 13 мм ГОСТ 11206-77 - Количество полюсов: 3 - Номинальный ток In (А): 250 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 380 Напряжение катушки управления (В): 220 Номинальное напряжение, В переменного тока: 660 постоянного тока: 440 Минимальное рабочее напряжение, В: 12 Номинальный ток, А: 10 Минимальный рабочий ток, А: 0,1 ГОСТ Р 50030.2-2010 Количество полюсов: 1 Номинальный ток In (А): 10 | Резервная мощность 200 кВА / 160 кВт Основная мощность 180 кВА /144 кВт Щит управления с контроллером и ЖК-дисплеем # Панели переключения нагрузки АВР, ATS 350A Габариты электростанции в еврокожухе: 3270x1170x1870 мм Вес электростанции в еврокожухе на раме: 2280 кг Техническое обслуживание: каждые 250 моточасов или каждые 6 месяцев (в зависимости от того, какое событие наступит раньше) Высота над уровнем моря: не более 1000 м Температура окружающей среды: не более 40°С Влажность: не более 95% Двигатель: тип двигателя дизельный, с водяным охлаждением Число и расположение цилиндров: 6, рядное, вертикальное; Объем двигателя, л: 8,3 Расход топлива при 100% нагрузке 42 л/ч Расход топлива при 75% нагрузке 31,5 л/ч Расход топлива при 50% нагрузке 21 л/ч Встроенный бак, л 350 Автономность мин.: 9 часов Режим пуска: электрический стартер 24 В Вариант исполнения ДГУ в защитном еврокожухе на раме Частота вращения 1500 об/мин. Подогреватель предпусковой жидкостный дизельный. Генератор: Постоянная мощность: 140 кВт Выходное напряжение 400/230 В Количество фаз - 3 фазы Максимальный ток 191 А Частота тока 50 Гц Тип: бесщеточный с самовозбуждением Количество опорных подшипников: одноопорный Класс защиты обмоток: IP 22 Класс изоляции: Н |

2. В остальной части Документацию оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе котировок на день внесения изменений в Документацию, руководствуются п. 4.3.3. Документации.