УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор                                                                                   АО «МЭС»                                                                                         А.Ю. Филиппов                                                                                                          Приказ № 49-з от «15» марта 2017г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок на право заключения договора

на выполнение работ по установке приборов учета

(узлов учета тепловой энергии)

г. Мурманск

2017 г.

- Информационная карта

о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии)

## 1. Способ проведения закупки: запрос котировок.

## 2. Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39.

2.3. Адрес предоставления заявок на участие: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15 (Центральное КПП - № 1 заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность).

2.4. Телефон: 8(8152) 68 63 95 доб. 523;  +7 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: santalovaov@mures.ru

3. Предмет запроса котировок:

3.1. Предмет договора: выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) (далее Работы).

3.2.  Общее количество выполняемых Работ: 14 усл. ед.

3.3. Содержание выполняемых Работ:

- Проведение предпроектного обследования на объектах Заказчика, указанных в Приложении № 1 к проекту Договора (далее по тексту также объект, объекты) с составлением Актов и предоставление Заказчику результатов обследования и экземпляров актов обследования;

- Разработка проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) по каждому объекту Заказчика;

- Согласование разработанных в соответствии с Договором проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с Заказчиком. В случае, если при исполнении Договора изменится теплоснабжающая организация в отношении объектов, Исполнитель обязан согласовать проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с теплоснабжающей организацией. В случае наличия замечаний к проектам установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) отзыв проектов в полном объеме, внесение необходимых изменений и предоставление на повторное согласование и утверждение Заказчику;

- Комплектация узлов учета тепловой энергии в соответствии с разработанными и утвержденными теплоснабжающей организацией, и Заказчиком проектами на выполнение работ;

- Выполнение работ по монтажу приборов учета (узлов учета тепловой энергии) на каждом объекте;

- Проведение гидравлических испытаний смонтированных измерительных участков, в присутствии представителя Заказчика и фиксация Актом гидравлических испытаний на прочность и плотность;

-  Пусконаладочные работы смонтированных приборов учета (узлов учета тепловой энергии);

- Подключение смонтированных приборов учета к развернутым на серверах АО «МЭС» системам диспетчеризации с согласованием подключения с АО «МЭС;

- Ввод узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию в соответствии с договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

- Разработка локальных смет к согласованным проектам.

3.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 5 317 025 (Пять миллионов триста семнадцать тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек.

Указанная цена включает в себя НДС, включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

Стоимость по локальным сметам к согласованным проектам, разработанным в соответствии с п.2.1.10. Проекта Договора, должна соответствовать сводному сметному расчету.

В случае возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных ранее в сводном сметном расчете, общая цена договора может быть изменена не более чем на 10% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета.

В случае уменьшения стоимости работ и/или материалов, общая цена договора может быть изменена не более чем на 30% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета.

Источником информации о стоимости Работ, являющихся предметом закупки, стала информация исполнителей, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведённой работы по изучению рынка выполняемых Работ и мониторинга цен, начальная (максимальная) цена Договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

3.5. Срок выполняемых Работ: все работы должны быть закончены в течении 58 рабочих дней с момента заключения договора.

3.6. Место выполняемых Работ: г. Мурманск.

3.7. Особые условия: Любое уведомление по данному Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Исполнителя, указанные в разделе 5 Договора.

3.8. Иные условия: Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать утвержденной проектной документации, ГОСТам, СНиПам, регламентам и другим действующим нормативным документам.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем, и использованные при их проведении материалы. Гарантийный срок работ и оборудования устанавливается в размере 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Исполнителем и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности оборудования.

В случае неоднократного выхода из строя оборудования (два и более раза) в течении гарантийного срока, Исполнитель обязан произвести замену оборудования на аналогичное за свой счет. В случае выхода более 10% оборудования из строя по вине производителя в течении гарантийного срока, Исполнитель производит замену всего оборудования данного типа на аналогичное.

При отказе Исполнителем от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт о данном факте.

Если Исполнитель не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

3.9. Условия оплаты: Оплата принятых работ по каждому многоквартирному дому в рамках настоящего Договора, Заказчиком осуществляется в течении 20 (Двадцати) банковских дней с момента получения счета и счета- фактуры от Исполнителя, выставленных в соответствии с п. 4.6. проекта договора.

3.10. Обеспечение заявки, исполнения договора: не устанавливается требование обеспечения.

3.11. Переторжка: не предусмотрена.

## 4. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок, оценки, сопоставления и подведения итогов: 23.03.2017 г. в 11:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.

## 5. Требования к Участникам закупки.

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) (далее по тексту – Документация).

## 6. Порядок предоставления Документации.

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту santalovaov@mures.ru,  с указанием способа получения Документации.

В период с 16.03.2017 г. по  22.03.2017 г. Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления.

## 7. Порядок подачи заявок.

Для участия в запросе котировок Участник закупки должен своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, указанном в Документации, в запечатанном конверте, в письменной форме, на бумажном носителе с приложением соответствующих документов по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации.

Дата и время начала приема заявок на участие в запросе котировок: 16.03.2017г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: 22.03.2017 г. 16:42 (МСК).

## 8. Разъяснение положений Документации.

Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо на электронную почту santalovaov@mures.ru, с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Дата и время начала приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: 16.03.2017 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: 20.03.2017 г. 16:42 (МСК).

Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

## 9. Критерии оценки и их значимость.

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

## 10. Приоритет.

Согласно Постановления № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

# Содержание

Информационная карта	2

Содержание	6

1. Термины и определения	7

2. Общие положения	8

3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	9

4. Порядок проведения запроса котировок	10

5. Техническое задание	21

Приложение № 1 к Документации 	30

Приложение № 2 к Документации	40

Приложение № 3 к Документации	42

Приложение № 4 к Документации	43

Приложение № 5 к Документации	61

# 1. Термины и определения

Заказчик (также по тексту – Покупатель) – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке.

Исполнитель - Победитель, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с    п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса котировок.

Запрос котировок – конкурентный способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену, где начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн. рублей.

Извещение о проведении запроса котировок – информация о запросе котировок, публикуемая в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса котировок – документация, содержащая сведения о предмете запроса котировок, об условиях участия и правилах проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе котировок, процедурах проведения запроса котировок, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса котировок Договора. Документация о проведении запроса котировок (далее – Документация) размещается в единой информационной системе одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок (также по тексту – заявка) – комплект документов, соответствующий требованиям Документации, содержащий письменное предложение Участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленным Документацией.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

# 2. Общие положения

## 2.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок

Заказчик извещением о проведении запроса котировок, опубликованном в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, приглашает заинтересованных лиц, к участию в запросе котировок.

2.1.1. Наименование и требования к выполнению Работ указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

Сроки и место выполнения Работ указаны в Информационной карте Документации.

2.1.2. Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.1.3. К этапу проведения запроса котировок допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе котировок, соответствующую требованиями Документации.

2.1.4. Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса котировок принимает Комиссия по закупке.

2.1.5. Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе котировок на любом этапе.

## 2.2.  Правовой статус запроса котировок и документов

2.2.1. Данный запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

2.2.2. Запрос котировок не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный запрос котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с Победителем или иным Участником закупки.

## 2.3. Затраты на участие в запросе котировок

2.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

2.3.2. Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса котировок.

## 2.4. Отказ от проведения запроса котировок

2.4.1. Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками закупки, направившими заявку на участие в запросе котировок. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе котировок, Заказчиком возмещению не подлежат.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе.

## 2.5. Возврат документов

Все заявки на участие, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, направленные на участие в запросе котировок, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупки и опоздавших заявок, а также в случае отказа Заказчика от проведения запроса котировок путем вручения их Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по письменному запросу Участника закупки).

# 3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## 3.1.	К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать о в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 3.2. Формирование заявки Участника закупки.

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе котировок по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации.

Согласно Постановления № 925 предоставляется приоритет Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке Товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых Товаров. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения Товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка в обязательном порядке должна содержать следующие документы:

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 4 Приложения № 1 к Документации (Форму 4 предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявке на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе Сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об Участнике закупки.);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

-     в случае если от имени юридического лица действует лицо, которое не обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

- в случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенный печатью Участника закупки (при наличии) и подписанный уполномоченным лицом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть месяцев) до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки, заверенную уполномоченным лицом Участника закупки;

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

- для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть месяцев) до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки, заверенную уполномоченным лицом Участника закупки.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

- для иностранных лиц: надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть месяцев) до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки.

Данные документы подтверждают отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержат информацию о месте регистрации;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) за 2016 год поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме. В случае если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2016 год не сдан в налоговую инспекцию, необходимо предоставить официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговую инспекцию указанных документов, подписанное уполномоченным лицом Участника закупки, и копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) за 2015 год, поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) были поданы в электронном виде - необходимо предоставить заверенную уполномоченным лицом Участника закупки копии направленных в электронном виде бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) с отметкой о приеме (квитанцию о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии баланса и отчета о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2017 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

# 4. Порядок проведения запроса котировок

## Порядок предоставления Документации

4.1.1. Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту santalovaov@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

4.1.2. В период с 16.03.2017 г. по  22.03.2017 г.  Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

4.1.3.     Документация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления.

## Разъяснение положений Документации

4.2.1.	Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо на электронную почту santalovaov@mures.ru, с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Дата и время начала приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: 16.03.2017 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: 20.03.2017 г. 16:42 (МСК)

4.2.2.	Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

## Внесение изменений в Документацию

4.3.1. Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, Документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем пять дней.

4.3.3. Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе котировок до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право предоставить изменения к своей заявке в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе котировок в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

## Общие требования к заявке на участие в запросе котировок.

4.4.1. Для целей Документации под заявкой на участие в запросе котировок понимается представляемое Участником закупки предложение на участие в запросе котировок, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями Документации, с приложением полного комплекта документов, содержание которых соответствуют требованиям Документации.

4.4.2. Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

4.4.3. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим Участником закупки не отозваны, все заявки такого Участника закупки не рассматриваются.

4.4.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

4.4.5. Все листы заявки на участие в запросе котировок с описью входящих в ее состав документов (Приложение № 5), а также все приложенные документы (указанные в п.3.2. Документации), нумеруются, прошиваются в том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на ней количества листов в томе, скрепленной печатью Участника закупки (при наличии) и подписью уполномоченного лица Участника закупки. Документы, входящие в заявку, должны быть сшиты таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. В случае если количество документов не позволяет сшить их в один том, документы сшиваются в несколько томов, с нумерацией томов и приложением к каждому тому описи входящих в него документов. Если заявка на участие в запросе котировок состоит из нескольких томов, каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. Все тома заявки на участие в запросе котировок помещаются в один внешний конверт.

4.4.6. Предоставление помимо самой заявки и приложенных к ней документов, копий такой заявки и приложенных к ней документов, не требуется.

4.4.7. Заявки должны сохранять свое действие до завершения запроса котировок.

## Официальный язык запроса котировок

4.5.1. Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом котировок, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

## Валюта запроса котировок

4.6.1. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

4.6.2. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

## 4.7. Сведения о цене Договора

4.7.1. Начальная (максимальная) цена Договора: 5 317 025 (Пять миллионов триста семнадцать тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек.

Источником информации о стоимости Работ, являющихся предметом закупки, стала информация исполнителей, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведённой работы по изучению рынка выполняемых Работ и мониторинга цен, начальная (максимальная) цена Договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

4.7.2. Порядок формирования цены.

Указанная цена включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполненных Работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса котировок без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса котировок являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

## 4.8. Порядок предоставления заявок

Участник закупки обязан подать заявку на участие в запросе котировок в период с 08:30 (МСК) 16.03.2017 г. по 16:42 (МСК) 22.03.2017 г. в письменной форме.

Заявка с приложенными к ней документами должна быть сшита в соответствии с п.п. 4.4.5. п. 4.4. Документации и вложена в один непрозрачный конверт. При этом на конверте указывается наименование, адрес Заказчика, полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес, наименование способа проведения закупки, предмет закупки.

Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе котировок должны быть предоставлены Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с заявкой на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в запросе котировок с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в запросе котировок в журнале регистрации конвертов с заявками.

## Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.9.2. Для изменения заявки участник закупки, подавший заявку, имеет право предоставить изменения к своей заявке без ее отзыва.

Изменения предоставляются, так же как и заявка на бумажном носителе, в запечатанном конверте, в соответствии с п.п. 4.4.4.-4.4.7. п. 4.4. Документации с официальным письмом Участника закупки, в котором прописывается причина внесения изменений в заявку и перечень документов, в которые вносятся изменения. При этом на конверте указывается:

- наименование, адрес Заказчика,

- полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес,

- Изменения к …(наименование закупки и дата подачи заявки).

Запечатанный конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок должен быть предоставлен Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с изменениями к заявке на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении данного конверта с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступивший конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок в журнале регистрации конвертов с заявками с указанием, что это изменения заявки.

Комиссия по закупке рассматривает такую заявку Участника закупки с учетом изменений.

4.9.3. Для отзыва заявки Участник закупки, подавший заявку, предоставляет Заказчику уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом Участника закупки. В случае если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, к уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование закупки, по которой отзывается данная заявка, наименование и почтовый адрес Участника закупки, отзывающего заявку, способ возврата заявки (в случае такой необходимости).

4.9.4. 	Предоставление отзыва заявок, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному п. 4.8 Документации.

4.9.5.	 В случае неисполнения требований вышеуказанных пунктов Комиссия по закупке вправе считать, что отзыв заявки не подан, и рассматривать заявку и документы Участника закупки, поступившие ранее.

## Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и рассмотрение заявок

4.10.1. Процедура публичного вскрытия заявок на бумажном носителе по данному способу проведения закупки - запросу котировок, не предусматривается.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

-соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Комиссия по закупке с письменного согласия Участника закупки также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке имеет право отклонить заявку в случае:

a) непредставления документов, установленных Документацией либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе котировок, оформляются протоколом.

## Опоздавшие заявки

Заявка на участие в запросе котировок, поступившая после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не принимается Заказчиком. Данная заявка регистрируется в журнале регистрации конвертов с заявками с пометкой «Опоздавшая», вскрывается (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)) и возвращается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения, путем вручения Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой об отказе в приеме).

Участник закупки при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок и признана опоздавшей.

## Оценка заявок Участников закупки и оформление окончательного решения

4.12.1. Оценка заявок.

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

Цена, предложенная Участником, не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполненных Работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса котировок без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса котировок являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925.

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о по ставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с указанным подпунктом «в», на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

4.12.3. Оформление окончательного решения Комиссии по закупке.

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, вскрывает, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса котировок (далее по тексту – Победитель) признается Участник закупки, соответствующий требованиям Документации и предложивший самую низкую цену договора. Заявке такого Участника закупки присваивается наименьший порядковый номер итогового места. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая поступила ранее. В случае внесения изменений в заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации дата регистрации заявки определяется по дате регистрации первоначальной заявки.

Результаты вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях Договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене Договора, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе котировок и о признании его Участником запроса котировок или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе котировок с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и /или которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя, сведения о Победителе в проведении запроса котировок, об Участнике запроса котировок, предложившем в заявке цену такую же, как и Победитель, или об Участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении запроса котировок условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке, не позднее дня, следующего после дня вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса котировок его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса котировок требованиям Документации, с таким Участником запроса котировок Заказчик вправе (но не обязан) заключить Договор. Указанный договор будет считаться заключенным по результатам проведения запроса котировок. Решение Заказчика принимается Председателем Комиссии по закупке и отражается в протоколе.

## 4.13. Заключение Договора.

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. В Договоре указание страны происхождения поставляемого Товара осуществляется  на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается Договор.

4.13.3. Участник запроса котировок, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.4. Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, заключается между Заказчиком и Участником запроса котировок (согласно п. 4.13.3.) не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса котировок, и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протокола, в котором содержаться итоги закупки, направляет в адрес Участника закупки, обязанного заключить Договор, проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник закупки, обязанный заключить Договор, возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника закупки, обязанного заключить Договор, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника закупки, обязанного заключить Договор, 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.5. В случае, если Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.3.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в пункте 4.13.4. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, такой Участник запроса котировок признается Заказчиком, уклонившимся от заключения Договора. Согласно статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса котировок для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.6. В случае, если Участник закупки, обязанный заключить Договор, признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником закупки, заявке на участие в закупке, которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта договора Участнику закупки и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с победителем закупки. При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

В случае, если Победитель и Участник закупки, обязанный заключить Договор, признаны уклонившимися от заключения Договора, закупка признается несостоявшейся.

4.13.7. При исполнении Договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925,  не допускается замена страны происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товаров, указанных в Договоре.

4.13.8. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.9. Документации.

4.13.9. При заключении договора в сроки, указанные в п. 4.13.4.Документации, между Заказчиком и Победителем по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса котировок уклонившимся от заключения Договора.

## 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

## 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса котировок, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.15.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

- Техническое задание

5.1. Узел учета должен обеспечивать измерение и регистрацию тепловой энергии, потребленной многоквартирным домом, в том числе на отопление и горячее водоснабжение в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

| 1. Цель работ: | Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении обеспечения учёта тепловой энергии в многоквартирных домах, в которых АО «МЭС» является теплоснабжающей организацией или сети инженерно-технического обеспечения которого имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объекта. |
| --- | --- |
| 2. Объект: | Многоквартирные дома согласно приложению №1 к договору - «Задание». |
| 3. Объём работ: | Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика виды рабо, указанные в п. 2.1. Договора. |
| 4.Основные технические требования к оборудованию | Приборы и оборудование, входящее в Техническое решение должны быть заводского изготовления, входить в Государственный реестр средств измерения, иметь соответствующие серийные номера для однозначной привязки и идентификации при привязке к адресам установки, быть апробированными в промышленной эксплуатации не менее 3 лет (не менее 5 отзывов), иметь сервисную поддержку в регионе установки, а также соответствовать следующим техническим требованиям: - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОСЧЁТЧИКАМ Теплосчетчик должен включать в себя: тепловычислитель, преобразователи расхода (расходомеры), подобранных в пары термопреобразователи сопротивления, датчики давления, устройства передачи данных, а также иное оборудование, предусмотренное Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Постановлением Правительства № 1034 от 18.11.2013 года. Теплосчетчик должен иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений со сроком окончания не менее 6 месяцев. Теплосчетчик должен отвечать следующим требованиям: Условия эксплуатации (не менее): - температура окружающего воздуха – от 5 до 50 °С; - относительная влажность – 80 % при 35 °С; - атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа; - вибрация – амплитуда 0,35 мм, частота 5-35 Гц - Электромагнитная совместимость – по ГОСТ Р 51649-2000. - Степень защиты от пыли и воды – IP54 по ГОСТ 14254-96. - Электропитание тепловычислителя входящего в состав теплосчетчика – внешнее 12 В, (220 +22/-33) В, (50±1) Гц и встроенные батареи. - Средний срок службы – 12 лет. Технические характеристики: - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯМ Применить тепловычислитель из перечня поддерживаемых автоматизированную систему учета энергопотребления тепловых ресурсов, поставляемых АО «МЭС»: СПТ 941.20; СПТ 943.1; ТВ 7. Взлет ТСРВ-024М; Взлет ТСРВ-026М. Либо аналогичные вычислители, удовлетворяющие требованиям действующего законодательства, в составе теплосчетчиков с ультразвуковыми расходомерами. - Вывод текущих и архивных показаний на табло вычислителя, и внешние устройства посредством интерфейса RS232 или RS485; - Применённый тепловычислитель должен иметь не менее двух способов для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу; - Контроль питания; - Должен обеспечивать подключение датчиков давления установленных на всех трубопроводах, по которым осуществляется учет тепловой энергии. - Обеспечивать метрологические характеристики в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. - ТРЕБОВАНИЯ К РАСХОДОМЕРАМ Учитывая особенности состава воды, используемой в качестве теплоносителя, к установке принимаются преобразователи расхода, отвечающие следующим требованиям качества воды: Мутность, мг/дм3; Железо, мг/дм3; рН ПНД. 5; 1,0; 4,0 – 10,0. Применяемые преобразователи расхода должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - Максимальное давление измеряемой среды: не менее 1,6 МПа; - Температура измеряемой среды: 0…150oC; - Вывод результатов измерений в виде импульсного сигнала; - Поверка преобразователя на проливной установке; - Средний срок службы: не менее 12 лет; - По устойчивости к воздействию температуры и влажности воздуха расходомеры должны соответствовать группе B4 по ГОСТ Р 52931-2008, но при температурах от 1 до 55 oC; - По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации расходомеры должны соответствовать группе исполнения №2 по ГОСТ Р 52931-2008; - Класс защиты: IP65 по ГОСТ 14254-96; - Класс точности: 2; - Уровень защиты программного обеспечения расходомеров от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «С» по МИ 3286-2010; - Доступ к изменению параметров и конфигурации расходомеров должен быть защищен пломбами, устанавливаемыми на корпус электронного блока; - Принцип измерения расхода - ультразвуковой. Диапазоны измерений примененных преобразователей должны соответствовать возможным значениям измеряемых параметров, как в отопительном, так и межотопительном сезоне при наличии и отсутствии циркуляции теплоносителя. - ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ Преобразователи температуры и давления должны быть включены заводом-изготовителем теплосчетчика в состав приборов учета и сертифицированы в составе теплосчетчика. - ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ; Устройство передачи данных должно обеспечивать передачу данных: - По различным последовательным интерфейсам (RS232/485) и сопровождаться бесплатным или входящим в цену устройства программным обеспечением для получения данных с устройства. Устройство передачи данных должно содержать в своём составе не менее одного консольного порта RS-232, последовательного порта с программируемыми режимами работы RS-232/485, цифрового входа. Устройства передачи данных должны иметь следующие характеристики: Параметры стыка RS-485/RS-232: - Информационная скорость: 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 бод; - По каналу GPRS через интернет: - Обеспечить автоматический удаленный съем данных с тепловычислителей как для анализа работоспособности (постоянное отслеживание работоспособности) так и считывания всех данных узла учета тепловой энергии и теплоносителя и создания ведомостей (создание диспетчерского пункта) на базе сервера заказчика, подключенного к сети интернет. - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОРНО-РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЕ Запорно-разделительная арматура - стальная, шаровая, фланцевая. Срок службы, не менее 10 лет. - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ Установить балансировочные клапаны на системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в соответствии с техническими условиями. Балансировочные клапаны подобрать расчётом. Расчёт согласовать с АО «МЭС». Предусмотреть установку фильтров перед расходомерами узлов учёта по ходу движения теплоносителя. - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ОБОРУДОВАНИЯ УЗЛОВ УЧЁТА состав основного оборудования узлов учёта должен соответствовать действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации. для 2-трубной закрытой системы: - вычислитель; - преобразователи расхода: 2 шт.; - комплект термопреобразователей (два термопреобразователя, подобранных в пару): 1 шт.; - датчики давления: 2 шт. для 3-трубной системы: - вычислитель; - преобразователи расхода: 3 шт.; - комплект термопреобразователей (два термопреобразователя, подобранных в пару): 1 шт.; - датчик температуры ГВС (термопреобразователь): 1 шт.; - датчики давления: 3 шт. для открытой системы с одним вводом и двумя ГВС без циркуляции: - вычислитель; - преобразователи расхода: 4 шт.; - комплект термопреобразователей (два термопреобразователя, подобранных в пару): 1 шт.; - датчик температуры ГВС (термопреобразователь): 2 шт.; - датчики давления: 4 шт. для 4-трубной системы: - вычислитель; - преобразователи расхода: 4 шт.; - комплекты термопреобразователей (два термопреобразователя, подобранных в пару): 2 шт.; - датчики давления: 4 шт. для открытой системы с одним вводом и тремя ГВС без циркуляции: - вычислитель; - преобразователи расхода: 5 шт.; - комплект термопреобразователей (два термопреобразователя, подобранных в пару): 1 шт.; - датчик температуры ГВС (термопреобразователь): 3 шт.; - датчики давления: 5 шт. |
| 5. Основные требования: |  |
| 5.1. Проектная, сметная и исполнительная документация: | - Проектные решения должны соответствовать действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации; |
|  | - все принимаемые Участником запроса предложений технические решения (включая типовые) подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком на стадии проектирования; |
|  | - предпроектное обследование должно включать в себя составление акта. Акт необходимо включить в состав проектной документации. В акте осмотра отразить безопасный доступ к месту установки тепловычислителя и составных частей УУТЭ, удобство их обслуживания, наличие стационарного освещения, а также существующих мер по ограничению доступа в подвальное помещение посторонних лиц. - при наличии узла учета тепловой энергии, не введенного в коммерческий учет ранее, по согласованию с Заказчиком и собственником УУТЭ, путем заключения дополнительного соглашения произвести демонтаж установленного оборудования влияющего на гидравлический режим потребителя. В случае несогласования работ по демонтажу оборудования УУТЭ адресную программу скорректировать путем заключения дополнительного соглашения; - объём проектной, сметной и исполнительной документации должен соответствовать действующим нормам и правилам и быть достаточным для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввода объектов в эксплуатацию. Требуемый объём проектной документации: пояснительная записка, предоставляемая на листах формата А4: - адрес МКД и температурный график; - схема присоединения к тепловой сети; - тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию, ГВС и расчетные расходы сетевой воды по узлу учета, - пределы измерения приборов по расходу теплоносителя и обоснование выбора вида и типоразмеров датчиков расхода, с указанием технических характеристик выбранного оборудования; - расчет гидравлических потерь на элементах узла учета; - перечень данных по приборам с указанием методов съёма данных (с тепловычислителя, принтера, компьютера и т.п.); - алгоритмы расчетов количества тепловой энергии на основании данных, снятых с приборов; - ведомость рабочих чертежей основного комплекта, включающая монтажные схемы преобразователей расхода, давления, температуры; - изометрическая схема существующего расположения трубопроводов с указанием мест монтажа приборов УУТЭ; - схема теплоснабжения объекта на плане с указанием длины и диаметров трубопроводов от границы раздела балансовой (эксплуатационной) принадлежности; - принципиальная схема узла учёта с указанием мест установки датчиков расхода, давления и температуры и точек подключения всех систем теплоснабжения; - схема электрических соединений (схема внешних проводок); - ведомость материалов и оборудования в пределах границ проектирования данного объекта; - база настроечных данных тепловычислителя; - заводские и утвержденные руководства по эксплуатации на все используемое оборудование; - место установки существующих дросселирующих устройств; - дополнительно предоставляется 2 копии согласованной проектной документации на бумажном носителе; - после ввода в эксплуатацию согласованная проектная документация со всеми внесенными и согласованными изменениями предоставляется в формате PDF. |
|  | Требуемый объём сметной и исполнительной документации: - сметная документация должна быть выполнена в базисном уровне цен (в ценах 2001 года с изменениями, вносимыми на момент составления сметной документации) и текущем уровне цен (с учётом индексов изменения сметной стоимости, действующего на момент составления сметной документации); |
|  | - сметная и исполнительная документация должна быть разработана и передана в АО «МЭС» на бумажном носителе в 4 экземплярах каждого наименования; |
|  | - обеспечить наличие всей документации в соответствии с описаниями типов средств измерений на все оборудование, передаваемое Заказчику. |
| 5.2. Монтажные работы: | - монтажные работы должны быть выполнены в объёме, соответствующем разработанной проектной документации; |
|  | - монтажные работы должны быть произведены по согласованному проекту и под техническим контролем представителей Заказчика; |
|  | - качество выполнения монтажных работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил и обеспечивать нормальную эксплуатацию узла учёта на протяжении всего срока службы. - УУТЭ должен быть смонтирован таким образом, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации. |
| 5.3. Пуско-наладочные работы: | объём пуско-наладочных работ должен соответствовать разработанной проектной документации, действующим нормам и правилам, законодательству РФ и быть достаточным для ввода приборов учёта в эксплуатацию и развертывания АСКУЭ. |
| 6. Дополнительные требования: |  |
| 6.1. Тепломеханическая часть: | - Исполнитель при реализации настоящего технического задания должен стремиться обеспечить следующий результат: «один многоквартирный жилой дом - один теплосчетчик»; |
|  | - предусмотреть размещение приборов учёта тепловой энергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (конкретные места размещения согласовать с Заказчиком); |
|  | - в случае отсутствия возможности обеспечения результата «один многоквартирный жилой дом - один теплосчетчик» Исполнитель по согласованию с Заказчиком устанавливает несколько приборов учёта тепловой энергии, обеспечивающих учёт всего количества теплоты, потребляемой домом; |
|  | - на каждом вводе тепловой сети за каждый час, сутки, расчётный период должны регистрироваться величины в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации №1034 от 18.11.2013 года, в том числе: - массовый и объемный расход теплоносителя (горячей воды) в подающем и обратном трубопроводах; - потребленная объектом тепловая энергия; - средневзвешенные значения температур теплоносителя (горячей воды) в подающем, обратном трубопроводах; - регистрацию нештатных ситуаций и их длительность; - регистрацию случаев несанкционированного доступа к программному обеспечению и архивам; - формирование часовых и суточных архивов результатов измерений. |
| 6.2 Электротехническая часть: | - выполнить электроснабжение приборов учета (узлов учета тепловой энергии) тепловой энергии от вводного распределительного щита (ВРЩ). Защитить линию – от перегрузки по току установкой автоматического выключателя с обеих сторон питающей линии, от превышения рабочего напряжения ограничителем импульсных перенапряжений. - при отсутствии встроенного резервного аккумулятора обеспечить резервирование питания элементов узла учета тепловой энергией за счет установки источника бесперебойного питания, обеспечивающего работоспособность оборудования УУТЭ в течении 4 суток; - расходомеры защитить токовыми шунтами, подключенными к ответным фланцам трубопровода; |
|  | - вычислитель должен детектировать отключение внешнего питания узла учета тепловой энергии, создавая событие, передаваемое по системе диспетчеризации, без остановки учета тепловой энергии; |
|  | - выполнить подключение экранов контрольных кабелей, токовых датчиков, защитных шунтов и приборов узла учета тепловой энергии к вторичному контуру заземления. При отсутствии сделать заземление. |
| 6.3.Объемно-планировочные решения: | - тепловычислители, блоки питания, коммутационную аппаратуру узла учёта разместить в навесных металлических шкафах (требование к пылевлагозащенности не ниже IP 65); - предусмотреть освещение в металлических шкафах. |
| 7.Согласование и экспертиза ПСД: | компоновка и размещение оборудования УУТЭ должна обеспечить его безопасное и удобное обслуживание, соответствовать требованиям действующих норм и правил, паспортам и инструкциям по эксплуатации оборудования. Должны быть предусмотрены антивандальные мероприятия (установлены решетки, двери с замками) для защиты узла учета тепловой энергии и теплоносителя от не санкционированного доступа. |
| 8. Этапы и сроки выполнения работ: | Выполнить все необходимые согласования и экспертизы проектно-сметной документации силами Исполнителя в соответствии с требованиями нормативных документов. Порядок подготовки, согласования и контроля проведения работ, согласовать с Заказчиком. |

5.2. Объекты Заказчика:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес/местонахождение объекта | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД | г. Мурманск, Александрова д.6 | Трехтрубная |
| 2 | МКД | г. Мурманск, Аскольдовцев д.25 | Трехтрубная |
| 3 | МКД | г. Мурманск, Аскольдовцев д.25 корп.1 | Трехтрубная |
| 4 | МКД | г. Мурманск, Аскольдовцев д.25 корп.3 | Трехтрубная |
| 5 | МКД | г. Мурманск, Аскольдовцев д.29 | Трехтрубная |
| 6 | МКД | г. Мурманск, Героев Североморцев д.66-19 | Трехтрубная |
| 7 | МКД | г. Мурманск, Гаджиева д.2-47 | Трехтрубная |
| 8 | МКД | г. Мурманск, Гаджиева д.5 | Трехтрубная |
| 9 | МКД | г. Мурманск, Гаджиева д.7 | Трехтрубная |
| 10 | МКД | г. Мурманск, Гончарова д.13 | Трехтрубная |
| 11 | МКД | г. Мурманск, Сафонова д.47 | Двухтрубная (закрытая) |
| 12 | МКД | г. Мурманск, Хлобыстова д.11 | Трехтрубная |
| 13 | МКД | г. Мурманск, Чумб. Лучинского д.11 | Трехтрубная |
| 14 | МКД | г. Мурманск, Чумб. Лучинского д.17 | Трехтрубная |

Объем выполняемых Работ: 14 усл. ед.

5.3. Иные условия:

Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать утвержденной проектной документации, ГОСТам, СНиПам, регламентам и другим действующим нормативным документам.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем, и использованные при их проведении материалы. Гарантийный срок работ и оборудования устанавливается в размере 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Исполнителем и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности оборудования.

В случае неоднократного выхода из строя оборудования (два и более раза) в течении гарантийного срока, Исполнитель обязан произвести замену оборудования на аналогичное за свой счет. В случае выхода более 10% оборудования из строя по вине производителя в течении гарантийного срока, Исполнитель производит замену всего оборудования данного типа на аналогичное.

При отказе Исполнителем от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт о данном факте.

Если Исполнитель не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

# Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) |
| --- | --- |

Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, опубликованное в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии), и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника закупки)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе котировок и предлагает заключить Договор на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (форма 4) (по необходимости) – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) – на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Товара цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

4.Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

5. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью (при наличии).

- Коммерческое предложение (форма 1)

Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: ______________________________________

Сводный сметный расчет

На работы по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии)		
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в ценах по состоянию на 	_______	 201__ г.

руб.

| № п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии)х (ремонтно-строительных) работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В таблице приводится расчет стоимости предоставляемых Работ на основании данных раздела 5 Документации – «Техническое задание». В цену входят стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

## Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса котировок, обязуемся осуществить выполнение Работ в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласно раздела 5 Документации – «Техническое задание» | Указывается конкретное описание выполняемых Работ |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В техническом предложении описываются все позиции таблицы коммерческого предложения.

- В колонке «Требования Заказчика» указывается конкретное наименование выполняемых Работ, приводятся все требования к позиции, указанные в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

- В колонке «Предложение Участника закупки» указывается конкретное описание соответствующих характеристик выполняемых Работ.

## Анкета Участника закупки (форма 3)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки (заполняется Участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

- Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

# Приложение № 2 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) |
| --- | --- |

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены в  п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии)

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора __________________, а именно:

1. 	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2.	сведения____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 201_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) |
| --- | --- |

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №______

Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск,

две тысячи ____________________ год, _________________

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________» в лице должность Руководителя, действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе котировок на право заключения договора _________________________.

В целях выполнения данного поручения ФИО уполномоченного лица уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе котировок, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица ___________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «_____» ____________ 201_ года

Должность Руководителя __________________________________ М.П.

# Приложение № 4 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) |
| --- | --- |

ДОГОВОР №________

г. Мурманск                                                                                                      «___»__________2017 г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на основании _________,

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Филиппова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор заключен с целью выполнения требований, предусмотренных ст. 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании Протокола №__ от «___»_________ 20__ г.  заседания Комиссии по закупке  на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета  тепловой энергии).

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется за свой счет и посредствам собственных или привлеченных сил выполнить следующие работы по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии, далее по тексту также работы):

2.1.1. Провести предпроектное обследование на объектах Заказчика, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее по тексту также объект, объекты) с составлением Актов предпроектного обследования и предоставить Заказчику результаты обследования и экземпляры актов обследования;

2.1.2. Разработать проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) по каждому объекту Заказчика;

2.1.3. Согласовать разработанные в соответствии с настоящим Договором проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с Заказчиком. В случае, если при исполнении настоящего Договора изменится теплоснабжающая организация в отношении объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, Исполнитель обязан согласовать проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с теплоснабжающей организацией. В случае наличия замечаний к проектам установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) Исполнитель обязан отозвать проекты в полном объеме, внести необходимые изменения и предоставить на повторное согласование и утверждение Заказчику;

2.1.4. Произвести комплектацию узлов учета тепловой энергии в соответствии с разработанными и утвержденными теплоснабжающей организацией, и Заказчиком проектами на выполнение работ;

2.1.5.  Выполнить работы по монтажу приборов учета (узлов учета тепловой энергии) на каждом объекте Заказчика;

2.1.6.  Произвести гидравлические испытания смонтированных измерительных участков, в присутствии представителя Заказчика и зафиксировать Актом гидравлических испытаний на прочность и плотность;

2.1.7. Осуществить пусконаладочные работы смонтированных приборов учета (узлов учета тепловой энергии);

2.1.8.  Осуществить подключение смонтированных приборов учета к развернутым на серверах АО «МЭС» системам диспетчеризации с согласованием подключения с АО «МЭС;

2.1.9.   Осуществить ввод узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию в соответствии с договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.1.10. Разработать локальные сметы к согласованным проектам.

2.2.   Заказчик обязуется принять результаты работ.

2.3.   Заказчик обязуется оплатить обусловленную настоящим Договором цену в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

2.4. Все обусловленные настоящим Договором работы должны быть закончены в течение __ рабочих дней с момента заключения договора до «___»_______2017г.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работы в предусмотренном настоящим Договором порядке.

3.1.2. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей к ней уличной площадки.

3.1.3. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика.

3.1.4. Использовать при проведении работ качественное и пригодное для определенных видов работ оборудование и материалы в соответствии с действующими нормами законодательства и проектной документацией материалы. Качество используемых материалов должно соответствовать нормативным документам и подтверждаться соответствующими сертификатами. При возникновении потребности в замене необходимых для использования при проведении работ материалов их аналогами, Исполнитель обязан согласовать использование материалов-аналогов с проектной организацией, а также с Заказчиком.

3.1.5. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ в течение гарантийного срока, установленного настоящим Договором.

3.1.6. Принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

3.1.7. При готовности к сдаче законченных по Договору работ известить об этом Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания.

3.1.8. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе работ.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. С согласия Заказчика за свой счет при необходимости привлекать для выполнения отдельных видов работ третьих лиц, имеющих соответствующие документы, в том числе лицензии, разрешения и прочее. При этом Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за сроки и качество выполняемых третьими лицами работ.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Исполнителю к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Исполнителя в согласованное сторонами настоящего договора время.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов.

3.4.2. В целях осуществления контроля и надзора заключать договор об оказании услуг по

контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом. Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя в течение 7 рабочих дней после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

3.4.3. Осуществлять проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ.

3.4.4. Давать в письменной форме замечания Исполнителю и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

3.4.5. В случае необходимости Заказчик, вправе указать Исполнителю очередность оснащения многоквартирных домов приборами учета в рамках задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка результатов работ по каждому многоквартирному дому осуществляется в соответствии с технической и сметной документацией составленной базисно-индексным методом на основании территориальной сметно-нормативной базы Мурманской области.

4.2. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по многоквартирному дому и готовности работ к сдаче, предоставить комплект технической документации в объеме, согласованном с Заказчиком.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления согласовывает дату и время приемки работ приемочной комиссией.

Исполнитель после согласования Заказчиком даты и времени приемки работ организовывает в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

4.3. В состав приемочной комиссии, создаваемой Исполнителем, входят: уполномоченные представители Заказчика и уполномоченные представители Исполнителя, потребителя и других заинтересованных лиц.

4.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, недостатки фиксируются в акте осмотра узла учета тепловой энергии. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные дефекты в течении 5 рабочих дней своими либо привлеченными силами и за свой счет и в письменной форме уведомить об их устранении  Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их устранения. Повторная комиссия организовывается в соответствии с п. 4.2., 4.3. договора. Приемка работ осуществляется в соответствии с п. 4.1., 4.2., 4.3., настоящего Договора.

4.5. Приемка работ по каждому многоквартирному дому производится после выполнения Исполнителем всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Договора. Работы считаются принятыми после подписания Исполнителем и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3)

4.6. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанные Исполнителем и Заказчиком, являются основанием для выставления Исполнителем счета и счета-фактуры.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до их приемки в соответствии с п.4.6 несет Исполнитель.

4.8. Договор считается выполненным после приемки работ по всем многоквартирным домам в соответствии с заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Общая цена настоящего Договора составляет _________ (________________________________________) ___ копеек в т.ч. НДС, включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

5.2  Оплата принятых работ по каждому многоквартирному дому в рамках настоящего Договора, Заказчиком осуществляется в течении 20 (Двадцати) банковских дней с момента получения счета и счета- фактуры от Исполнителя, выставленных  в соответствии с п. 4.6. договора.

5.3.  Стоимость по локальным сметам к согласованным проектам, разработанным в соответствии с п.2.1.10. настоящего Договора, должна соответствовать сводному сметному расчету (Приложение №2 к настоящему Договору).

В случае возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных ранее в сводном сметном расчете (Приложение №2 к настоящему Договору), общая цена договора может быть изменена не более чем на 10% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета (по форме Приложения №2 к настоящему Договору).

В случае уменьшения стоимости работ и/или материалов, общая цена договора может быть изменена не более чем на 30% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета (по форме Приложения №2 к настоящему Договору).

5.4. Заказчик вправе оплатить цену Договора частично (и/или) полностью досрочно без согласования с Исполнителем, и Исполнитель обязан принять данные денежные средства в счет оплаты цены настоящего Договора.

5.5. Результаты работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) в рамках исполнения настоящего Договора не остаются в залоге у Исполнителя до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате цены Договора. Заказчик вправе распоряжаться результатами работ по установке прибора учета (узла учета тепловой энергии) по своему усмотрению с даты его приемки в соответствии с положениями настоящего Договора.

5.6. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в п. 14 настоящего Договора Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать утвержденной проектной документации, ГОСТам, СНиПам, регламентам и другим действующим нормативным документам.

6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем, и использованные при их проведении материалы.

6.3. Гарантийный срок работ и оборудования устанавливается в размере 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Исполнителем и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

6.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности оборудования.

6.5. В случае неоднократного выхода из строя оборудования (два и более раза) в течении гарантийного срока, Исполнитель обязан произвести замену оборудования на аналогичное за свой счет.

6.6. В случае выхода более 10% оборудования из строя по вине производителя в течении гарантийного срока, Исполнитель производит замену всего оборудования данного типа на аналогичное.

6.7. При отказе Исполнителем от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт о данном факте.

6.8. Если Исполнитель не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего требования.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков и/или объемов выполнения и сдачи работ, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора, а также сроков устранения дефектов в работах, Исполнитель выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию Заказчика, пени в размере 0,1 % от общей цены настоящего Договора за каждый день такой просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременной оплаты за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Исполнителя. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Заказчика не подлежат.  Исполнитель не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата результата осуществленных работ ни при каких обстоятельствах.

7.6.  Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения настоящего Договора, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1. ГК РФ, начислению Заказчиком и (или) оплате Исполнителем   не подлежат.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Исполнитель помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства из-за форс-мажорных обстоятельств, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

10.2. При не достижении соглашения по спорным вопросам спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

11.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена двумя Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Заказчик в любое время в одностороннем внесудебном порядке вправе расторгнуть настоящий Договор, в том числе отказаться от Договора (его исполнения), ввиду, ненадлежащего исполнения, неисполнения Исполнителем обязанностей по настоящему Договору, путем направления соответствующего уведомления в адрес Исполнителя. В этом случае Договор считается расторгнутым на 7 (Седьмой) календарный день с момента направления Заказчиком уведомления о расторжении, кроме случаев, когда в уведомлении о расторжении указано иное. Подписание каких – либо дополнительных соглашений и иных документов, подтверждающих факт расторжения договора – не требуется

Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

12.2. В случае если настоящий Договор прекратил свое действие (по любым основаниям) до момента сдачи работ Исполнителем, Исполнитель обязан демонтировать результат работ за свой счет. В таком случае Исполнителю не компенсируется стоимость выполненных работ, а также не производится возмещение его затрат на выполнение работ и убытков. Стороны путем подписания письменного соглашения вправе с целью не проведения демонтажа результата работ определить его стоимость и произвести возмездную передачу данного результата работ в собственность Заказчика.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любое уведомление по данному Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

13.2. При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

13.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Исполнителя, указанные в разделе 5 настоящего Договора.

13.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

13.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.7. Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение №1 «Задание»;

- Приложение №2 «Сводный сметный расчет».

- Приложение №3 «Техническое задание»

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| - Заказчик: | - Исполнитель: |
| --- | --- |

| Юр. адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39 Почт. адрес: 183034 г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15 Тел/факс: 8152-435736 тел.8152-686440 Платежные реквизиты: в филиале ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербург р/сч № 40702810300001003064 к/с № 30101810200000000827 БИК 044030827 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ИНН 5190907139 КПП 519950001 Генеральный директор АО «МЭС» ____________________/А.Ю. Филиппов/ М.П. | _________________ _______________/___________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору № _______ от «___»_______2017 г.

ЗАДАНИЕ

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании _______________,

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Филиппова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, договорились согласовать объекты, на которых Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные Договором № ________ от «___»_______2017г:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес/местонахождение объекта | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД | г. Мурманск, Александрова д.6 | Трехтрубная |
| 2 | МКД | г. Мурманск, Аскольдовцев д.25 | Трехтрубная |
| 3 | МКД | г. Мурманск, Аскольдовцев д.25 корп.1 | Трехтрубная |
| 4 | МКД | г. Мурманск, Аскольдовцев д.25 корп.3 | Трехтрубная |
| 5 | МКД | г. Мурманск, Аскольдовцев д.29 | Трехтрубная |
| 6 | МКД | г. Мурманск, Героев Североморцев д.66-19 | Трехтрубная |
| 7 | МКД | г. Мурманск, Гаджиева д.2-47 | Трехтрубная |
| 8 | МКД | г. Мурманск, Гаджиева д.5 | Трехтрубная |
| 9 | МКД | г. Мурманск, Гаджиева д.7 | Трехтрубная |
| 10 | МКД | г. Мурманск, Гончарова д.13 | Трехтрубная |
| 11 | МКД | г. Мурманск, Сафонова д.47 | Двухтрубная (закрытая) |
| 12 | МКД | г. Мурманск, Хлобыстова д.11 | Трехтрубная |
| 13 | МКД | г. Мурманск, Чумб. Лучинского д.11 | Трехтрубная |
| 14 | МКД | г. Мурманск, Чумб. Лучинского д.17 | Трехтрубная |

Объем выполняемых Работ: 14 усл. ед.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

| Генеральный директор АО «МЭС» __________________/А.Ю. Филиппов/ М.П. |  | __________________________ __________________________ _______________/____________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к Договору № _______ от «___»_______2017 г.

Заказчик 			Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»		
                                                        (наименование организации)

"Утвержден"		" 				 20 ___ г.

Сводный сметный расчет в сумме 			_______				 руб.

В том числе возвратных сумм _____________________________________________ руб.

_______________________________________________________________________
                                   (ссылка на документ об утверждении)
"____" _________ 20 ___ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

На работы по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии)		
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в ценах по состоянию на 		 2017 г.

| № п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии)х (ремонтно-строительных) работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

| Генеральный директор АО «МЭС» __________________/А.Ю. Филиппов/ М.П. |  | ______________ _______________/__________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к Договору № _______ от «___»_______2017 г.

Техническое задание.

Узел учета должен обеспечивать измерение и регистрацию тепловой энергии, потребленной многоквартирным домом, в том числе на отопление и горячее водоснабжение в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

|  | 1. Цель работ: |  | Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении обеспечения учёта тепловой энергии в многоквартирных домах, в которых АО «МЭС» является теплоснабжающей организацией или сети инженерно-технического обеспечения которого имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объекта. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Объект: |  | Многоквартирные дома согласно приложению №1 к договору - «Задание». |  |
|  | 3. Объём работ: |  | Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика виды работ, указанные в п. 2.1. Договора. |  |
|  | 4.Основные технические требования к оборудованию |  | Приборы и оборудование, входящее в Техническое решение должны быть заводского изготовления, входить в Государственный реестр средств измерения, иметь соответствующие серийные номера для однозначной привязки и идентификации при привязке к адресам установки, быть апробированными в промышленной эксплуатации не менее 3 лет (не менее 5 отзывов), иметь сервисную поддержку в регионе установки, а также соответствовать следующим техническим требованиям: - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОСЧЁТЧИКАМ Теплосчетчик должен включать в себя: тепловычислитель, преобразователи расхода (расходомеры), подобранных в пары термопреобразователи сопротивления, датчики давления, устройства передачи данных, а также иное оборудование, предусмотренное Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Постановлением Правительства № 1034 от 18.11.2013 года. Теплосчетчик должен иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений со сроком окончания не менее 6 месяцев. Теплосчетчик должен отвечать следующим требованиям: Условия эксплуатации (не менее): - температура окружающего воздуха – от 5 до 50 °С; - относительная влажность – 80 % при 35 °С; - атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа; - вибрация – амплитуда 0,35 мм, частота 5-35 Гц - Электромагнитная совместимость – по ГОСТ Р 51649-2000. - Степень защиты от пыли и воды – IP54 по ГОСТ 14254-96. - Электропитание тепловычислителя входящего в состав теплосчетчика – внешнее 12 В, (220 +22/-33) В, (50±1) Гц и встроенные батареи. - Средний срок службы – 12 лет. Технические характеристики: - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯМ Применить тепловычислитель из перечня поддерживаемых автоматизированную систему учета энергопотребления тепловых ресурсов, поставляемых АО «МЭС»: СПТ 941.20; СПТ 943.1; ТВ 7. Взлет ТСРВ-024М; Взлет ТСРВ-026М. Либо аналогичные вычислители, удовлетворяющие требованиям действующего законодательства, в составе теплосчетчиков с ультразвуковыми расходомерами. - Вывод текущих и архивных показаний на табло вычислителя, и внешние устройства посредством интерфейса RS232 или RS485; - Применённый тепловычислитель должен иметь не менее двух способов для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу; - Контроль питания; - Должен обеспечивать подключение датчиков давления установленных на всех трубопроводах, по которым осуществляется учет тепловой энергии. - Обеспечивать метрологические характеристики в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. - ТРЕБОВАНИЯ К РАСХОДОМЕРАМ Учитывая особенности состава воды, используемой в качестве теплоносителя, к установке принимаются преобразователи расхода, отвечающие следующим требованиям качества воды: Мутность, мг/дм3; Железо, мг/дм3; рН ПНД. 5; 1,0; 4,0 – 10,0. Применяемые преобразователи расхода должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - Максимальное давление измеряемой среды: не менее 1,6 МПа; - Температура измеряемой среды: 0…150oC; - Вывод результатов измерений в виде импульсного сигнала; - Поверка преобразователя на проливной установке; - Средний срок службы: не менее 12 лет; - По устойчивости к воздействию температуры и влажности воздуха расходомеры должны соответствовать группе B4 по ГОСТ Р 52931-2008, но при температурах от 1 до 55 oC; - По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации расходомеры должны соответствовать группе исполнения №2 по ГОСТ Р 52931-2008; - Класс защиты: IP65 по ГОСТ 14254-96; - Класс точности: 2; - Уровень защиты программного обеспечения расходомеров от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «С» по МИ 3286-2010; - Доступ к изменению параметров и конфигурации расходомеров должен быть защищен пломбами, устанавливаемыми на корпус электронного блока; - Принцип измерения расхода - ультразвуковой. Диапазоны измерений примененных преобразователей должны соответствовать возможным значениям измеряемых параметров, как в отопительном, так и межотопительном сезоне при наличии и отсутствии циркуляции теплоносителя. - ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ Преобразователи температуры и давления должны быть включены заводом-изготовителем теплосчетчика в состав приборов учета и сертифицированы в составе теплосчетчика. - ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ; Устройство передачи данных должно обеспечивать передачу данных: - По различным последовательным интерфейсам (RS232/485) и сопровождаться бесплатным или входящим в цену устройства программным обеспечением для получения данных с устройства. Устройство передачи данных должно содержать в своём составе не менее одного консольного порта RS-232, последовательного порта с программируемыми режимами работы RS-232/485, цифрового входа. Устройства передачи данных должны иметь следующие характеристики: Параметры стыка RS-485/RS-232: - Информационная скорость: 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 бод; - По каналу GPRS через интернет: - Обеспечить автоматический удаленный съем данных с тепловычислителей как для анализа работоспособности (постоянное отслеживание работоспособности) так и считывания всех данных узла учета тепловой энергии и теплоносителя и создания ведомостей (создание диспетчерского пункта) на базе сервера заказчика, подключенного к сети интернет. - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОРНО-РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЕ Запорно-разделительная арматура - стальная, шаровая, фланцевая. Срок службы, не менее 10 лет. - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ Установить балансировочные клапаны на системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в соответствии с техническими условиями. Балансировочные клапаны подобрать расчётом. Расчёт согласовать с АО «МЭС». Предусмотреть установку фильтров перед расходомерами узлов учёта по ходу движения теплоносителя. - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ОБОРУДОВАНИЯ УЗЛОВ УЧЁТА состав основного оборудования узлов учёта должен соответствовать действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации. для 2-трубной закрытой системы: - вычислитель; - преобразователи расхода: 2 шт.; - комплект термопреобразователей (два термопреобразователя, подобранных в пару): 1 шт.; - датчики давления: 2 шт. для 3-трубной системы: - вычислитель; - преобразователи расхода: 3 шт.; - комплект термопреобразователей (два термопреобразователя, подобранных в пару): 1 шт.; - датчик температуры ГВС (термопреобразователь): 1 шт.; - датчики давления: 3 шт. для открытой системы с одним вводом и двумя ГВС без циркуляции: - вычислитель; - преобразователи расхода: 4 шт.; - комплект термопреобразователей (два термопреобразователя, подобранных в пару): 1 шт.; - датчик температуры ГВС (термопреобразователь): 2 шт.; - датчики давления: 4 шт. для 4-трубной системы: - вычислитель; - преобразователи расхода: 4 шт.; - комплекты термопреобразователей (два термопреобразователя, подобранных в пару): 2 шт.; - датчики давления: 4 шт. для открытой системы с одним вводом и тремя ГВС без циркуляции: - вычислитель; - преобразователи расхода: 5 шт.; - комплект термопреобразователей (два термопреобразователя, подобранных в пару): 1 шт.; - датчик температуры ГВС (термопреобразователь): 3 шт.; - датчики давления: 5 шт. |
|  | 5. Основные требования: |  |  |  |
|  | 5.1. Проектная, сметная и исполнительная документация: |  | - Проектные решения должны соответствовать действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации; |  |
|  |  |  | - все принимаемые Участником запроса предложений технические решения (включая типовые) подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком на стадии проектирования; |  |
|  |  |  | - предпроектное обследование должно включать в себя составление акта. Акт необходимо включить в состав проектной документации. В акте осмотра отразить безопасный доступ к месту установки тепловычислителя и составных частей УУТЭ, удобство их обслуживания, наличие стационарного освещения, а также существующих мер по ограничению доступа в подвальное помещение посторонних лиц. - при наличии узла учета тепловой энергии, не введенного в коммерческий учет ранее, по согласованию с Заказчиком и собственником УУТЭ, путем заключения дополнительного соглашения произвести демонтаж установленного оборудования влияющего на гидравлический режим потребителя. В случае несогласования работ по демонтажу оборудования УУТЭ адресную программу скорректировать путем заключения дополнительного соглашения; - объём проектной, сметной и исполнительной документации должен соответствовать действующим нормам и правилам и быть достаточным для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввода объектов в эксплуатацию. Требуемый объём проектной документации: пояснительная записка, предоставляемая на листах формата А4: - адрес МКД и температурный график; - схема присоединения к тепловой сети; - тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию, ГВС и расчетные расходы сетевой воды по узлу учета, - пределы измерения приборов по расходу теплоносителя и обоснование выбора вида и типоразмеров датчиков расхода, с указанием технических характеристик выбранного оборудования; - расчет гидравлических потерь на элементах узла учета; - перечень данных по приборам с указанием методов съёма данных (с тепловычислителя, принтера, компьютера и т.п.); - алгоритмы расчетов количества тепловой энергии на основании данных, снятых с приборов; - ведомость рабочих чертежей основного комплекта, включающая монтажные схемы преобразователей расхода, давления, температуры; - изометрическая схема существующего расположения трубопроводов с указанием мест монтажа приборов УУТЭ; - схема теплоснабжения объекта на плане с указанием длины и диаметров трубопроводов от границы раздела балансовой (эксплуатационной) принадлежности; - принципиальная схема узла учёта с указанием мест установки датчиков расхода, давления и температуры и точек подключения всех систем теплоснабжения; - схема электрических соединений (схема внешних проводок); - ведомость материалов и оборудования в пределах границ проектирования данного объекта; - база настроечных данных тепловычислителя; - заводские и утвержденные руководства по эксплуатации на все используемое оборудование; - место установки существующих дросселирующих устройств; - дополнительно предоставляется 2 копии согласованной проектной документации на бумажном носителе; - после ввода в эксплуатацию согласованная проектная документация со всеми внесенными и согласованными изменениями предоставляется в формате PDF. |  |
|  |  |  | Требуемый объём сметной и исполнительной документации: - сметная документация должна быть выполнена в базисном уровне цен (в ценах 2001 года с изменениями, вносимыми на момент составления сметной документации) и текущем уровне цен (с учётом индексов изменения сметной стоимости, действующего на момент составления сметной документации); |  |
|  |  |  | - сметная и исполнительная документация должна быть разработана и передана в АО «МЭС» на бумажном носителе в 4 экземплярах каждого наименования; |  |
|  |  |  | - обеспечить наличие всей документации в соответствии с описаниями типов средств измерений на все оборудование, передаваемое Заказчику. |  |
|  | 5.2. Монтажные работы: |  | - монтажные работы должны быть выполнены в объёме, соответствующем разработанной проектной документации; |  |
|  |  |  | - монтажные работы должны быть произведены по согласованному проекту и под техническим контролем представителей Заказчика; |  |
|  |  |  | - качество выполнения монтажных работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил и обеспечивать нормальную эксплуатацию узла учёта на протяжении всего срока службы. - УУТЭ должен быть смонтирован таким образом, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации. |  |
|  | 5.3. Пуско-наладочные работы: |  | объём пуско-наладочных работ должен соответствовать разработанной проектной документации, действующим нормам и правилам, законодательству РФ и быть достаточным для ввода приборов учёта в эксплуатацию и развертывания АСКУЭ. |  |
|  | 6. Дополнительные требования: |  |  |  |
|  | 6.1. Тепломеханическая часть: |  | - Исполнитель при реализации настоящего технического задания должен стремиться обеспечить следующий результат: «один многоквартирный жилой дом - один теплосчетчик»; |  |
|  |  |  | - предусмотреть размещение приборов учёта тепловой энергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (конкретные места размещения согласовать с Заказчиком); |  |
|  |  |  | - в случае отсутствия возможности обеспечения результата «один многоквартирный жилой дом - один теплосчетчик» Исполнитель по согласованию с Заказчиком устанавливает несколько приборов учёта тепловой энергии, обеспечивающих учёт всего количества теплоты, потребляемой домом; |  |
|  |  |  | - на каждом вводе тепловой сети за каждый час, сутки, расчётный период должны регистрироваться величины в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации №1034 от 18.11.2013 года, в том числе: - массовый и объемный расход теплоносителя (горячей воды) в подающем и обратном трубопроводах; - потребленная объектом тепловая энергия; - средневзвешенные значения температур теплоносителя (горячей воды) в подающем, обратном трубопроводах; - регистрацию нештатных ситуаций и их длительность; - регистрацию случаев несанкционированного доступа к программному обеспечению и архивам; - формирование часовых и суточных архивов результатов измерений. |  |
|  | 6.2 Электротехническая часть: |  | - выполнить электроснабжение приборов учета (узлов учета тепловой энергии) тепловой энергии от вводного распределительного щита (ВРЩ). Защитить линию – от перегрузки по току установкой автоматического выключателя с обеих сторон питающей линии, от превышения рабочего напряжения ограничителем импульсных перенапряжений. - при отсутствии встроенного резервного аккумулятора обеспечить резервирование питания элементов узла учета тепловой энергией за счет установки источника бесперебойного питания, обеспечивающего работоспособность оборудования УУТЭ в течении 4 суток; - расходомеры защитить токовыми шунтами, подключенными к ответным фланцам трубопровода; |  |
|  |  |  | - вычислитель должен детектировать отключение внешнего питания узла учета тепловой энергии, создавая событие, передаваемое по системе диспетчеризации, без остановки учета тепловой энергии; |  |
|  |  |  | - выполнить подключение экранов контрольных кабелей, токовых датчиков, защитных шунтов и приборов узла учета тепловой энергии к вторичному контуру заземления. При отсутствии сделать заземление. |  |
|  | 6.3.Объемно-планировочные решения: |  | - тепловычислители, блоки питания, коммутационную аппаратуру узла учёта разместить в навесных металлических шкафах (требование к пылевлагозащенности не ниже IP 65); - предусмотреть освещение в металлических шкафах. |  |
|  | 7.Согласование и экспертиза ПСД: |  | компоновка и размещение оборудования УУТЭ должна обеспечить его безопасное и удобное обслуживание, соответствовать требованиям действующих норм и правил, паспортам и инструкциям по эксплуатации оборудования. Должны быть предусмотрены антивандальные мероприятия (установлены решетки, двери с замками) для защиты узла учета тепловой энергии и теплоносителя от не санкционированного доступа. |  |
|  | 8. Этапы и сроки выполнения работ: |  | Выполнить все необходимые согласования и экспертизы проектно-сметной документации силами Исполнителя в соответствии с требованиями нормативных документов. Порядок подготовки, согласования и контроля проведения работ, согласовать с Заказчиком. |  |
|  |  | Заказчик:; Исполнитель:. Генеральный директор АО «МЭС» ___________________/А.Ю. Филиппов/ М.П.; _____________________ _____________________ ________________/_____________/ М.П.. |  |

# Приложение № 5 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) |
| --- | --- |

| ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, - ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ котировок - Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________ - Наименование предмета запроса котировок: _____________________________ |  |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов | Номер листа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов |  |  |  |
| 2. | Письмо о подаче оферты (Приложение № 1 к Документации) |  |  |  |
| 3. | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |  |
| 4. | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |  |
| 5. | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |  |
| 6. | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (Форма 4) (по необходимости) |  |  |  |
| 7. | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |  |
| 8. | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |  |
| 9. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 10. | Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2016 год, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 11. | Письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (по необходимости) |  |  |  |
| 12. | Другие документы (указать какие) |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Дата «_____»______________20__ г.

Примечание:

1) В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе котировок, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.2 Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2017 года, указывают в п.10 описи сведения с учетом требований п. 3.2. Документации.

3) Документы должны быть подшиты в том (требование п.п. 4.4.5. п. 4.4. Документации, пронумерованы согласно описи).