**Протокол № 1**

**заседания Комиссии по закупке на право заключения договора поставки**

**светильников и осветительных устройств**

г. Мурманск 20.11.2017

# 1. Предмет запроса котировок в электронной форме:

**1.1. Предмет договора:** поставка светильников и осветительных устройств (далее - Товар).

**1.2. Общее количество поставляемого Товара:** 1626 шт.

**1.3. Начальная (максимальная) цена Договора:** 3 939 758 (Три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 95 копеек. Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**1.4. Срок поставки Товара:** в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подачи заявки Покупателем. Заявки направляются по 15 декабря 2017 г. включительно.

**1.5. Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

**1.6. Особые условия:**

Поставка осуществляется **по заявкам** Покупателя, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. В случае, если в течение срока действия Договора от Покупателя не поступит заявок на поставку всего объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. проекта Договора, или на поставку части объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. проекта Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Покупателя, и Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком. В таком случае Поставщик не вправе требовать, а Покупатель не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя.

В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Состав, характеристики, гарантийный срок и страна происхождения Товара указываются в приложении № 2 к проекту Договора.

При передаче Товара Поставщик также передает Покупателю:

- техническую документацию - технический паспорт завода-изготовителя и сертификат качества на Товар.

**1.7. Иные условия:**

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2017 года.

Гарантийный срок устанавливается: согласно техническому заданию индивидуально на каждую позицию (Приложение № 2 проекта Договора).

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков. Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

**1.8. Условия оплаты:** Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара **по заявке** в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: универсального передаточного документа и получения от Поставщика счета на оплату, транспортной накладной).

**1.9.**Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

# 2. В заседании приняли участие:

**Члены Комиссии по закупке:**

Председатель Комиссии В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;

А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;

О.Е. Гребнева – специалист отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;

И.А. Павлов – инженер электротехнического отдела АО «МЭС»;

А.В. Шляпников – техник электротехнического отдела АО «МЭС».

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

С.А. Оболенская – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

**3.** Заседание Комиссии по закупке проводилось 20.11.2017 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 09:00 (МСК).

На заседании было рассмотрено 6 (Шесть) заявок от следующих Участников закупки:

**Заявка № 1** Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр энергоэффективных технологий «ЭКО Энержи» (ООО НТЦ ЭФ «ЭКО Энержи»), 603155, г. Нижний Новгород, ул. Трудовая, д. 8, кв. 24 (ИНН 5260302796, КПП 526001001, ОГРН 1115260008566).

Дата и время регистрации заявки 16.11.2017 15:23 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: 3 432 019 рублей 99 копеек, в том числе НДС 523 528 рублей 44 копейки.

Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Страна происхождения Товара – Россия, Китай.

## Заявка № 2 Общество с ограниченной ответственностью «МурманКолорКреп» (ООО «МКК»), 183071, г. Мурманск, ул. Маклакова, д. 17, кв. 35 (ИНН 5190045912, КПП 519001001, ОГРН 1155190003154).

Дата и время регистрации заявки 17.11.2017 15:46 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: 3 377 512 рублей 37 копеек, в том числе НДС 515 213 рублей 75 копеек.

Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Страна происхождения Товара – Россия, Китай, Германия.

**Заявка № 3** Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛогистик» (ООО «ТрансЛогистик»), 199178, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Линия В.О., д. 76, литера А, офис 518 (ИНН 7801626635, КПП 780101001, ОГРН 1147847113622).

Дата и время регистрации заявки 17.11.2017 16:06 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: 3 815 760 рублей 97 копеек, в том числе НДС 582 065 рублей 23 копейки.

Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Страна происхождения Товара – Россия, Китай.

**Заявка № 4** Общество с ограниченной ответственностью «Эко Свет» (ООО «Эко Свет»), 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14 (ИНН 7743046150, КПП 774301001, ОГРН 1157746047018).

Дата и время регистрации заявки 17.11.2017 16:15 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: 3 862 508 рублей 77 копеек, в том числе НДС 589 196 рублей 25 копеек.

Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Страна происхождения Товара – Россия, Китай.

**Заявка № 5** Общество с ограниченной ответственностью «НК-СЕРВИС» (ООО «НК- СЕРВИС»), 183036, г. Мурманск, ул. Мира, д. 7 (ИНН 5190034780, КПП 519001001, ОГРН 1145190007412).

Дата и время регистрации заявки 17.11.2017 16:29 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: 3 420 640 рублей 00 копеек, в том числе НДС 521 792 рубля 55 копеек.

Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Страна происхождения Товара – КНР, РФ.

**Заявка № 6** Общество с ограниченной ответственностью «ЭТМ» (ООО «ЭТМ»), 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13, литера К, помещение 2Н (ИНН 7804274156, КПП 780401001, ОГРН 1157847271482).

Дата и время регистрации заявки 17.11.2017 16:40 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: 3 801 921 рубль 69 копеек, в том числе НДС 579 954 рубля 16 копеек.

Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Страна происхождения Товара – Беларусь, Россия, Китай.

# **4.** Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки светильников и осветительных устройств (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла

**РЕШЕНИЯ:**

## 4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок в электронной форме ООО НТЦ ЭФ «ЭКО Энержи» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме ООО НТЦ ЭФ «ЭКО Энержи» соответствующей техническим требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Допустить ООО НТЦ ЭФ «ЭКО Энержи» к процедуре запроса котировок в электронной форме и включить в перечень Участников запроса котировок в электронной форме.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

## 4.2. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «МКК» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

## Принято единогласно.

## На основании пп. в) п. 4.10.2 Документации признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «МКК» не соответствующей техническим требованиям Документации, а именно:

## позиции 3,11,12,13,16,20  Коммерческого предложения Участника закупки (Приложение 1 к Письму о подачи оферты от 17.11.2017 № 137905) и Технического предложения Участника закупки (Приложение 2 к Письму о подачи оферты от 17.11.2017 № 137905) не соответствуют требованиям Заказчика:

- в позиции 3 предлагается к поставке «Светодиодный светильник Вартон BASIC офисный встраиваемый/накладной 595\*595\*50 мм 35 Вт 5000 К (В1-А0-00070-01000-2003550)» с мощностью 35 Вт, световым потоком 4078 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: мощность – 30 Вт, световой поток – 3900 Лм;

- в позиции 11 предлагается к поставке «Светильник светодиодный уличный Actis A-90 B STREET» с габаритными размерами 540\*126\*66 мм**,** световым потоком 10800 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины -650-670 мм, параметры ширины - 190-210 мм, световой поток – 8000 Лм;

- в позиции 12 предлагается к поставке «Светильник светодиодный I-sberg ISI-50-А STREET» с мощностью 50 Вт, световым потоком 6000 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: мощность – 48 Вт, световой поток – 5280 Лм;

- в позиции 13 предлагается к поставке «Вартон Айрон 1215\*109\*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 36 Вт» со световым потоком 3500 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика к световому потоку – 4400 Лм;

- в позиции 16 предлагается к поставке «Светильник светодиодный уличный I-sberg ISI-120-В STREET» с габаритными размерами 790\*126\*66 мм**,** что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины -450-500 мм, параметры ширины - 320-340 мм, параметры высоты – 80-100 мм;

- в позиции 20 предлагается к поставке «Светильник светодиодный I-sberg ISI-60-А STREET» с габаритными размерами 540\*94\*51мм**,** что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины - 320-340 мм, параметры ширины - 100-110 мм.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

## Принято единогласно.

## Не допустить ООО «МКК» к процедуре запроса котировок в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса котировок в электронной форме.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

## 4.3. На основании пп. в) п. 4.10.2 Документации признать договорные условия, предложенные ООО «ТрансЛогистик», не соответствующими требованиям Документации, а именно:

## - в позициях 42, 44 Технического предложения Участника закупки (Приложение 2 к Письму о подачи оферты от 16.11.2017 № 171116-1) указан гарантийный срок - 36 месяцев, тогда как, согласно требованиям Заказчика, гарантийный срок должен составлять не менее 60 месяцев.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

## Принято единогласно.

## На основании пп. в) п. 4.10.2 Документации признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «ТрансЛогистик» не соответствующей техническим требованиям Документации, а именно:

## позиции 3,9,11,12,13,15,16,20,24,26,28,29,30,31,34,35,42,44 Коммерческого  предложения Участника закупки (Приложение 1 к Письму о подачи оферты от 16.11.2017 № 171116-1) и Технического предложения  Участника закупки (Приложение 2 к Письму о подачи оферты от 16.11.2017 № 171116-1) не соответствуют требованиям Заказчика:

- в позиции 3 предлагается к поставке «Светильник STANDART LED 595 4000K 32 Вт 595х595х48» с габаритными размерами 595\*595\*48мм, весом – 3,2 кг, с мощностью 32 Вт, световым потоком 3200 Лм, степенью защиты от воздействия окружающей среды IP20, цветовой температурой 4000 К, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры высоты - 40 мм, вес – не более 3 кг, мощность – 30 Вт, световой поток – 3900 Лм, степень защиты от воздействия окружающей среды – не ниже IP40, цветовая температура – не менее 5000 К;

- в позиции 9 предлагается к поставке «Светильник STANDART LED 595 4000K 32 Вт 595х595х48» со световым потоком 3200 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика к световому потоку – не менее 4000 Лм;

- в позиции 11 предлагается к поставке «Светильник LITTLE WILLIE LED 70 W 5000 K» с габаритными размерами 645\*110\*112 мм**,** мощностью 71 Вт, световым потоком 7000 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины - 650-670 мм, параметры ширины - 190-210 мм, параметры высоты – 60-80 мм, мощность – 90 Вт, световой поток – 8000 Лм;

- в позиции 12 предлагается к поставке «Светильник PSL-R SMD 50 Вт» с мощностью 50 Вт, световой поток 4950 Лм, с цветом сечения 6500 К, что не соответствует требованиям Заказчика: мощность – 48 Вт, световой поток – 5280 Лм, цвет сечения – 6000 К;

- в позиции 13 предлагается к поставке «Светильник SLICK.PRS AGRO LED 30 5000K» с габаритными размерами 953\*96\*не более 104 мм**,** световым потоком 3950 Лм, цветовой температурой- 5000 К, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 1210-1250 мм, параметры высоты - не более 61 мм, световой поток – 4400 Лм, цветовая температура – 6500 К;

- в позиции 15 предлагается к поставке «Светильник ARCTIC St 1200 TH 4000 K» с габаритными размерами 1280\*100\*110 мм**,** мощностью 33 Вт, световым потоком 3300 Лм, цветовой температурой- 4000 К, коэффициентом мощности не менее 0,95, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 270-290 мм, параметры ширины- 120-140 мм, мощность – 30 Вт, световой поток – 3000 Лм, цветовая температура – 4850 К, коэффициент мощности не менее 0,98;

- в позиции 16 предлагается к поставке «Светильник MARK 100 W 5000K» с габаритными размерами 645\*110\*112 мм**,** световым потоком 12000 Лм, цветовой температурой- 5000 К, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины -450-500 мм, параметры ширины - 320-340 мм, параметры высоты – 80-100 мм, световой поток – 14400 Лм, цветовая температура – 6500 К;

- в позиции 20 предлагается к поставке «Светильник LITTLE WILLIE LED 70 W 5000 K» с габаритными размерами 645\*110\*112 мм**,** мощностью 71 Вт, световым потоком 7000 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины - 320-340 мм, параметры высоты – 50-70 мм, мощность – не более 60 Вт, световой поток – 7200 Лм;

- в позиции 24 предлагается к поставке «Прожектор 10 Вт СДО07-10» со световым потоком 800 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика к световому потоку – 700 Лм;

- в позиции 26 предлагается к поставке «ДПО 3030 12 Вт» с цветовой температурой- 4500К, степенью защиты оболочки- IP54, что не соответствует требованиям Заказчика: цветовая температура – не менее 4900-5100К, степень защиты оболочки- не менее IP65;

- в позиции 28 предлагается к поставке «Светильник ARCTIC St 1200 TH 4000 K» с мощностью 33 Вт, световым потоком 3300 Лм, цветовой температурой- 4000 К, что не соответствует требованиям Заказчика: мощность – 44 Вт, световой поток – 4400 Лм, цветовая температура – 5000 К;

- в позиции 29 предлагается к поставке «Светильник SLICK ECO LED 45 5000K» с величиной длины -953 мм**,** что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 1400 -1600 мм;

- в позиции 30 предлагается к поставке «Светильник STANDART LED 595 4000K» с мощностью 32 Вт, световым потоком 3200 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: мощность – 40 Вт, световой поток – 3600 Лм;

- в позиции 31 предлагается к поставке «ДПО 3010 8Вт» с цветовой температурой- 4500К, степенью защиты - IP54, что не соответствует требованиям Заказчика: цветовая температура – 4000К, степень защиты - не ниже IP65;

- в позиции 34 предлагается к поставке «Светильник MARK 100W 5000K» с габаритными размерами 645\*110\*112 мм**,** световым потоком 12000 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины - 820 мм, параметры ширины- 174 мм, параметры высоты – 68 мм, световой поток – 10800 Лм;

- в позиции 35 предлагается к поставке «Светильник MARK 100W 5000K» с габаритными размерами 645\*110\*112мм**,** мощностью 107 Вт, световым потоком 12000 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины - 605 мм, параметры ширины- 280 мм, параметры высоты – 105 мм, мощность – 120 Вт, световой поток – 14400 Лм;

- в позиции 42 предлагается к поставке «Светильник STANDART LED 595 4000K 32 Вт 595\*595\*48» с габаритными размерами 595\*595\*48 мм**,** мощностью 32 Вт, световым потоком 3200 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 170-190 мм, параметры ширины- 30-50 мм, параметры высоты – 1150-1250 мм, мощность – 37 Вт, световой поток – 4700 Лм;

- в позиции 44 предлагается к поставке «Светильник STANDART LED 595 4000K 32 Вт 595\*595\*48» с мощностью 32 Вт, что не соответствует требованиям Заказчика по мощности – 49 Вт.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

## Принято единогласно.

## Не допустить ООО «ТрансЛогистик» к процедуре запроса котировок в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса котировок в электронной форме.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

## 4.4. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «ЭКО Свет» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «ЭКО Свет» соответствующей техническим требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Допустить ООО «ЭКО Свет» к процедуре запроса котировок в электронной форме и включить в перечень Участников запроса котировок в электронной форме.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

## 4.5. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «НК-СЕРВИС» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

## Принято единогласно.

## На основании пп. в) п. 4.10.2 Документации признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «НК-СЕРВИС» не соответствующей техническим требованиям Документации, а именно:

## позиции 3,12,15,22,28,29,30,32,33,34,35,44 Коммерческого предложения Участника закупки (Приложение 1 к Письму о подачи оферты от 17.11.2017 № 158) и Технического предложения Участника закупки (Приложение 2 к Письму о подачи оферты от 17.11.2017 № 158) не соответствуют требованиям Заказчика:

- в позиции 3 предлагается к поставке «V1-A0-00070-01000-2003665 Светильник LED Вартон 36 Вт офисный встраиваемый/накладной 595\*595\*50 с рассеивателем призма» с мощностью 36 Вт, световым потоком 4200 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: мощность – 30 Вт, световой поток – 3900 Лм;

- в позиции 12 предлагается к поставке «Светодиодный светильник Вартон уличный URAN 55 Вт крепление на консоль 5000К» с габаритными размерами 660\*200\*70 мм**,** световым потоком 6600 Лм, цветом свечения- 5000 К, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 650 мм, параметры ширины- 330 мм, параметры высоты- 270 мм, световой поток – 5280 Лм, цвет свечения- 6000 К;

- в позиции 15 предлагается к поставке «Светильник LED Вартон промышл. STRONG IP65 1242\*90\*68мм 36W 4000K c матовым рассеивателем» с габаритными размерами 1200\*130\*100 мм**,** мощностью 36 Вт, световым потоком 3500 Лм, цветовой температурой- 4000 К, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 270-290 мм, мощность 30 Вт, световой поток – 3000 Лм, цветовая температура – 4850К;

-в позиции 22 предлагается к поставке «Прожектор светодиодный ДО-30 Вт IP65 6500K 2565 Лм » со световым потоком 2600 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика к световому потоку – 2565 Лм;

- в позиции 28 предлагается к поставке «Светильник LED Вартон промышл. STRONG IP65 1242\*90\*68мм 36W 4000K c прозрачным рассеивателем» с габаритными размерами 1240\*92\*68 мм**,** мощностью 36 Вт, цветовой температурой- 4000 К, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры ширины – 140-170 мм, параметры толщины – 90-120 мм, мощность – 44 Вт, цветовая температура – 5000К;

-в позиции 29 предлагается к поставке «Светильник LED Вартон промышл. STRONG IP65 1242\*90\*68мм 36W 4000K c прозрачным рассеивателем» с габаритными размерами 1200\*90\*68 мм**,** что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 1400-1600 мм, параметры высоты – 35-45 мм;

- в позиции 30 предлагается к поставке «V1-A0-00070-01000-2003665 Светильник LED Вартон 36 Вт офисный встраиваемый/накладной 595\*595\*50 с рассеивателем призма» с мощностью 36 Вт, световым потоком 4200 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: мощность – 40 Вт, световой поток – 3600 Лм;

- в позиции 32 предлагается к поставке «Светодиодный светильник Вартон уличный URAN 55 Вт крепление на консоль 5000К» с габаритными размерами 260\*180\*40 мм**,** мощностью 55 Вт, световым потоком 6600 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры ширины- 250-260 мм, параметры высоты- 130-150 мм, мощность – 60 Вт, световой поток – 6000 Лм.

- в позиции 33 предлагается к поставке «LED cветильник «Вартон» ЖКХ серия IP65 224\*90\*52 антивандальный 12 ВТ 5000К» с габаритными размерами 224\*90\*52мм**,** что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 190-200 мм, параметры ширины- 100-120 мм, параметры высоты- 35-50 мм;

- в позиции 34 предлагается к поставке «Светодиодный светильник Вартон уличный ТРИУМФ 120 Вт линзы крепление на консоль 6500К» со световым потоком 14400 Лм, цветовой температурой- 6500 К, что не соответствует требованиям Заказчика: световой поток – 10800 Лм, цветовая температура- 5000К;

- в позиции 35 предлагается к поставке «Светодиодный светильник Вартон уличный URAN 150 Вт крепление на консоль 5000К» с мощностью 150 Вт, световым потоком 15700 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: мощность – 120 Вт, световой поток – 14400 Лм;

- в позиции 44 предлагается к поставке «Светодиодный светильник Вартон Вт офисный встраиваемый/накладной 595\*595\*50 54 Вт 4000К с рассеивателем призма»» с мощностью 54 Вт, световым потоком 5800 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: мощность – 49 Вт, световой поток – 5020 Лм.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

## Принято единогласно.

## Не допустить ООО «НК-СЕРВИС» к процедуре запроса котировок в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса котировок в электронной форме.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

## 4.6. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «ЭТМ» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

## Принято единогласно.

## На основании пп. в) п. 4.10.2 Документации признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «ЭТМ» не соответствующей техническим требованиям Документации, а именно:

## позиции 3,9,11,12,13,14,15,16,20,23,24,26,29,30,31,32,33,35,36,42,44 Коммерческого  предложения Участника закупки (Приложение 1 к Письму о подачи оферты от 17.11.2017 № 1711-01) и Технического предложения Участника закупки (Приложение 2 к Письму о подачи оферты от 17.11.2017 № 1711-01) не соответствуют требованиям Заказчика:

- в позиции 3 предлагается к поставке «Светодиодный светильник ДВО/ДПО офисный встраиваемый/накладной 595\*595\*50 мм 36 Вт 6500К» с весом 3,1 кг, что не соответствует требованиям Заказчика по весу – не более 3 кг;

- в позиции 9 предлагается к поставке «Светодиодный светильник ДВО/ДПО офисный встраиваемый/накладной 595\*595\*50 мм 36 Вт 6500К» с цветовой температурой- 6500 К, что не соответствует требованиям Заказчика к цветовой температуре – 4000К;

- в позиции 11 предлагается к поставке «Светильник светодиодный ДКУ-90 Вт IP65 4700-6500K 9900Лм КСС Ш» с габаритными размерами 750\*246\*127 мм**,** световым потоком 9900 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 650-670 мм, параметры ширины- 190-210 мм, параметры высоты – 60-80 мм, световой поток – 8000 Лм;

- в позиции 12 предлагается к поставке «Светильник светодиодный ДКУ-48,2 Вт IP67 6800 Лм 5000K КСС Д PR PLUS» с габаритными размерами 223\*120\*150 мм**,** мощностью 48,2 Вт, световым потоком 5738 Лм, степенью защиты IP67, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 650 мм, параметры ширины – 330 мм, параметры высоты – 270 мм, мощность – 48 Вт, световой поток – 5280 Лм, степень защиты – IP65;

- в позиции 13 предлагается к поставке «Светодиодный светильник Вартон Айрон- АГРО 1215\*109\*66 мм класс защиты IP67 c акрил рассеивателем 36» со световым потоком 4100 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика к световому потоку – 4400 Лм;

- в позиции 14 предлагается к поставке «Решетка Р236 к ПВЛМ-П-2\*36/40 к ПВЛМ-2\*36/40» с габаритными размерами 1269\*122\*132мм**,** что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 1540 мм, параметры ширины – 226 мм, параметры высоты – 158 мм;

- в позиции 15 предлагается к поставке «Светильник LL-ДСП-01-044-0410-65Б (32 Вт)/INDUSTRY.P44 (39Вт) (31,60,3,2,1) (LL- ДСП-01-044-0410-65Б)» с мощностью 39 Вт, что не соответствует требованиям Заказчика по мощности – 30 Вт;

- в позиции 16 предлагается к поставке «Светильник светодиодный ТРИУМФ 120Вт линзы крепление на консоль 6500К» с габаритными размерами 90\*330\*467мм**,** световым потоком 11300 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 450-500 мм, параметры высоты – 80-100 мм, световой поток – 14400 Лм;

- в позиции 20 предлагается к поставке «Светильник Победа LED-60-К/К50» с габаритными размерами 600\*300\*140 мм**,** световым потоком 6200Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 320-340 мм, параметры ширины – 100-110 мм, параметры высоты – 50-70 мм, световой поток – 7200 Лм;

- в позиции 23 предлагается к поставке «Прожектор светодиодный ДО-50w 4000К 4500Лм IP65 черный» со световым потоком 4500 Лм, цветовой температурой- 4000 К, что не соответствует требованиям Заказчика: световой поток – 4275 Лм, цветовая температура – 6500К;

-в позиции 24 предлагается к поставке «Прожектор светодиодный ДО-10w 36v LED4500К 800Лм IP65» со световым потоком 800 Лм, цветовой температурой- 4500К, что не соответствует требованиям Заказчика: световой поток – 700 Лм, цветовая температура – 6500К;

- в позиции 26 предлагается к поставке «Светильник LED ВАРТОН ЖКХ круг IP65 185х70 мм антивандальный 10W (диод 0,1W) 4000К с датчиком 1/10» с цветовой температурой- 4000К, что не соответствует требованиям Заказчика к цветовой температуре – не менее 4900-5100К;

- в позиции 29 предлагается к поставке «Светильник линейный накладной светодиодный ДПО-32Вт IP53 4000К 2450Лм LINE.N» с габаритными размерами 1221\*90\*73 мм**,** что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 1400-1600 мм, параметры высоты – 35-45 мм;

- в позиции 30 предлагается к поставке «Светильник PRS/R ECO LED 595 4000К» с габаритными размерами 595\*595\*85 мм**,** весом 4,5 кг, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры высоты – 45-55 мм, вес не более 2,4 кг;

- в позиции 31 предлагается к поставке «Светильник светодиодный ДБП-7w 4000K 510Лм IP65 овальный пластиковый белый» с габаритными размерами 120\*208\*74 мм**,** мощностью 7 Вт, световым потоком 510 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 160-180, параметры ширины- 80-100 мм, мощность – 8 Вт, световой поток – 640 Лм;

- в позиции 32 предлагается к поставке «Светильник светодиодный Village 60Вт крепление на консоль 5000К» с габаритными размерами 140\*255\*265 мм**,** световым потоком 5000 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 260-270 мм, параметры высоты- 130-150 мм, световой поток – 6000 Лм;

- в позиции 33 предлагается к поставке «Светильник пылевлагозащищенный PBH-PCRA 12W 800Lm 4000K белый AC 230V/50Hz» с габаритными размерами 100\*221\*224 мм**,** что не соответствует требованиям Заказчика: параметры длины – 190-200 мм, параметры ширины – 100-120 мм, параметры высоты – 35-50 мм;

- в позиции 35 предлагается к поставке «Светильник светодиодный INSEL LB/S LED 120 D65 Ex 5000K» с габаритными размерами 335\*335\*50 мм**,** световым потоком 12000 Лм, степенью защиты IP66, что не соответствует требованиям Заказчика: габариты 605\*280\*105 мм, световой поток – 14400 Лм, степень защиты – IP67;

-в позиции 36 предлагается к поставке «Светильник светодиодный СТРОНГ промышленный IP65 1242\*90\*68мм 36Вт 6500 К без рассеивателя» со световым потоком 4600 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика к световому потоку – 3900 Лм;

- в позиции 42 предлагается к поставке «Светодиодный светильник ДВО/ДПО офисный встраиваемый/накладной 1195\*180\*50мм 36 ВТ 4400К» мощностью 36 Вт, световым потоком 4400 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: мощность – 37 Вт, световой поток – 4700 Лм;

- в позиции 44 предлагается к поставке «Светильник OPL/R ECO LED 595 EM» с габаритными размерами 595\*615\*85 мм**,** мощностью 35 Вт, световым потоком 3350 Лм, что не соответствует требованиям Заказчика: параметры ширины – 590-600 мм, параметры высоты- 30-50 мм, мощность – 49 Вт, световой поток – 5020 Лм.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

## Принято единогласно.

## Не допустить ООО «ЭТМ» к процедуре запроса котировок в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса котировок в электронной форме.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

**4.7.** Признать запрос котировок в электронной формесостоявшимся.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**5**.В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО НТЦ ЭФ «ЭКО Энержи», ООО «Эко Свет».

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок в электронной форме является цена Договора.

## 5.1. В соответствии с Постановлением № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление № 925) и пп. 4.12.2. Документации не предоставляется приоритет Товарам российского происхождения по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, так как в заявках на участие в закупке содержатся предложения о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет 100 процентов стоимости всех предложенных Участниками закупки товаров с учетом п.8 Постановления № 925.

**5.2.** На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критерия оценки:

**1 место** – **ООО НТЦ ЭФ «ЭКО Энержи»** (цена договора – 3 432 019 рублей 99 копеек, в том числе НДС 523 528 рублей 44 копейки);

**2 место** – **ООО «Эко Свет»** (цена договора – 3 862 508 рублей 77 копеек, в том числе НДС 589 196 рублей 25 копеек).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**6.** Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса котировокв электронной форме, заявке которого присвоено **второе** **место** – ООО «Эко Свет», (юридический адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14. ИНН 7743046150, КПП 774301001, ОГРН 1157746047018, относится к субъектам малого и среднего предпринимательства):

**6.1. Предмет договора:** поставка светильников и осветительных устройств (далее - Товар).

**6.2. Общее количество поставляемого Товара:** 1626 шт.

**6.3. Цена Договора:** 3 862 508 (Три миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот восемь) рублей 77 копеек, включая НДС 589 196 рублей 25 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**6.4. Срок поставки Товара:** в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подачи заявки Покупателем. Заявки направляются по 15 декабря 2017 г. включительно.

**6.5. Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

**6.6. Особые условия:**

Поставка осуществляется **по заявкам** Покупателя, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. В случае, если в течение срока действия Договора от Покупателя не поступит заявок на поставку всего объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. Договора, или на поставку части объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Покупателя, и Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком. В таком случае Поставщик не вправе требовать, а Покупатель не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя.

В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Состав, характеристики, гарантийный срок и страна происхождения Товара указаны в приложении № 2 Договора.

При передаче Товара Поставщик также передает Покупателю:

- техническую документацию - технический паспорт завода-изготовителя и сертификат качества на Товар.

**6.7. Иные условия:**

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2017 года.

Гарантийный срок на Товар устанавливается: согласно Приложению № 2 Договора.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков. Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

**6.8. Условия оплаты:** Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной.

**6.9. Страна происхождения Товара** – Россия, Китай.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**7.** Комиссией по закупке было принято решение признать **Победителем** запроса котировок в электронной форме **ООО НТЦ ЭФ «ЭКО Энержи»** (юридический адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Трудовая, д. 8, кв. 24. ИНН 5260302796, КПП 526001001, ОГРН 1115260008566, относится к субъектам малого и среднего предпринимательства), заявке которого было присвоено первое место, и заключить с ним договор на условиях, указанных в заявке Участника запроса котировок в электронной форме и в Документации:

**7.1. Предмет договора:** поставка светильников и осветительных устройств (далее - Товар).

**7.2. Общее количество поставляемого Товара:** 1626 шт.

**7.3. Цена Договора:** 3 432 019 (Три миллиона четыреста тридцать две тысячи девятнадцать) рублей 99 копеек, включая НДС 523 528 рублей 44 копейки.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**7.4. Срок поставки Товара:** в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подачи заявки Покупателем. Заявки направляются по 15 декабря 2017 г. включительно.

**7.5. Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

**7.6. Особые условия:**

Поставка осуществляется **по заявкам** Покупателя, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. В случае, если в течение срока действия Договора от Покупателя не поступит заявок на поставку всего объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. Договора, или на поставку части объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Покупателя, и Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком. В таком случае Поставщик не вправе требовать, а Покупатель не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя.

В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Состав, характеристики, гарантийный срок и страна происхождения Товара указаны в приложении № 2 Договора.

При передаче Товара Поставщик также передает Покупателю:

- техническую документацию - технический паспорт завода-изготовителя и сертификат качества на Товар.

**7.7. Иные условия:**

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2017 года.

Гарантийный срок на Товар устанавливается: согласно Приложению № 2 Договора.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков. Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

**7.8. Условия оплаты:** Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной.

**7.9. Страна происхождения Товара** – Россия, Китай.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**ПОДПИСИ:**

**Члены Комиссии по закупке:**

Председатель Комиссии В.П. Островский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_2017г.

А.В. Тишкин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_2017г.

О.Е. Гребнева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_2017г.

И.А. Павлов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_2017г.

А.В. Шляпников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_2017г.

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

С.А. Оболенская \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_2017г.