**Протокол № 1**

**рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора** **поставки**

**теплообменников пластинчатых горячего водоснабжения**

г. Мурманск 26.07.2019

# Предмет запроса предложений в электронной форме:

**1.1. Предмет договора**: поставка теплообменников пластинчатых горячего водоснабжения (далее – Товар).

**1.2. Общее количество поставляемого Товара:** 2 шт.

**1.3. Начальная (максимальная) цена Договора:** 5 379 257 (Пять миллионов триста семьдесят девять тысяч двести пятьдесят семь) рублей 14 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

Источником информации о стоимости Товара, являющегося предметом закупки, стала информация поставщиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка поставляемого Товара и мониторинга цен начальная (максимальная) цена Договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

**1.4. Срок** **поставки Товара:** в течение 35 (Тридцати пяти) календарных дней с момента заключения Договора.

**1.5. Место** **поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15.

**1.6. Особые условия:** Состав,характеристики и страна происхождения Товара указываются в Приложении № 2 к проекту Договора.

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

При передаче Товара Поставщик передает Покупателю технические паспорта, Декларацию о соответствии ТР ТС 032/2013, Декларацию о соответствии ТР ТС 010/2011, сертификат на тип продукции, сертификат 3.1 EN 10204 на металл теплообменных пластин, сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом – установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

**1.7. Иные условия:** Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации), и изготовленным не ранее 2019 года.

Гарантийный срок на товар устанавливается: 12 (Двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 (Восемнадцати) месяцев с момента приемки Товара Покупателем. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

**1.8. Условия оплаты:** Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон оригинала товарной накладной и получения от Поставщика оригиналов счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинала универсального передаточного документа и получения от Поставщика оригиналов счета на оплату, транспортной накладной).

**1.9.**Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

# Заседание Комиссии по закупке проводилось 26.07.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 10:00 (МСК).

**В заседании приняли участие:**

**Председатель Комиссии по закупке:**

И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.

**Члены Комиссии по закупке:**

А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;

А.С. Заварин – руководитель группы по наладке и испытаниям производственно-технического отдела;

Е.А. Малахаева – начальник отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения;

В.Н. Миргородская – специалист по комплектации оборудования отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения.

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

# О.В. Санталова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

# 3. На заседании были рассмотрены первые части 8 (Восьми) заявок:

## Заявка № 1

Дата и время регистрации заявки 21.07.2019 13:59 (МСК).

## Заявка № 2

Дата и время регистрации заявки 22.07.2019 06:56 (МСК).

## Заявка № 3

Дата и время регистрации заявки 23.07.2019 14:47 (МСК).

## Заявка № 4

Дата и время регистрации заявки 25.07.2019 09:58 (МСК).

## Заявка № 5

Дата и время регистрации заявки 25.07.2019 12:21 (МСК).

## Заявка № 6

Дата и время регистрации заявки 25.07.2019 13:34 (МСК).

## Заявка № 7

Дата и время регистрации заявки 25.07.2019 15:04 (МСК).

## Заявка № 8

Дата и время регистрации заявки 25.07.2019 16:02 (МСК).

**4.** Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки теплообменников пластинчатых горячего водоснабжения (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее – Документация) и приняла

**РЕШЕНИЯ:**

**4.1.** На основании пп. а) п. 4.11.1. Документации признать оформление первой части заявки № 1 не соответствующим требованиям Документации, а именно:

- технические характеристики Товара, указанные Участником закупки в таблице Технического предложения по позиции «1.Теплообменник ЭксЭко НН№100» «1. Зимний режим» в столбце «Предложение Участника закупки», не соответствуют требованиям п. 5.1 раздела 5 «Техническое задание» Документации -указана температура среды на выходе из ТО во второй ступени по греющей среде без учета изменений, внесенных в Документацию Заказчиком 18.07.2019, - 42 0С, тогда как с учетом внесенных изменений температура должна соответствовать значению 45-48 0С;

- технические характеристики Товара, указанные Участником закупки в таблице Технического предложения по позиции «2.Теплообменник ЭксЭко НН№100» «1. Зимний режим» в столбце «Предложение Участника закупки», не соответствуют требованиям п. 5.2 раздела 5 «Техническое задание» Документации - указана тепловая нагрузка 31 Гкал/час, что не соответствует тепловой нагрузке, требуемой Заказчиком - 3-3,2 Гкал/час.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.2.** На основании пп. а) п. 4.11.1. Документации признать оформление первой части заявки № 2 не соответствующим требованиям Документации, а именно:

- технические характеристики Товара, указанные Участником закупки в таблице Технического предложения 19-1348 «Основные расчётные данные летнего режима», не соответствуют требованиям п. 5.2 раздела 5 «Техническое задание» Документации - указана тепловая нагрузка 3,20 Гкал/час, что не соответствует тепловой нагрузке, требуемой Заказчиком - 3,3-3,6 Гкал/час).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.3.** На основании пп. а) п. 4.11.1. Документации признать оформление первой части заявки № 3 не соответствующим требованиям Документации, а именно:

- в нарушение требований п.3.2.1. Документации первая часть заявки содержит сведения об Участнике закупки (Техническое предложение Участника оформлено на фирменном бланке);

- технические характеристики Товара, указанные Участником закупки в таблице Технического предложения по позиции «Аппарат теплообменный пластинчатый разборный типа НН с типом пластин 100 Согласно п.5.1 раздела 5 Документации – «Техническое задание»» «1. Зимний режим» в столбце «Предложение Участника закупки», не соответствуют требованиям п. 5.1 раздела 5 «Техническое задание» Документации -указана температура среды на выходе из ТО во второй ступени по греющей среде без учета изменений, внесенных в Документацию Заказчиком 18.07.2019, - 42 0С, тогда как с учетом внесенных изменений температура должна соответствовать значению 45-48 0С.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.4.** Признать правильность оформления первой части заявки № 4 и соответствие технического предложения требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.5.** Признать правильность оформления первой части заявки № 5 и соответствие технического предложения требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.6.** Признать правильность оформления первой части заявки № 6 и соответствие технического предложения требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.7.** Признать правильность оформления первой части заявки № 7 и соответствие технического предложения требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.8.** Признать правильность оформления первой части заявки № 8 и соответствие технического предложения требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.9**. По результатам рассмотрения первых частей заявок Участников закупки отклонить 3 (Три) заявки: заявку № 1, заявку № 2 и заявку № 3.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**ПОДПИСИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Комиссии по закупке:**  И.А. Обухов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Члены Комиссии по закупке:** |  |
| А.В. Тишкин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| А.С. Заварин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Е.А. Малахаева  В.Н. Миргородская | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

О.В. Санталова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_