**Протокол № 2**

**рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки аппарата теплообменного пластинчатого разборного**

г. Мурманск 17.02.2021

# Предмет запроса предложений в электронной форме:

**1.1. Предмет договора**: поставка аппарата теплообменного пластинчатого разборного (далее – Товар).

**1.2.** **Общее количество поставляемого Товара:** 1 штука.

**1.3.** **Начальная (максимальная) цена Договора**: 2 613 403 (Два миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста три) рубля 41 копейка.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**1.4. Срок поставки Товара:** в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.

**1.5. Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15.

**1.6. Особые условия:** Состав, характеристики и страна происхождения Товара указываются в Приложении № 2 к проекту Договора.

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% – вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Передача Товара Покупателю производится исключительно на основании оригиналов документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого Товара, а также отгрузочных и расчетных документов: оригинал транспортной накладной, оригинал товарной накладной, оригинал счета фактуры (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинал универсального передаточного документа).

Перечисленные выше документы оформляются в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предоставляются одновременно с передачей Товара покупателю.

Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 41), требованиям Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823).

При передаче Товара Поставщик передает Покупателю технические паспорта, Декларацию о соответствии ТР ТС 032/2013, Декларацию о соответствии ТР ТС 010/2011, сертификат на тип продукции, сертификат заводских испытаний 3.1 EN 10204:2004 на металл теплообменных пластин.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора оформляется:

1) в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

2) в случае поставки Товара железнодорожным транспортом – установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

**1.7. Иные условия:** Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2020 года.

Гарантийный срок на товар устанавливается: 12 (Двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 (Восемнадцати) месяцев с момента приемки Товара Покупателем. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

**1.8. Условия оплаты**: Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон оригинала товарной накладной и получения от Поставщика оригиналов счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинала универсального передаточного документа) и получения от Поставщика оригиналов счета на оплату, транспортной накладной).

**1.9.**Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

# Заседание Комиссии по закупке проводилось 17.02.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 405, начало в 09:15 (МСК).

**В заседании приняли участие:**

**Председатель Комиссии по закупке:**

И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.

**Члены Комиссии по закупке:**

Г.В. Михейко – и.о. начальника отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;

Е.А. Малахаева - начальник отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения;

А.С. Заварин – руководитель группы по наладке и испытаниям производственно-технического отдела управления материально-технического обеспечения;

В.Н. Миргородская - специалист отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения;

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

# Н.А. Маляренко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

# Согласно Протоколу № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки аппарата теплообменного пластинчатого разборного от 15.02.2021, Комиссия по закупке приняла решение признать не соответствующими требованиям Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки аппарата теплообменного пластинчатого разборного (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее – Документация) и отклонить 8 (Восемь) заявок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № заявки | Дата и время регистрации заявки | Выявленные несоответствия |
| 1 | 04.02.2021 09:10 (МСК) | - в нарушение требований п.3.2.1. Документации, раздела 5 Документации и п.3 Инструкции по заполнению Технического предложения (Приложение № 1 к Документации) в Техническом предложении предлагается к поставке товар, не соответствующий указанным в разделе 5 Документации характеристикам, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки в части технических характеристик | | Зимний режим, первая ступень: Тепловая нагрузка (Гкал/час) 3,15 – 3,18 | 3,000573 | | Зимний режим, вторая ступень: Тепловая нагрузка (Гкал/час) 2,18 – 2,51 | 2,172829 | | Летний режим, первая ступень: Тепловая нагрузка (Гкал/час) 2,64 - 2,86 | 3,000573 | | Летний режим, вторая ступень: Допускаемые потери напора в ТО, макс. (м.вод.ст.) греющая среда 1,5 | 2,66 | |
| 2 | 05.02.2021 17:46 (МСК) | - в нарушение требований п.3.2.1. Документации, раздела 5 Документации и п.3 Инструкции по заполнению Технического предложения (Приложение № 1 к Документации) в Техническом предложении предлагается к поставке товар, не соответствующий указанным в разделе 5 Документации характеристикам, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки в части технических характеристик | | Зимний режим, первая ступень: Тепловая нагрузка (Гкал/час) 3,15 – 3,18 | 3,406294 | | Зимний режим, первая ступень: Температура среды на выходе из ТО (ºС) нагреваемая среда 38 – 44 | 44,56 | | Зимний режим, вторая ступень: Тепловая нагрузка (Гкал/час) 2,18 – 2,51 | 1,754757 | | Зимний режим, вторая ступень: Температура среды на входе в ТО (ºС) нагреваемая среда 38 – 44 | 44,56 | | Зимний режим, вторая ступень: Температура среды на выходе в ТО (ºС) греющая среда 43 - 47 | 51,33 | | Летний режим, первая ступень: Тепловая нагрузка (Гкал/час) 2,64 - 2,86 | 3,715957 | | Летний режим, первая ступень: Температура среды на входе в ТО (ºС) греющая среда 50 - 54 | 58,82 | | Летний режим, первая ступень: Температура среды на выходе в ТО (ºС) нагреваемая среда 37 - 44 | 48,16 | | Летний режим, вторая ступень: Тепловая нагрузка (Гкал/час) 2,08 - 2,4 | 1,445094 | | Летний режим, вторая ступень: Температура среды на входе в ТО (ºС) нагреваемая среда 37 - 44 | 48,16 | | Летний режим, вторая ступень: Температура среды на выходе в ТО (ºС) греющая среда 50 - 54 | 58,82 | | Летний режим, вторая ступень: Допускаемые потери напора в ТО, макс. (м.вод.ст.) греющая среда 1,5 | 1,58 | |
| 4 | 12.02.2021 12:05 (МСК) | - в нарушение требований п.3.2.1. Документации, раздела 5 Документации и п.п.1, 3 Инструкции по заполнению Технического предложения (Приложение № 1 к Документации) в Техническом предложении предлагается к поставке товар, не соответствующий указанным в разделе 5 Документации характеристикам, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки в части технических характеристик | | Зимний режим, первая ступень: Тепловая нагрузка (Гкал/час) 3,15 – 3,18 | 2,843 | |
| 5 | 12.02.2021 12:24 (МСК) | - в нарушение требований п.3.2.1. Документации, раздела 5 Документации и п.3 Инструкции по заполнению Технического предложения (Приложение № 1 к Документации) в Техническом предложении предлагается к поставке товар без указания конкретного наименования. |
| 6 | 12.02.2021 12:45 (МСК) | - в нарушение требований п.3.2.1. Документации, раздела 5 Документации и п.3 Инструкции по заполнению Технического предложения (Приложение № 1 к Документации) в Техническом предложении предлагается к поставке товар, не соответствующий указанным в разделе 5 Документации характеристикам, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки в части технических характеристик | | Зимний режим, вторая ступень: Температура среды на входе в ТО (ºС) нагреваемая среда 38 – 44 | 46,55 | | Летний режим, вторая ступень: Температура среды на входе в ТО (ºС) нагреваемая среда 38 – 44 | 52,67 | | Летний режим, вторая ступень: Температура среды на выходе из ТО (ºС) нагревающая среда 50 – 54 | 40,84 | |
| 8 | 12.02.2021 14:53 (МСК) | - в нарушение требований п.3.2.1. Документации, раздела 5 Документации и п.3 Инструкции по заполнению Технического предложения (Приложение № 1 к Документации) в Техническом предложении предлагается к поставке товар без указания конкретного наименования и подробных характеристик. |
| 9 | 12.02.2021 15:51 (МСК) | - в нарушение требований п. 3.2.1. Документации первая часть заявки содержит сведения об Участнике закупки. |
| 10 | 12.02.2021 16:07 (МСК) | - в нарушение требований п.3.2.1. Документации, раздела 5 Документации и п.3 Инструкции по заполнению Технического предложения (Приложение № 1 к Документации) в Техническом предложении предлагается к поставке товар, не соответствующий указанным в разделе 5 Документации характеристикам, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки в части технических характеристик | | Зимний режим, первая ступень: Тепловая нагрузка (Гкал/час) 3,15 – 3,18 | 2,933 | | Зимний режим, вторая ступень: Массовый расход (т/ч ) греющая среда 93-95 | 89,610 | | Летний режим, первая ступень: Тепловая нагрузка (Гкал/час) 2,64-2,86 | 2,933 | | Летний режим, вторая ступень: Допускаемые потери напора в ТО, макс. (м.вод.ст.) греющая среда 1,5 | 1,56 | |

# 4. На заседании были рассмотрены вторые части 2 (Двух) заявок:

**Заявка № 3** Общество с ограниченной ответственностью «Е8» (ООО «Е8»), 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 41, эт.4, пом. I, ком.1 (ИНН 7730653904, КПП 773001001, ОГРН 1117746857271).

Дата и время регистрации заявки 04.02.2021 11:54 (МСК).

Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.

**Заявка № 7** Общество с ограниченной ответственностью «РоСВЕП-СЕРВИС» (ООО «РоСВЕП-СЕРВИС»), 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 5 (ИНН 7709367040, КПП 770901001, ОГРН 1027739900154).

Дата и время регистрации заявки 12.02.2021 13:20 (МСК).

Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.

**5**. Комиссия по закупке рассмотрела вторые части заявок Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, и приняла

**РЕШЕНИЯ:**

**5.1.** Признать правильность оформления второй части заявки № 3 ООО «Е8», соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, и Участника закупки требованиям Документации. Достоверность сведений, представленных Участником закупки, подтверждена. Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, действуют на дату окончания срока подачи заявок. Конфликт интересов между Участником закупки и Заказчиком отсутствует.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

**5.2.** Признать правильность оформления второй части заявки № 7 ООО «РоСВЕП-СЕРВИС»,соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, и Участника закупки требованиям Документации. Достоверность сведений, представленных Участником закупки, подтверждена. Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, действуют на дату окончания срока подачи заявок. Конфликт интересов между Участником закупки и Заказчиком отсутствует.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

**ПОДПИСИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Комиссии по закупке:**  И.А. Обухов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 18.02.2021 |
| **Члены Комиссии по закупке:** |  |  |
| Г.В. Михейко | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 18.02.2021 |
| Е.А. Малахаева | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 18.02.2021 |
| А.С. Заварин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 18.02.2021 |
| В.Н. Миргородская | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 18.02.2021 |
| **Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**  Н.А. Маляренко | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 18.02.2021 |