УТВЕРЖДЕНО:

Начальник УМТО АО «МЭС»

И.А. Обухов

Приказ № 155-з от 30.04.2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети

г. Мурманск

2021

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Телефон: 8 (8152) 21 06 04; 8 (953) 753 06 95.

2.4. Е-mail: obolenskayasa@mures.ru

# Предмет запроса предложений:

3.1. Предмет договора: выполнение работ по замене участков тепловой сети (далее - работы).

3.2. Общее количество выполняемых работ: 3 условные единицы.

  - Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети (далее по тексту – Документация).

3.4. Начальная (максимальная) цена Договора 5 044 614 (Пять миллионов сорок четыре тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС.

Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.

  - Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 30.08.2021г. включительно. Выполнение работ по замене участков тепловой сети в п.г.т. Никель производится в срок с момента подписания договора по 30.08.2021 г. включительно, выполнение работ по замене участков тепловой сети в г. Заполярный производится в срок с 15.06.2021 по 31.07.2021 г. включительно.

  - Место выполнения работ:

- Место выполнения работ: Мурманская обл., Печенгский район, г. Заполярный (район промплощадки АО «Кольская ГМК»);

- Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т. Никель, ул. Печенгская, д.11- ул. Бредова, д.9;

- Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т. Никель, ул. Спортивная, д.1, (далее также – объекты).

3.7. Условия оплаты: Проект договора не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) по каждому объекту и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому объекту.

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного проектом Договора, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

3.8. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.

3.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.10. Переторжка: не предусмотрена.

# Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 24.05.2021 в 10:15 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404.

# Требования к Участникам закупки

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

# 6. Срок, место и порядок предоставления Документации

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) - 13:30 (МСК), либо отправить запрос на электронную почту obolenskayasa@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

В период с 30.04.2021 по 21.05.2021 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее также – ЕИС), доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 30.04.2021 по 16:42 (МСК) 21.05.2021.

# 8. Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о даче разъяснений положений Документации и (или) извещения.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Документации и (или) извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснения положений Документации и (или) извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 30.04.2021 по 16:42 (МСК) 17.05.2021.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 30.04.2021 по 20.05.2021.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена Договора | 70 |
| 2 | Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ | 30 |

Порядок оценки заявок по каждому критерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	2

СОДЕРЖАНИЕ	5

1. Термины и определения	6

2.	Общие положения	7

3.	Требования к участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	8

4.	Порядок проведения запроса предложений	14

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	22

Приложение № 1 к Документации	32

Приложение № 2 к Документации	40

Приложение № 3 к Документации	46

Приложение № 4 к Документации	47

Приложение № 5 к Документации	76

- 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями Регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Подрядчик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – конкурентная закупка, осуществляемая путем проведения торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещенная на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенным на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) и в ЕИС приглашает заинтересованных лиц к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполняемым Работам указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отмена запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

Решение об отмене запроса предложений размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с первым абзацем п. 2.4.1. Документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:

- в соответствии со статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации – наличие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.

3.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а  также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.6.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## Требование о наличии трудовых ресурсов Участника закупки

У Участника закупки должны быть в наличии Ответственные руководители работ (в г. Заполярный и в п.г.т. Никель), состоящие в Национальном реестре специалистов в области строительства в количестве не менее 2 (двух) человек, с которыми заключены трудовые договоры.

Численность, квалификация, профессия иных специалистов, определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом объемов выполняемых работ.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации);

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта);

- не предоставление в составе заявки трудового договора на ответственных руководителей работ, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации);

- не предоставление в составе заявки уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственных руководителей работ, указанного в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации).

## Требование о наличии материально-технических ресурсов (специальной дорожной техники) Участника закупки

У Участника закупки должна быть в наличии специальная дорожная техника.

Минимальное количество специальной дорожной техники:

- - кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25 тонн -1 шт;

- бортовой длинномер с длиной борта не менее 12 метров - 1 шт.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации);

- предоставление незаполненной «Справки о материально-технических ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта);

- не предоставление в составе заявки документов (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) на материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику), указанных в «Справке о материально-технических ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта).

## Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации, с учетом требований п. 4.4. Документации.

Согласно Постановлению № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка должна содержать электронный вид (графический образ) оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида (графического образа) оригинала документа, предоставляется электронный вид (графический образ) заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 6 Приложения № 1 к Документации

Форма 4 предоставляется на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ»);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее правом действовать от имени юридического лица, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: все страницы паспорта гражданина.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенной печатью Участника закупки (при наличии) и подписанной уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридического лица);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2020 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцией о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 30 ноября 2020 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок. (Данное требование не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В случае, если в выписке из реестра членов саморегулируемой организации отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации (или сведения о внесении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с требованиями  части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации) предоставляется документ, подтверждающий внесение взносов в соответствующие компенсационные фонды;

- трудовые договоры с ответственными руководителями работ, указанными в «Справке о кадровых ресурсах», уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственных руководителей работ (с указанием идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства), указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации);

- документы (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) на материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику), указанные в  «Справке о материально-технических ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации)  (с учетом требований п. 3.3. Документации);

- документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы» (форма 4 Приложения № 1 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ»). Аналогичными признаются работы по замене участка теплосети;

- документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения и предоставления разъяснений положений Документации и (или) извещения указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного п. 7.5.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) - не менее чем 4 (Четыре) рабочих дня.

    - Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право внести изменения в свою заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая графический образ документов, предусмотренных Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка и все документы заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, вправе подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны быть действующими на дату окончания срока подачи заявок (в случае установления срока действия), содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения, не должны изменять предмет закупки и существенные условия закупки, указанные в Информационной карте Документации.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

Начальная (максимальная) цена Договора: 5 044 614 (Пять миллионов сорок четыре тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС.

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, служат локальные сметные расчеты (сметы), составленные сотрудником Заказчика.

Источником информации о стоимости работ служат локальные сметные расчеты (сметы), составленные сотрудником Заказчика.  Начальная (максимальная) цена была сформирована затратным методом.

    - Порядок формирования цены Договора

Цена включает все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений и рассмотрение заявок Участников закупки

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе предложений:

a) непредставления документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией и (или) извещением;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации и (или) извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, оформляются протоколом.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов

4.12.1. Порядок и критерии оценки заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок по запросу предложений в электронной форме, значимости критерия (%) | Порядок оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена Договора (70) | Оценка заявок по критерию «Цена договора», осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую цену, присуждается 5 (Пять) баллов, цену вторую по привлекательности – 4 (Четыре) балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена Договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных* работ (30) | Оценка заявок по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - Опыт выполнения аналогичных работ» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы», подтвержденных представленными в заявке документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ): 5 баллов – от 5 965 001 рубля и более; 4 балла - от 4 720 001 рубля до 5 965 000 рублей включительно; 3 балла - от 3 475 001 рубля до 4 720 000 рублей включительно; 2 балла - от 2 230 001 рубля до 3 475 000 рублей включительно; 1 балл - от 985 001 рубля до 2 230 000 рублей включительно; 0 баллов – 985 000 рублей и менее. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов: - не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы»; - предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы»; - не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ) за 2018-2020 годы. Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы», но не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ), а также выполненные не в указанный период не учитываются при оценке. *Аналогичными признаются работы по замене участка теплосети |

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка критерия значимости проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) Рейтинг заявки Участника запроса предложений по конкретному критерию рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

4) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее рабочего дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик заключает Договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, проект которого является приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе.

4.13.3. Договор,  заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.), проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.4. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в п. 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, такой Участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 4.13.3. Документации, подписанный им договор с протоколом разногласий (кроме случая, предусмотренного п. 4.13.7. Документации), либо предоставленный договор не соответствует проекту договора, являющемуся приложением № 4 к Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), и данные изменения не согласованы Заказчиком, Заказчик вправе признать такого Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) уклонившимся от заключения договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор (согласно п. 4.13.2.). При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на снижение цены договора и на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

- Общие положения

Основанием для выполнения работ по замене участков тепловой сети является план капитального ремонта АО «МЭС» 2021 г. (подрядным способом).

- Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 корпус 1. |
| Место выполнения работ | Мурманская обл., Печенгский район, г. Заполярный (район промплощадки АО «Кольская ГМК»); Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т Никель, ул. Печенгская, д.11- ул. Бредова, д.9; Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т Никель, ул. Спортивная, д1. |
| Срок (период) выполнения работ | С момента подписания договора по 30.08.2021 г. включительно. Выполнение работ по замене участков тепловой сети в п.г.т. Никель производится с момента подписания договора по 30.08.2021 г. включительно, выполнение работ по замене участка тепловой сети в г. Заполярный производится в срок с 15.06.2021 по 31.07.2021 г. включительно |
| Описание работ | Выполнение работ: - по замене участка сетевого трубопровода от стены котельной до павильона приборов учета в г. Заполярный; - по замене участка тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Печенгская, д.11 – ул. Бредова, д.9); - по замене участка тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Спортивная, д.1). |

- Цель выполнения работ

Выполнение работ по замене участка сетевого трубопровода от стены котельной до павильона приборов учета в г. Заполярный, участка тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Печенгская, д.11 – ул. Бредова, д.9) и участка тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Спортивная, д.1) проводится в целях обеспечения и поддержания эксплуатационной надежности, увеличения срока службы трубопроводов тепловой сети, повышения антикоррозийных свойств, снижения тепловых потерь.

- Состав и объем работ

  - Работы выполняются Подрядчиком на основании настоящего Технического задания.

  - Перед производством работ по Договору Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) и календарный график производства работ по замене участков тепловой сети и согласовывает его с ПТО филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть» за 7 (Семь) календарных дней до начала производства работ.

  - Основные материалы Заказчика, приведены в Приложении № 8 к настоящему Договору. Стоимость материалов Заказчика не входит в общую стоимость Договора.

  - Все поставляемые материалы Подрядчиком должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

  - По окончании работ благоустроить территорию в полном объеме в районе производства работ.

  - Участок сетевого трубопровода

от стены котельной до павильона приборов учета (котельная г. Заполярный)

    - Выполнение работ по замене участка тепловой сети на территории котельной г. Заполярный согласно календарного графика в период остановки котельной в соответствии с утвержденным «Графиком ежегодной остановки источника тепла филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время 2021 г. по Заполярнинскому району».

Схема тепловой сети:

    - Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж труб на высоте до 6м Д 426х9мм | М | 25 |
| 2. | Демонтаж труб на высоте до 6м Д 530х9мм | М | 10 |
| 3. | Демонтаж труб на высоте до 6м Д 630х9мм | М | 50 |
| 4. | Демонтаж арматуры (задвижка клиновая Ду 500 ) | Шт | 2 |
| 5. | Монтаж труб на высоте до 6м Д 426х9мм/560 | М | 35 |
| 6. | Монтаж труб на высоте до 6м Д 530х9мм/710 | М | 50 |
| 7. | Монтаж задвижки клиновой с электроприводом Ду 500 Ру 25 | шт | 1 |
| 8. | Монтаж задвижки клиновой с электроприводом Ду 400 Ру25 | шт | 1 |
| 9. | Монтаж отводов Д 426х11,0/560мм | шт | 5 |
| 10. | Монтаж отводов Д 530х11,0/710мм | шт | 4 |
| 11. | Установка подвижных опор для трубы Д 426/560мм | шт | 4 |
| 12. | Установка подвижных опор для трубы Д 530/710мм | шт | 5 |
| 13. | Огрунтовка труб (ГФ 21,БТ, др.) | м2 | 7,6 |
| 14. | Окраска труб | м2 | 7,6 |
| 15. | Приварка ответных фланцев Ду 500 | шт | 2 |
| 16. | Приварка ответных фланцев Ду 400 | шт | 2 |
| 17. | Установка комплектов для заделки стыков труб в ППУ-ОЦ изоляции Д 426/560 | шт | 12 |
| 18. | Установка комплектов для заделки стыков труб в ППУ-ОЦ изоляции Д 530/710 | шт | 12 |

    - Материалы Подрядчика:

| № п/п | Продукция | Ед. изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора скользящая 426-1 ППУ-ПЭ для стальной трубы Д426 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в ПЭ (ОЦ) оболочке Д560 мм; В=280 мм, L=670 мм ГОСТ 30732-2020 | шт | 4 |
| 2. | Опора скользящая 530-1 ППУ-ПЭ для стальной трубы Д530 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д710 мм; или в (ОЦ) оболочке Д675 мм; В=280 мм, L=670 мм ГОСТ 30732-2020 | шт | 5 |

    - Замену трубопроводов выполнить без изменения трассы и способа прокладки тепловой сети на трубопроводы в ППУ (пенополиуретановой) изоляции.

    - При выполнении работ по замене участка сетевого трубопровода от стены котельной до павильона приборов учета применять трубы и фасонные части стальные с пенополиуретановой изоляцией с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 30732-2020.

    - Прокладка трубопроводов тепловой сети предусматривается на существующие опоры с добавлением подвижных опор.

    - Демонтировать существующую запорную арматуру. Установить новую электроприводную запорную арматуру.

    - Все стыковые сварные швы должны быть равнопрочными основным сечениям. Стыковые поперечные сварные швы трубопроводов – С17 по ГОСТ 16037-80 с разделкой кромок, угловые соединения ответвлений – У19 по ГОСТ 16037-80 с разделкой кромок.  Ультразвуковому контролю подлежат:

- не менее 3% поперечных стыковых соединений (не менее 2-х стыков от числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком);

- при пересечениях кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 м.

    - Антикоррозионное покрытие металлических конструкций и трубопроводов на стыках перед изоляцией выполнить грунтовкой ГФ-021.

    - Тепло- и гидроизоляцию стыков выполнить комплектами заделки стыков трубопроводов с полиэтиленовыми муфтами после проведения гидравлических испытаний трубопроводов или 100% УЗК сварных швов.

    - После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и герметичность. Трубопроводы и их детали должны подвергаться гидравлическому испытанию давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не меньше 1,25МПа (12,5 кгс/см2) для подающего и обратного трубопроводов. Выдержка 10 минут. Затем давление уменьшается до рабочего, при этом давлении осуществляется осмотр. Утечки контролируются: падение давления на манометре, явные утечки, характерный шум, запотевание трубы.

    - Новые тепловые сети открытых систем теплоснабжения должны подвергаться гидравлической промывке. Промывка производится водой хозяйственно-питьевого качества до полного осветления промывочной воды.

    - Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры, арматура и т.п.), демонтируемые в ходе капитального ремонта, являются собственностью Заказчика при необходимости транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

  - Участок тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Печенгская д.11-ул. Бредова д.9.

    - На участке тепловой сети: 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Печенгская д.11- ул. Бредова д.9) - замена трубопроводов выполняется без изменения трассы и способа прокладки тепловой сети. При выполнении работ по замене участка тепловой сети на участке 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Печенгская д.11- ул. Бредова д.9) применять трубу диаметром 273 мм с толщиной стенки 7 мм.

    - Прокладка трубопроводов тепловой сети предусматривается бесканальным способом на месте демонтированного канала, а по подвалу на скользящие опоры с заменых опорных подушек ОП-3.

    - Демонтировать запорные задвижки Dy100 - 6 шт., запорные задвижки Dy250 - 2 шт. Установить запорную арматуру - Краны шаровые КШ.Ц.М. 025.040.02 - 2 шт., КШФ-050-16 зауж. проход - 2 шт. КШ.Ц.Ф. 100.016.02 -2 шт, КШ.Ц.М.250/180.016.02 – 2 шт.

    - Для установки использовать краны шаровые КШ.Ц.М.025.040.02 -2 шт., КШФ-050-16 зауж. проход с ответными фланцами -2 шт. КШ.Ц.Ф. 100.016.02 с ответными фланцами - 6 шт. КШ.Ц.М.250/180.016.02 с ответными фланцами - 2 шт .

    - Антикоррозионное покрытие металлических конструкций и трубопроводов перед изоляцией выполнить грунтовкой ГФ-021.

    - Тепло- и гидроизоляцию трубопроводов, проложенных в подвале дома выполнить цилиндрами минераловатными с защитным покрытием поверх изоляции кожухом из оцинкованной стали.

    - Тепло- и гидроизоляцию стыков выполнить после гидравлических испытаний трубопроводов или 100% УЗК сварных швов.

    - После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и герметичность. Трубопроводы и их детали должны подвергаться гидравлическому испытанию давлением, равным 1,25 рабочего давления. Выдержка 10 минут. Затем давление уменьшается до рабочего, при этом давлении осуществляется осмотр. Утечки контролируются: падение давления на манометре, явные утечки, характерный шум, запотевание трубы. Одновременно контролируется положение трубопроводов на опорах.

    - Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка грунта вручную на глубину до 1,0м в охранной зоне кабеля | м3 | 4 |
| 2. | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 4 |
| 3. | Разработка грунта механизированно в отвал | м3 | 92 |
| 4. | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 92 |
| 5. | Уплотнение грунта | м3 | 92 |
| 6. | Планировка грунта в ручную | м2 | 96 |
| 7. | Демонтаж ж/б плит П8Д-11 | шт | 37 |
| 8. | Демонтаж ж/б лотков ЛК-300-90-60 | шт | 9 |
| 9. | Смена опорных подушек | шт | 8 |
| 10. | Подстилающий слой из песка Толщ 15 см под трубы в ППУизоляции | м2 | 96 |
| 11. | Надстилающ. слой из песка Толщ 10 см. под трубы в ППУ изоляции | м2 | 96 |
| 12. | Кирпичная кладка | м3 | 1 |
| 13. | Демонтаж труб Д219*8 в канале | м | 96 |
| 14. | Демонтаж труб Д219*8 в подвале | м | 48 |
| 15. | Демонтаж труб Д 108*5 в подвале (домовые ввода) | м | 8 |
| 16. | Демонтаж П-обр.компенсаторов Д 219*8 | шт | 2 |
| 17. | Монтаж труб Д 273*7/450 ППУ-ПЭ, бесканальная, +18м компенсатор | м | 78 |
| 18. | Монтаж труб Д 273*7сталь, по подвалу | м | 48 |
| 19. | Монтаж труб Д 108*5 сталь, по подвалу (домовой ввод Бредова 14 , Печенгская 13, Печенгская 11) | м | 8 |
| 20. | Использовано отвод 900 Д 273*7/450 ППУ-ПЭ | шт | 12 |
| 21. | Использовано отвод 900 Д 273*9 сталь | шт | 2 |
| 22. | Использовано отвод 900 Д 108*5 сталь | шт | 10 |
| 23. | Монтаж П-обр. компенсатор Д 273*7/450 (3м*3м*3м) | шт | 2 |
| 24. | Использовано переходов 273/219 | шт | 4 |
| 25. | Подвижные опоры Д 273 | шт | 8 |
| 26. | Демонтаж изоляции Д 108 | пм | 8 |
| 27. | Демонтаж изоляции Д 219 | пм | 144 |
| 28. | Демонтаж задвижек Ду-200 в лом | шт | 2 |
| 29. | Демонтаж задвижек Ду-100 в лом | шт | 6 |
| 30. | Монтаж кранов шаровых Ду-250 | шт | 2 |
| 31. | Монтаж кранов шаровых Ду-100 | шт | 6 |
| 32. | Монтаж кранов шаровых Ду-25 | шт | 2 |
| 33. | Монтаж кранов шаровых Ду-50 | шт | 2 |
| 34. | Огрунтовка труб Д 273 | пм | 48 |
| 35. | Окраска труб Д 273 | пм | 48 |
| 36. | Монтаж изоляции труб Д 273 из минераловатных цилиндров с защитным покрытием | пм | 48 |
| 37. | Монтаж изоляции отводов Д 273 из минераловатных цилиндров с защитным покрытием | шт | 2 |
| 38. | Монтаж изоляции отводов Д 108 из минераловатных цилиндров с защитным покрытием | шт | 10 |
| 39. | Установка гильз Ду 400мм L-500 | шт | 2 |
| 40. | Присоединение к действующей сети Д -219 | шт | 4 |
| 41. | Присоединение к действующей сети Д-108 | шт | 6 |
| 42. | Очистить канал (подвал) от снятой изоляции | м3 | 10,8 |
| 43. | Погрузить и вывезти на свалку на 200 км (сн.изоляц- 10,8 м3, плиты, лотки, опоры-7,4 м3 | тн | 15,48 |
| 44. | Приварка ответных фланцев Ду 250 | шт | 4 |
| 45. | Приварка ответных фланцев Ду 100 | шт | 12 |
| 46. | Приварка ответных фланцев Ду 50 | шт | 2 |
| 48. | Комплекты для заделки стыков КЗС (Т) - 273х450 ПЭ | шт | 16 |
| 49. | Заглушка изоляции термоусаживаемая Д 273/450 | шт | 4 |
| 50. | Вывоз металлолома на территорию котельной (2 км) | тн | 3,99 |

    - Материалы Подрядчика:

| № п/п | Продукция | Ед. изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цилиндры минераловатные без покрытия ø 273х50х1000 (толщиной 50 мм) длинной 1000 мм | м | 48 |
| 2. | Кожух оцинкованный для труб 273/400 - ø 400, | шт | 48 |

    - Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры, арматура и т.п.), демонтируемые в ходе капитального ремонта, являются собственностью Заказчика при необходимости транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

  - Участок тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т Никель (ул. Спортивная, д.1).

    - На участке тепловой сети: 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Спортивная, д.1) - замена трубопроводов выполняется без изменения трассы и способа прокладки тепловой сети. При выполнении работ по замене участка тепловой сети на участке 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Спортивная, д.1) применять трубу диаметром 530 мм с толщиной стенки 9 мм. Труба Ст530 х 9 по ГОСТ 10704-91, гр. В ГОСТ 10705-80 (Ст.20).

    - Прокладка трубопроводов тепловой сети предусматривается в существующем непроходном канале на скользящие опоры ТС-624.000 – 048 ТС-624.000-087 типовая серия 5.903-13 вып. 8-95 с заменых опорных подушек ОП-5.

    - Демонтировать запорные задвижки Dy100 - 2 шт..  Установить запорную арматуру - Краны шаровые КШ.Ц.П.025.040.02 под приварку - 2 шт., задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм - 2 шт. задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм - 2 шт.

    - Для установки использовать краны шаровые краны шаровые КШ.Ц.П.025.040.02 под приварку - 2 шт., задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм с ответными фланцами - 2 шт. задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм с ответными фланцами - 2 шт.

    - Все стыковые сварные швы должны быть равнопрочными основным сечениям. Стыковые поперечные сварные швы трубопроводов – С17 по ГОСТ 16037-80 с разделкой кромок, угловые соединения ответвлений – У19 по ГОСТ 16037-80 с разделкой кромок.  Ультразвуковому контролю подлежат:

- не менее 3% поперечных стыковых соединений (не менее 2-х стыков от числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком);

- при пересечениях кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 м.

    - Антикоррозионное покрытие металлических конструкций и трубопроводов на стыках перед изоляцией выполнить грунтовкой ГФ-021.

    - Тепло- и гидроизоляцию выполнить матами минераловатными с защитным покрытием поверх изоляции кожухом из оцинкованной стали.

    - после гидравлических испытаний трубопроводов.

    - После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и герметичность. Трубопроводы и их детали должны подвергаться гидравлическому испытанию давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не меньше 1,6 МПа (16 кгс/см2). Выдержка 10 минут. Затем давление уменьшается до рабочего, при этом давлении осуществляется осмотр. Утечки контролируются: падение давления на манометре, явные утечки, характерный шум, запотевание трубы. Одновременно контролируется положение трубопроводов на опорах.

    - Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка асфальта толщиной 10 см | м2 | 68 |
| 2. | Разработка грунта вручную на глубину до 1,0м | м3 | 5 |
| 3. | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 5 |
| 4. | Разработка грунта механизированно в отвал | м3 | 206,5 |
| 5. | Разработка грунта механизированно с погрузкой в самосвал и вывоз грунта | м3 | 13,5 |
| 6. | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 206,5 |
| 7. | Уплотнение грунта | м3 | 206,5 |
| 8. | Планировка грунта в ручную | м2 | 220 |
| 9. | Обратная засыпка щебнем (уплотнение на проезжей части) | м3 | 10 |
| 10. | Обратная засыпка песком (уплотнение на проезжей части) | м3 | 3,5 |
| 11. | Демонтаж ж/б плит П18д-8 | Шт | 100 |
| 12. | Демонтаж ж/б плит П24-23 | Шт | 1 |
| 13. | Монтаж ж/б плит П18д-8 из них 20% новых плит и 80% ранее демонтированных | Шт | 100 |
| 14. | Монтаж ж/б плит П24-23 ранее демонтированных | Шт | 1 |
| 15. | Смена опорных подушек ОП-5 | Шт | 14 |
| 16. | Кирпичная кладка (мз=шт/392) (керамический, силикатный) | м3 | 0,5 |
| 17. | Демонтаж труб Д*толщ. Д 530*9 | М | 150 |
| 18. | Демонтаж труб Д*толщ. Д 108*4 | М | 2 |
| 19. | Монтаж трубопроводов стальных Д 530*9 | М | 150 |
| 20. | Монтаж трубопроводов стальных Д 108*4 | М | 2 |
| 21. | В том числе использование отводов Д 530-900 | шт | 10 |
| 22. | В том числе использование отводов Д 108-900 | шт | 2 |
| 23. | Подвижные опоры для труб Д-530 | шт | 14 |
| 24. | Огрунтовка труб ГФ21,Д -530 Д-108 | пм | 150 2 |
| 25. | Окраска труб ГФ21, БТ, др.) | м2 | 250 |
| 26. | Демонтаж изоляции Д- 530 толщиной 80 мм | пм | 150 |
| 27. | Демонтаж изоляции Д -108 толщиной 60 мм | пм | 2 |
| 28. | Монтаж изоляции толщиной 80 мм из минераловатных плит: Д -530 | пм | 150 |
| 29. | Монтаж изоляции толщиной 60 мм из минераловатных плит Д-108 | пм | 2 |
| 30. | В том числе монтаж изоляции из минераловатных плит отводов (толщиной 80 мм): Д -530 | шт | 10 |
| 31. | В том числе монтаж изоляции из минераловатных плит отводов (толщиной 60 мм) :Д -108 | шт | 2 |
| 32. | Покрытие изоляции сталью оцинкованной 0,6х1250х2500 Д-530 | пм | 150 |
| 33. | Покрытие изоляции сталью оцинкованной 0,6х1250х2500 Д-108 | пм | 2 |
| 34. | Демонтаж задвижек (ст.) Ду-100 | шт | 2 |
| 35. | Монтаж задвижек клиновых с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм | шт | 2 |
|  | Монтаж задвижек клиновых с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 36. | Монтаж кранов шаровых Ду 25 Ру 40 | шт | 2 |
| 38. | Присоединение к действующей сети Д -530 | шт | 4 |
| 39. | Присоединение к действующей сети Д -108 | шт | 2 |
| 40. | Очистить канал от заиливаний | м3 | 14 |
| 41. | Очистить канал от снятой изоляции | м3 | 23 |
| 42. | Вывезти на свалку на 160 км: | тн | 40 |
| 43. | Приварка ответных фланцев Ду 100 | шт | 4 |
| 44. | Устройство асфальтового покрытия толщиной 5 см | м2 | 68 |
| 45. | Вывоз металлолома на территорию котельной на расстояние 1км | тн | 12,25 |

    - Материалы Подрядчика:

| № п/п | Продукция | Ед. изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маты теплоизоляционные 6000х1200х80 мм | м3 | 25 |
| 2. | Сталь тонколистовая оцинкованная 0,6х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 | Т | 1734 |
| 3. | Опорная подушка ОП-5 ("Железобетонная опорная подушка ОП5 Серия 3.006.1-2.87 выпуск 2. Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов, Размеры: 550*650*140 мм; Масса: 130 кг; V бетона: 0,05 м3; Расход стали: 5,3 кг; Класс бетона: В15.") | шт. | 14 |
| 4. | Плита П 18д-8 ("Плита перекрытия лотков и каналов доборная П18д-8 (Серия 3.006.1-2.87 выпуск 2. Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов, Размеры: 740*2160*150 мм; Масса: 600 кг; V бетона: 0,24 м3; Расход стали: 15,7 кг; Класс бетона: В25.")) | шт. | 20 |
| 5. | Опора для труб скользящая Ду530 ТС-624.000 – 048 ТС-624.000-087 типовая серия 5.903-13 вып. 8-95 | шт. | 14 |

    - Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры, арматура и т.п.), демонтируемые в ходе капитального ремонта, являются собственностью Заказчика при необходимости транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

- Требования к Подрядчику

  - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по охране труда, пожарной безопасности.

  - Наличие ответственных руководителей работ (в г. Заполярный и в п.г.т. Никель), состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, в количестве не менее 2 (двух) человек, с которыми заключены трудовые договоры.

- Численность, квалификация, профессия иных специалистов, определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом объемов выполняемых работ.

  - Квалификация руководителей, специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

  - Наличие производственной базы (материалы, запчасти, оборудование, инструмент), позволяющей проводить ремонт в объеме и в сроки, определенные Техническим заданием.

  - Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые для ремонта, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и пройти испытания.

Минимальное количество специальной дорожной техники:

- кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25 тонн -1 шт;

- бортовой длинномер с длиной борта не менее 12 метров - 1 шт.

- Требования к организации и выполнению работ

  - До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с заверенными копиями паспортов (2,3 и 5 листы), трудовых договоров руководителей, специалистов ремонтного персонала c указанием марки, госномера автотранспорта, перечня материалов, инструмента, механизмов, техники для оформления пропуска на территорию Объекта.

  - По окончании выполнения работ пропуска сдаются Заказчику.

  - До начала работ на Объекте Подрядчик оформляет для своих сотрудников проездные документы.

  - Подрядчик назначает руководителей работ в соответствии с объемом выполняемых работ, лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

  - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

  - Подрядчик должен пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда филиала Заказчика АО «МЭС» «Александровская теплосеть».

  - Работы выполняются с учетом требований п. 7 настоящего Технического задания.

  - Для подготовки и производства ремонта Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов (при необходимости).

  - В ППР необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по охране труда.

  - Работы проводятся вблизи действующих установок.

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

  - Заказчик предоставляет площадку для хранения материалов и инструментов.

  - Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

- Требования к составу документации

  - Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной	документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве на каждый Объект.

  - Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- проект производства работ;

- акты-допуски;

- наряды на выполнение работ;

- общий журнал работ по форме КС-6;

- журнал сварочных работ;

- исполнительные схемы, фото и чертежи;

- паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия;

- акты на скрытые работы;

- акт о предварительных испытаниях на прочность и герметичность в процессе производства монтажных работ (предварительные испытания трубопроводов производить до герметизации стыков и закрывания каналов);

- заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т. ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала;

- - другие документы, в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, касающиеся ремонта тепловых сетей.

- Основные технические требования

  - При производстве работ руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

СНиПы и НТД:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменением N 1).

- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

- СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85 (с Изменением N 1).

- СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1).

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

- Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети |
| --- | --- |

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме (далее – также запрос предложений), размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе предложений и предлагает заключить договор на выполнение работ по замене участков тепловой сети на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб.* | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб.** | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее письмо о подаче оферты дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ») – на ____ л.;

- Справка о кадровых ресурсах (форма 5) на ____ л.;

- Справка о материально-технических ресурсах (форма 6) на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) — на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

4. *Если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, указывается - НДС не облагается. В этом случае Участник закупки прикладывает документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения.

5.**Итоговая стоимость заявки должна быть равна сумме Локального сметного расчета (сметы) № 1, Локального сметного расчета (сметы) № 2 и Локального сметного расчета (сметы) № 3.

- Коммерческое предложение (форма 1)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №1

(выполнение работ по замене участков тепловой сети (Мурманская обл., Печенгский район, г. Заполярный (район промплощадки АО «Кольская ГМК»))

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №2

(выполнение работ по замене участков тепловой сети (Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т. Никель, ул. Печенгская, д.11- ул. Бредова, д.9))

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №3

(выполнение работ по замене участков тепловой сети (Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т. Никель, ул. Спортивная, д.1))

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В локальных сметных расчетах (сметах) № 1, № 2, №3 приводится подробный расчет стоимости отдельных видов работ на основании данных раздела 5 «Техническое задание» Документации с указанием их общей стоимости.

Цена работ должна включать в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Расчет стоимости работ производится в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

- Техническое предложение (форма 2)

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса предложений, обязуемся выполнить работы с соблюдением всех требований технического задания (раздел 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

| № п.п. | Содержание работ (согласно раздела 5 Документации «Техническое задание») | Срок (период) выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

________________________________

(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- 3.	В таблице «План-график работ» Участник закупки указывает работы согласно Технического задания (раздел  5 Документации, Приложение № 1 проекта Договора).

- При этом срок (период) выполнения работ не должен превышать срок, указанный в п. 3.5. Информационной карты Документации, п. 2 раздела 5 «Техническое задание», п. 1.3.2. проекта Договора, Технического задания (Приложение № 1 проекта Договора).

- В случае если Участником не будет заполнена таблица «План-график работ», заявка такого Участника будет отклонена.

- Анкета Участника закупки (форма 3)

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона, и главного бухгалтера |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.    Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

2.    Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.    Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4.     В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы (форма 4)

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных* работ за 2018-2020 годы

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить документы о выполнении аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Сведения, указанные в данной справке, будут использованы для оценки Участника закупки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ».

4. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ» при выявлении одного либо нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы»;

- предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы»;

- не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ за 2018-2020 годы.

Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы», но не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также выполненные не в указанный период, не учитываются при оценке.

* Аналогичными признаются работы по замене участка теплосети

- Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Кадровые ресурсы | Фамилия, имя, отчество работника | Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный руководитель работ | Не менее 2 (двух) человек | (указать идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства) |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.   Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму) и свой адрес.

2.    В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора: ответственный руководитель.

3. У Участника закупки должны быть в наличии Ответственные руководители работ (в г. Заполярный и в п.г.т. Никель), состоящие в Национальном реестре специалистов в области строительства в количестве не менее 2 (двух) человек.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах»;

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах» (с учетом требований п. 3.2 Документации);

- не предоставление в составе заявки трудовых договоров на ответственных руководителей работ, указанных в «Справке о кадровых ресурсах»;

- не предоставление в составе заявки уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственных руководителей работ (с указанием идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства), указанных в «Справке о кадровых ресурсах».

- Справка о материально-технических ресурсах (форма 6)

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение (адрес) | Право собственности или иное право (аренда) | Количество в наличии (не менее 1 единицы) | Состояние | Документ, подтверждающий наличие ресурса (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.)) приложить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25 тонн |  |  |  |  |  |
| 2 | бортовой длинномер с длиной борта не менее 12 метров |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В данной справке перечисляются ТОЛЬКО ТЕ материально-технические ресурсы (специальная дорожная техника), которые Участник закупки планирует использовать в ходе выполнения работ, но не менее количества, указанного в п. 3.3. Документации.

4. В состав заявки включаются документы (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) на указанную специальную дорожную технику.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах»;

- предоставление незаполненной «Справки о материально-технических ресурсах» (с учетом требований п.3.3. Документации);

- не предоставление в составе заявки документов (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) на материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику), указанные в «Справке о материально-технических ресурсах» (с учетом требований п.3.3. Документации).

Приложение № 2 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора ____________________, а именно:

1. ___________ (указать наименование Участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, а именно:

- в соответствии со статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности ____________ (указать наименование Участника закупки) – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности ____________ (указать наименование Участника закупки) – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

4.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

6. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7. 	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8.	 сведения о____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 202_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 20__ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

# Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

г. Мурманск	                                                                                        «___» ___________2021г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется посредством собственных сил из своих материалов и материалов Заказчика выполнить работы по замене участков тепловой сети (далее по тексту - Работы), в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), а также иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору, и сдать результат работ Заказчику. Материалы, указанные в Приложение №8 к настоящему Договору, передаются на давальческой основе и являются собственностью Заказчика.

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании _______________________________ № __ от_______ 20_ г.

1.3. Существенными условиями Договора в соответствии с _________________________ № __ от_______ 20_ г. являются:

1.3.1. Стоимость работ по настоящему Договору (далее так же Цена Работ) определяется на основании локального сметного расчета (сметы) №1 (Приложение №2/1 к настоящему Договору), локального сметного расчета (сметы) № 2 (Приложение № 2/2 к настоящему Договору), локального сметного расчета (сметы) № 3 (Приложение № 2/3 к настоящему Договору)   и составляет _____________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается), включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.

    - Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 30.08.2021 г. включительно.

Выполнение работ по замене участков тепловой сети в п.г.т. Никель производится с момента подписания договора по 30.08.2021 г. включительно, выполнение работ по замене участка тепловой сети в г. Заполярный производится в срок с 15.06.2021 по 31.07.2021 г. включительно.

    - Место выполнения работ:

- Мурманская обл., Печенгский район, г. Заполярный (район промплощадки 
АО «Кольская ГМК»);

- Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т. Никель, ул. Печенгская, д.11- ул. Бредова, д.9;

- Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т. Никель, ул. Спортивная, д.1. (далее также по тексту - Объекты).

    - Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Подрядчик обязан:

2.1.1. Являться членом саморегулируемой организации (СРО) в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору, информировать Заказчика об изменении (прекращении) членства в СРО в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления соответствующих изменений (пункт не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.1.2.	Разработать и согласовать с ПТО филиала Заказчика «Александровская теплосеть» проект производства работ (ППР) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Договора. Представить Заказчику ППР, список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

2.1.3. Выполнить своими силами из своих материалов и материалов Заказчика все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, исполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

Использовать для выполнения работ материалы, изделия, оборудование надлежащего качества, соответствующие требованиям нормативных документов и имеющие паспорта, инструкции, сертификаты, аттестаты и другие разрешительные документы, удостоверяющие их качество, и обеспечить их поставку для производства работ. Копии документов удостоверяющих качество материалов, изделий, оборудования должны быть представлены Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки материалов для производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

2.1.4. По окончании работ Подрядчик должен в письменной форме представить Заказчику Отчет об израсходованных материалах, переданных на давальческой основе (Приложение №6 к настоящему договору).  Остаток предоставленных Заказчиком материалов должен быть возвращен Подрядчиком в течение 5 рабочих дней после сдачи-приемки результата работ по Акту возврата неиспользованных материалов (Приложение №5 к настоящему Договору).

Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком имущества (материалов) и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества (материалов).

2.1.5.	Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика.

2.1.6.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

2.1.7.	Обеспечить производство работ в полном соответствии с Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Локальными сметными расчетами (сметами) №1, №2, №3 (Приложение №2/1, №2/2, №2/3 к настоящему Договору), Планом-графиком работ (Приложение № 9 к настоящему Договору).

2.1.8.	Обеспечить наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты, спецодежды, а также соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы (действие которых распространяется на весь период выполнения работ по настоящему Договору).

2.1.9.	Обеспечить устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ.

2.1.10.	Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.1.11.	Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства работ.

2.1.12.	Организовать ежедневный сбор строительных отходов на специально выделенную площадку, в соответствии с ППР, согласованным с Заказчиком.

2.1.13.	До начала проведения земляных работ получить ордер-разрешение на производство земляных работ в уполномоченном органе Администрации Печенгского района.

2.1.14.	По завершении работ сдать восстановленное благоустройство представителям уполномоченного органа Администрации Печенгского района.

2.1.15.	Предпринять меры предосторожности для сохранения в целостности всех существующих коммуникаций. В случае нанесения ущерба коммуникациям в ходе осуществления работ, Подрядчик должен незамедлительно проинформировать об этом Заказчика, все расходы на ремонт поврежденных коммуникаций (трубопроводов и кабелей), и материальные убытки пострадавшим сторонам, полученные по причине вышеуказанных повреждений, возмещаются Подрядчиком.

2.1.16.	При выполнении работ обеспечить безопасность движения транспортных средств и пешеходов в месте производства работ в соответствии с разработанной и утвержденной схемой организации дорожного движения, выполненной Подрядчиком.

2.1.17.	Возместить ущерб Заказчику и/или третьим лицам, нанесенный Подрядчиком в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

2.1.18.	Обеспечить вывоз строительных отходов по окончании выполненных работ либо в иной срок по требованию Заказчика.

2.1.19.	Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, и соблюдению сроков выполнения работ.

2.1.20.	При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, пропускного и внутреннего режима на Объектах, правила охраны труда, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

2.1.21.	Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

2.2.	Подрядчик не вправе:

2.2.1.Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.), третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1. Передать для выполнения работ на давальческой основе материалы, указанные в Приложении № 8 на основании накладной на отпуск материалов на сторону (Приложение № 7 к настоящему Договору).

2.3.2. Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.3.2.	Оплатить выполненные работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.3.	В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ и возможность проезда транспорта Подрядчика.

2.4.	Заказчик вправе:

2.4.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

2.4.2.	Осуществлять проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ.

2.4.3.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Договора или иные скрытые недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, для устранения выявленных недостатков, по их обнаружению. Гарантийный срок при этом продлевается на период со дня обнаружения недостатка и до полного его устранения.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Настоящий Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору) по каждому объекту и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполненных работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому объекту.

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

  - В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку полного комплекса материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР) с центрального склада Заказчика (г. Мурманск) на Объекты Заказчика в необходимом количестве.

4.2. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.

4.3. Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленного ему для выполнения работ имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный Подрядчик.

4.4. Во время транспортировки материалов и оборудования ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.

4.5. В целях выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя точками подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно.

4.6. Устройство подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.

4.7. Заказчик, при наличии возможности, передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, и другие необходимые для выполнения работ документы.

4.8. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.	Подрядчик обязан письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) в течение 2 (Двух) дней уведомить Заказчика о завершении работ по каждому Объекту, о готовности работ к сдаче и представить Заказчику документы, согласно п. 5.6 настоящего Договора.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

  - В ходе выполнения работ Подрядчик обязан составлять и комиссионно подписывать акты на все скрытые работы в 3 (Трёх) экземплярах каждый. В состав комиссии входят представители обеих Сторон.

  - Подрядчик письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за 2 (Два) рабочих дня до начала приемки.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ.

  - В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители Заказчика и уполномоченные представители Подрядчика.

Приемочная комиссия по результатам приемки работ подписывает Акт приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору). На основании подписанного без замечаний Акта приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору). Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

5.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссией в Акте приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте приемки приемочной комиссии, и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их устранения. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

  - Приемка выполненных работ производится после выполнения работ по каждому Объекту в полном соответствии с локальными сметными расчетами (сметами) №1, №2, №3 (Приложение №2/1, №2/2, №2/3 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Договора.

По результатам приемки выполненных работ не позднее срока, установленного в п. 1.3.2 настоящего Договора, Сторонами подписываются предварительно подготовленные Подрядчиком следующие документы (в 3-х экз.) на каждый Объект:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

- Отчет об израсходованных материалах, подлежащих списанию (Приложение №6 к настоящему Договору)

- Акт возврата неиспользованных материалов (Приложение №5 к настоящему Договору)

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком Заказчику счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ.

  - В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до их приемки по Акту приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору) несет Подрядчик.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1.	Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать ГОСТам, СНиПам и другим действующим нормативным документам.

6.2.	Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, и использованные при их проведении материалы, за исключением материалов, передаваемых Заказчиком.

6.3.	Гарантийный срок работ - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.

6.4.	Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан прибыть к месту фиксирования дефектов не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение эксперта. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6.6.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости, не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3.	Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5.	В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором; и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

7.6.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7.	За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение п. 2.1.1. настоящего Договора Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе, но не исключительно понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушение сроков раскрытия информации о закупках.

7.8.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Подрядчика.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1.	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4.	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2.	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 (Десяти) календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3.	Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4.	Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3.  В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- исключения из саморегулируемой организации Подрядчика;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (Десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

11.2. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.3.	Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

12.2.	При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.3.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

12.4.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

12.5.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.7.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8.	Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение №1 «Техническое задание»;

- Приложение №2/1 «Локальный сметный расчет (смета) №1;

- Приложение №2/2 «Локальный сметный расчет (смета) №2;

- Приложение №2/3 «Локальный сметный расчет (смета) №3;

- Приложение №3 «Акт приемки приемочной комиссии»;

- Приложение №4 «Акт приема-передачи выполненных работ»;

- Приложение №5 «Акт возврата неиспользованных материалов»;

- Приложение №6 «Отчет об израсходованных материалах, переданных Заказчиком»;

- Приложение №7 «Накладная на отпуск материалов»;

- Приложение №8 «Основные материалы Заказчика»;

- Приложение №9 «План-график работ».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корпус1 Р/с: 407 028 103 000 010 030 64 Ф-л ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург К/с: 301 018 102 000 000 00 827 БИК 044030827 ИНН/КПП 5190907139/ 785150001 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ОКВЭД 35.30 Сайт Заказчика: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/_________________/ М.П. |  | _______________/_________________/ М.П. |

Приложение №1

к договору подряда №____________ от «___» _______ 20__г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

- Общие положения

Основанием для выполнения работ по замене участков тепловой сети является план капитального ремонта АО «МЭС» 2021 г. (подрядным способом).

- Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 корпус 1. |
| Место выполнения работ | Мурманская обл., Печенгский район, г. Заполярный (район промплощадки АО «Кольская ГМК»); Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т Никель, ул. Печенгская, д.11- ул. Бредова, д.9; Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т Никель, ул. Спортивная, д1. |
| Срок (период) выполнения работ | С момента подписания договора по 30.08.2021 г. включительно. Выполнение работ по замене участков тепловой сети в п.г.т. Никель производится с момента подписания договора по 30.08.2021 г. включительно, выполнение работ по замене участка тепловой сети в г. Заполярный производится в срок с 15.06.2021 по 31.07.2021 г. включительно |
| Описание работ | Выполнение работ: - по замене участка сетевого трубопровода от стены котельной до павильона приборов учета в г. Заполярный; - по замене участка тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Печенгская, д.11 – ул. Бредова, д.9); - по замене участка тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Спортивная, д.1). |

- Цель выполнения работ

Выполнение работ по замене участка сетевого трубопровода от стены котельной до павильона приборов учета в г. Заполярный, участка тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Печенгская, д.11 – ул. Бредова, д.9) и участка тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Спортивная, д.1) проводится в целях обеспечения и поддержания эксплуатационной надежности, увеличения срока службы трубопроводов тепловой сети, повышения антикоррозийных свойств, снижения тепловых потерь.

- Состав и объем работ

  - Работы выполняются Подрядчиком на основании настоящего Технического задания.

  - Перед производством работ по Договору Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) и календарный график производства работ по замене участков тепловой сети и согласовывает его с ПТО филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть» за 7 (Семь) календарных дней до начала производства работ.

  - Основные материалы Заказчика, приведены в Приложении № 8 к настоящему Договору. Стоимость материалов Заказчика не входит в общую стоимость Договора.

  - Все поставляемые материалы Подрядчиком должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

  - По окончании работ благоустроить территорию в полном объеме в районе производства работ.

  - Участок сетевого трубопровода

от стены котельной до павильона приборов учета (котельная г. Заполярный)

    - Выполнение работ по замене участка тепловой сети на территории котельной г. Заполярный согласно календарного графика в период остановки котельной в соответствии с утвержденным «Графиком ежегодной остановки источника тепла филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время 2021 г. по Заполярнинскому району».

Схема тепловой сети:

    - Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж труб на высоте до 6м Д 426х9мм | М | 25 |
| 2. | Демонтаж труб на высоте до 6м Д 530х9мм | М | 10 |
| 3. | Демонтаж труб на высоте до 6м Д 630х9мм | М | 50 |
| 4. | Демонтаж арматуры (задвижка клиновая Ду 500 ) | Шт | 2 |
| 5. | Монтаж труб на высоте до 6м Д 426х9мм/560 | М | 35 |
| 6. | Монтаж труб на высоте до 6м Д 530х9мм/710 | М | 50 |
| 7. | Монтаж задвижки клиновой с электроприводом Ду 500 Ру 25 | шт | 1 |
| 8. | Монтаж задвижки клиновой с электроприводом Ду 400 Ру25 | шт | 1 |
| 9. | Монтаж отводов Д 426х11,0/560мм | шт | 5 |
| 10. | Монтаж отводов Д 530х11,0/710мм | шт | 4 |
| 11. | Установка подвижных опор для трубы Д 426/560мм | шт | 4 |
| 12. | Установка подвижных опор для трубы Д 530/710мм | шт | 5 |
| 13. | Огрунтовка труб (ГФ 21,БТ, др.) | м2 | 7,6 |
| 14. | Окраска труб | м2 | 7,6 |
| 15. | Приварка ответных фланцев Ду 500 | шт | 2 |
| 16. | Приварка ответных фланцев Ду 400 | шт | 2 |
| 17. | Установка комплектов для заделки стыков труб в ППУ-ОЦ изоляции Д 426/560 | шт | 12 |
| 18. | Установка комплектов для заделки стыков труб в ППУ-ОЦ изоляции Д 530/710 | шт | 12 |

    - Материалы Подрядчика:

| № п/п | Продукция | Ед. изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора скользящая 426-1 ППУ-ПЭ для стальной трубы Д426 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в ПЭ (ОЦ) оболочке Д560 мм; В=280 мм, L=670 мм ГОСТ 30732-2020 | шт | 4 |
| 2. | Опора скользящая 530-1 ППУ-ПЭ для стальной трубы Д530 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д710 мм; или в (ОЦ) оболочке Д675 мм; В=280 мм, L=670 мм ГОСТ 30732-2020 | шт | 5 |

    - Замену трубопроводов выполнить без изменения трассы и способа прокладки тепловой сети на трубопроводы в ППУ (пенополиуретановой) изоляции.

    - При выполнении работ по замене участка сетевого трубопровода от стены котельной до павильона приборов учета применять трубы и фасонные части стальные с пенополиуретановой изоляцией с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 30732-2020.

    - Прокладка трубопроводов тепловой сети предусматривается на существующие опоры с добавлением подвижных опор.

    - Демонтировать существующую запорную арматуру. Установить новую электроприводную запорную арматуру.

    - Все стыковые сварные швы должны быть равнопрочными основным сечениям. Стыковые поперечные сварные швы трубопроводов – С17 по ГОСТ 16037-80 с разделкой кромок, угловые соединения ответвлений – У19 по ГОСТ 16037-80 с разделкой кромок.  Ультразвуковому контролю подлежат:

- не менее 3% поперечных стыковых соединений (не менее 2-х стыков от числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком);

- при пересечениях кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 м.

    - Антикоррозионное покрытие металлических конструкций и трубопроводов на стыках перед изоляцией выполнить грунтовкой ГФ-021.

    - Тепло- и гидроизоляцию стыков выполнить комплектами заделки стыков трубопроводов с полиэтиленовыми муфтами после проведения гидравлических испытаний трубопроводов или 100% УЗК сварных швов.

    - После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и герметичность. Трубопроводы и их детали должны подвергаться гидравлическому испытанию давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не меньше 1,25МПа (12,5 кгс/см2) для подающего и обратного трубопроводов. Выдержка 10 минут. Затем давление уменьшается до рабочего, при этом давлении осуществляется осмотр. Утечки контролируются: падение давления на манометре, явные утечки, характерный шум, запотевание трубы.

    - Новые тепловые сети открытых систем теплоснабжения должны подвергаться гидравлической промывке. Промывка производится водой хозяйственно-питьевого качества до полного осветления промывочной воды.

    - Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры, арматура и т.п.), демонтируемые в ходе капитального ремонта, являются собственностью Заказчика при необходимости транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

  - Участок тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Печенгская д.11-ул. Бредова д.9.

    - На участке тепловой сети: 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Печенгская д.11- ул. Бредова д.9) - замена трубопроводов выполняется без изменения трассы и способа прокладки тепловой сети. При выполнении работ по замене участка тепловой сети на участке 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Печенгская д.11- ул. Бредова д.9) применять трубу диаметром 273 мм с толщиной стенки 7 мм.

    - Прокладка трубопроводов тепловой сети предусматривается бесканальным способом на месте демонтированного канала, а по подвалу на скользящие опоры с заменых опорных подушек ОП-3.

    - Демонтировать запорные задвижки Dy100 - 6 шт., запорные задвижки Dy250 - 2 шт. Установить запорную арматуру - Краны шаровые КШ.Ц.М. 025.040.02 - 2 шт., КШФ-050-16 зауж. проход - 2 шт. КШ.Ц.Ф. 100.016.02 -2 шт, КШ.Ц.М.250/180.016.02 – 2 шт.

    - Для установки использовать краны шаровые КШ.Ц.М.025.040.02 -2 шт., КШФ-050-16 зауж. проход с ответными фланцами -2 шт. КШ.Ц.Ф. 100.016.02 с ответными фланцами - 6 шт. КШ.Ц.М.250/180.016.02 с ответными фланцами - 2 шт .

    - Антикоррозионное покрытие металлических конструкций и трубопроводов перед изоляцией выполнить грунтовкой ГФ-021.

    - Тепло- и гидроизоляцию трубопроводов, проложенных в подвале дома выполнить цилиндрами минераловатными с защитным покрытием поверх изоляции кожухом из оцинкованной стали.

    - Тепло- и гидроизоляцию стыков выполнить после гидравлических испытаний трубопроводов или 100% УЗК сварных швов.

    - После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и герметичность. Трубопроводы и их детали должны подвергаться гидравлическому испытанию давлением, равным 1,25 рабочего давления. Выдержка 10 минут. Затем давление уменьшается до рабочего, при этом давлении осуществляется осмотр. Утечки контролируются: падение давления на манометре, явные утечки, характерный шум, запотевание трубы. Одновременно контролируется положение трубопроводов на опорах.

    - Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка грунта вручную на глубину до 1,0м в охранной зоне кабеля | м3 | 4 |
| 2. | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 4 |
| 3. | Разработка грунта механизированно в отвал | м3 | 92 |
| 4. | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 92 |
| 5. | Уплотнение грунта | м3 | 92 |
| 6. | Планировка грунта в ручную | м2 | 96 |
| 7. | Демонтаж ж/б плит П8Д-11 | шт | 37 |
| 8. | Демонтаж ж/б лотков ЛК-300-90-60 | шт | 9 |
| 9. | Смена опорных подушек | шт | 8 |
| 10. | Подстилающий слой из песка Толщ 15 см под трубы в ППУизоляции | м2 | 96 |
| 11. | Надстилающ. слой из песка Толщ 10 см. под трубы в ППУ изоляции | м2 | 96 |
| 12. | Кирпичная кладка | м3 | 1 |
| 13. | Демонтаж труб Д219*8 в канале | м | 96 |
| 14. | Демонтаж труб Д219*8 в подвале | м | 48 |
| 15. | Демонтаж труб Д 108*5 в подвале (домовые ввода) | м | 8 |
| 16. | Демонтаж П-обр.компенсаторов Д 219*8 | шт | 2 |
| 17. | Монтаж труб Д 273*7/450 ППУ-ПЭ, бесканальная, +18м компенсатор | м | 78 |
| 18. | Монтаж труб Д 273*7сталь, по подвалу | м | 48 |
| 19. | Монтаж труб Д 108*5 сталь, по подвалу (домовой ввод Бредова 14 , Печенгская 13, Печенгская 11) | м | 8 |
| 20. | Использовано отвод 900 Д 273*7/450 ППУ-ПЭ | шт | 12 |
| 21. | Использовано отвод 900 Д 273*9 сталь | шт | 2 |
| 22. | Использовано отвод 900 Д 108*5 сталь | шт | 10 |
| 23. | Монтаж П-обр. компенсатор Д 273*7/450 (3м*3м*3м) | шт | 2 |
| 24. | Использовано переходов 273/219 | шт | 4 |
| 25. | Подвижные опоры Д 273 | шт | 8 |
| 26. | Демонтаж изоляции Д 108 | пм | 8 |
| 27. | Демонтаж изоляции Д 219 | пм | 144 |
| 28. | Демонтаж задвижек Ду-200 в лом | шт | 2 |
| 29. | Демонтаж задвижек Ду-100 в лом | шт | 6 |
| 30. | Монтаж кранов шаровых Ду-250 | шт | 2 |
| 31. | Монтаж кранов шаровых Ду-100 | шт | 6 |
| 32. | Монтаж кранов шаровых Ду-25 | шт | 2 |
| 33. | Монтаж кранов шаровых Ду-50 | шт | 2 |
| 34. | Огрунтовка труб Д 273 | пм | 48 |
| 35. | Окраска труб Д 273 | пм | 48 |
| 36. | Монтаж изоляции труб Д 273 из минераловатных цилиндров с защитным покрытием | пм | 48 |
| 37. | Монтаж изоляции отводов Д 273 из минераловатных цилиндров с защитным покрытием | шт | 2 |
| 38. | Монтаж изоляции отводов Д 108 из минераловатных цилиндров с защитным покрытием | шт | 10 |
| 39. | Установка гильз Ду 400мм L-500 | шт | 2 |
| 40. | Присоединение к действующей сети Д -219 | шт | 4 |
| 41. | Присоединение к действующей сети Д-108 | шт | 6 |
| 42. | Очистить канал (подвал) от снятой изоляции | м3 | 10,8 |
| 43. | Погрузить и вывезти на свалку на 200 км (сн.изоляц- 10,8 м3, плиты, лотки, опоры-7,4 м3 | тн | 15,48 |
| 44. | Приварка ответных фланцев Ду 250 | шт | 4 |
| 45. | Приварка ответных фланцев Ду 100 | шт | 12 |
| 46. | Приварка ответных фланцев Ду 50 | шт | 2 |
| 48. | Комплекты для заделки стыков КЗС (Т) - 273х450 ПЭ | шт | 16 |
| 49. | Заглушка изоляции термоусаживаемая Д 273/450 | шт | 4 |
| 50. | Вывоз металлолома на территорию котельной (2 км) | тн | 3,99 |

    - Материалы Подрядчика:

| № п/п | Продукция | Ед. изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цилиндры минераловатные без покрытия ø 273х50х1000 (толщиной 50 мм) длинной 1000 мм | м | 48 |
| 2. | Кожух оцинкованный для труб 273/400 - ø 400, | шт | 48 |

    - Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры, арматура и т.п.), демонтируемые в ходе капитального ремонта, являются собственностью Заказчика при необходимости транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

  - Участок тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т Никель (ул. Спортивная, д.1).

    - На участке тепловой сети: 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Спортивная, д.1) - замена трубопроводов выполняется без изменения трассы и способа прокладки тепловой сети. При выполнении работ по замене участка тепловой сети на участке 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Спортивная, д.1) применять трубу диаметром 530 мм с толщиной стенки 9 мм. Труба Ст530 х 9 по ГОСТ 10704-91, гр. В ГОСТ 10705-80 (Ст.20).

    - Прокладка трубопроводов тепловой сети предусматривается в существующем непроходном канале на скользящие опоры ТС-624.000 – 048 ТС-624.000-087 типовая серия 5.903-13 вып. 8-95 с заменых опорных подушек ОП-5.

    - Демонтировать запорные задвижки Dy100 - 2 шт..  Установить запорную арматуру - Краны шаровые КШ.Ц.П.025.040.02 под приварку - 2 шт., задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм - 2 шт. задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм - 2 шт.

    - Для установки использовать краны шаровые краны шаровые КШ.Ц.П.025.040.02 под приварку - 2 шт., задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм с ответными фланцами - 2 шт. задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм с ответными фланцами - 2 шт.

    - Все стыковые сварные швы должны быть равнопрочными основным сечениям. Стыковые поперечные сварные швы трубопроводов – С17 по ГОСТ 16037-80 с разделкой кромок, угловые соединения ответвлений – У19 по ГОСТ 16037-80 с разделкой кромок.  Ультразвуковому контролю подлежат:

- не менее 3% поперечных стыковых соединений (не менее 2-х стыков от числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком);

- при пересечениях кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 м.

    - Антикоррозионное покрытие металлических конструкций и трубопроводов на стыках перед изоляцией выполнить грунтовкой ГФ-021.

    - Тепло- и гидроизоляцию выполнить матами минераловатными с защитным покрытием поверх изоляции кожухом из оцинкованной стали.

    - после гидравлических испытаний трубопроводов.

    - После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и герметичность. Трубопроводы и их детали должны подвергаться гидравлическому испытанию давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не меньше 1,6 МПа (16 кгс/см2). Выдержка 10 минут. Затем давление уменьшается до рабочего, при этом давлении осуществляется осмотр. Утечки контролируются: падение давления на манометре, явные утечки, характерный шум, запотевание трубы. Одновременно контролируется положение трубопроводов на опорах.

    - Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка асфальта толщиной 10 см | м2 | 68 |
| 2. | Разработка грунта вручную на глубину до 1,0м | м3 | 5 |
| 3. | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 5 |
| 4. | Разработка грунта механизированно в отвал | м3 | 206,5 |
| 5. | Разработка грунта механизированно с погрузкой в самосвал и вывоз грунта | м3 | 13,5 |
| 6. | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 206,5 |
| 7. | Уплотнение грунта | м3 | 206,5 |
| 8. | Планировка грунта в ручную | м2 | 220 |
| 9. | Обратная засыпка щебнем (уплотнение на проезжей части) | м3 | 10 |
| 10. | Обратная засыпка песком (уплотнение на проезжей части) | м3 | 3,5 |
| 11. | Демонтаж ж/б плит П18д-8 | Шт | 100 |
| 12. | Демонтаж ж/б плит П24-23 | Шт | 1 |
| 13. | Монтаж ж/б плит П18д-8 из них 20% новых плит и 80% ранее демонтированных | Шт | 100 |
| 14. | Монтаж ж/б плит П24-23 ранее демонтированных | Шт | 1 |
| 15. | Смена опорных подушек ОП-5 | Шт | 14 |
| 16. | Кирпичная кладка (мз=шт/392) (керамический, силикатный) | м3 | 0,5 |
| 17. | Демонтаж труб Д*толщ. Д 530*9 | М | 150 |
| 18. | Демонтаж труб Д*толщ. Д 108*4 | М | 2 |
| 19. | Монтаж трубопроводов стальных Д 530*9 | М | 150 |
| 20. | Монтаж трубопроводов стальных Д 108*4 | М | 2 |
| 21. | В том числе использование отводов Д 530-900 | шт | 10 |
| 22. | В том числе использование отводов Д 108-900 | шт | 2 |
| 23. | Подвижные опоры для труб Д-530 | шт | 14 |
| 24. | Огрунтовка труб ГФ21,Д -530 Д-108 | пм | 150 2 |
| 25. | Окраска труб ГФ21, БТ, др.) | м2 | 250 |
| 26. | Демонтаж изоляции Д- 530 толщиной 80 мм | пм | 150 |
| 27. | Демонтаж изоляции Д -108 толщиной 60 мм | пм | 2 |
| 28. | Монтаж изоляции толщиной 80 мм из минераловатных плит: Д -530 | пм | 150 |
| 29. | Монтаж изоляции толщиной 60 мм из минераловатных плит Д-108 | пм | 2 |
| 30. | В том числе монтаж изоляции из минераловатных плит отводов (толщиной 80 мм): Д -530 | шт | 10 |
| 31. | В том числе монтаж изоляции из минераловатных плит отводов (толщиной 60 мм) :Д -108 | шт | 2 |
| 32. | Покрытие изоляции сталью оцинкованной 0,6х1250х2500 Д-530 | пм | 150 |
| 33. | Покрытие изоляции сталью оцинкованной 0,6х1250х2500 Д-108 | пм | 2 |
| 34. | Демонтаж задвижек (ст.) Ду-100 | шт | 2 |
| 35. | Монтаж задвижек клиновых с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм | шт | 2 |
|  | Монтаж задвижек клиновых с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 36. | Монтаж кранов шаровых Ду 25 Ру 40 | шт | 2 |
| 38. | Присоединение к действующей сети Д -530 | шт | 4 |
| 39. | Присоединение к действующей сети Д -108 | шт | 2 |
| 40. | Очистить канал от заиливаний | м3 | 14 |
| 41. | Очистить канал от снятой изоляции | м3 | 23 |
| 42. | Вывезти на свалку на 160 км: | тн | 40 |
| 43. | Приварка ответных фланцев Ду 100 | шт | 4 |
| 44. | Устройство асфальтового покрытия толщиной 5 см | м2 | 68 |
| 45. | Вывоз металлолома на территорию котельной на расстояние 1км | тн | 12,25 |

    - Материалы Подрядчика:

| № п/п | Продукция | Ед. изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маты теплоизоляционные 6000х1200х80 мм | м3 | 25 |
| 2. | Сталь тонколистовая оцинкованная 0,6х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 | Т | 1734 |
| 3. | Опорная подушка ОП-5 ("Железобетонная опорная подушка ОП5 Серия 3.006.1-2.87 выпуск 2. Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов, Размеры: 550*650*140 мм; Масса: 130 кг; V бетона: 0,05 м3; Расход стали: 5,3 кг; Класс бетона: В15.") | шт. | 14 |
| 4. | Плита П 18д-8 ("Плита перекрытия лотков и каналов доборная П18д-8 (Серия 3.006.1-2.87 выпуск 2. Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов, Размеры: 740*2160*150 мм; Масса: 600 кг; V бетона: 0,24 м3; Расход стали: 15,7 кг; Класс бетона: В25.")) | шт. | 20 |
| 5. | Опора для труб скользящая Ду530 ТС-624.000 – 048 ТС-624.000-087 типовая серия 5.903-13 вып. 8-95 | шт. | 14 |

    - Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры, арматура и т.п.), демонтируемые в ходе капитального ремонта, являются собственностью Заказчика при необходимости транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

- Требования к Подрядчику

  - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по охране труда, пожарной безопасности.

  - Наличие ответственных руководителей работ (в г. Заполярный и в п.г.т. Никель), состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, в количестве не менее 2 (двух) человек, с которыми заключены трудовые договоры.

- Численность, квалификация, профессия иных специалистов, определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом объемов выполняемых работ.

  - Квалификация руководителей, специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

  - Наличие производственной базы (материалы, запчасти, оборудование, инструмент), позволяющей проводить ремонт в объеме и в сроки, определенные Техническим заданием.

  - Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые для ремонта, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и пройти испытания.

  - Наличие, автотранспорта (специальной дорожной техники):

- кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25 тонн (___шт);

- бортовой длинномер с длиной борта не менее 12 метров (___ шт);

(информация о количестве специальной дорожной техники заполняется по результатам запроса предложений в электронной форме согласно заявки Участника запроса предложений в электронной форме).

- Требования к организации и выполнению работ

  - До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с заверенными копиями паспортов (2,3 и 5 листы), трудовых договоров руководителей, специалистов ремонтного персонала c указанием марки, госномера автотранспорта, перечня материалов, инструмента, механизмов, техники для оформления пропуска на территорию Объекта.

  - По окончании выполнения работ пропуска сдаются Заказчику.

  - До начала работ на Объекте Подрядчик оформляет для своих сотрудников проездные документы.

  - Подрядчик назначает руководителей работ в соответствии с объемом выполняемых работ, лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

  - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

  - Подрядчик должен пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда филиала Заказчика АО «МЭС» «Александровская теплосеть».

  - Работы выполняются с учетом требований п. 7 настоящего Технического задания.

  - Для подготовки и производства ремонта Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов (при необходимости).

  - В ППР необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по охране труда.

  - Работы проводятся вблизи действующих установок.

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

  - Заказчик предоставляет площадку для хранения материалов и инструментов.

  - Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

- Требования к составу документации

  - Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной	документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве на каждый Объект.

  - Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- проект производства работ;

- акты-допуски;

- наряды на выполнение работ;

- общий журнал работ по форме КС-6;

- журнал сварочных работ;

- исполнительные схемы, фото и чертежи;

- паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия;

- акты на скрытые работы;

- акт о предварительных испытаниях на прочность и герметичность в процессе производства монтажных работ (предварительные испытания трубопроводов производить до герметизации стыков и закрывания каналов);

- заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т. ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала;

- другие документы, в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, касающиеся ремонта тепловых сетей.

- Основные технические требования

  - При производстве работ руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

СНиПы и НТД:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменением N 1).

- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

- СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85 (с Изменением N 1).

- СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1).

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/__________________/ |  | _______________/__________/ |

Приложение №2/1

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

г. Мурманск                                                                                   «_____»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующий локальный сметный расчет (смету)№1:

ОБРАЗЕЦ

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/___________________/ |  | _______________/_____________/ |

Приложение №2/2

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

г. Мурманск                                                                                   «_____»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующий локальный сметный расчет (смету) №2:

ОБРАЗЕЦ

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/___________________/ |  | _______________/_____________/ |

Приложение №2/3

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

г. Мурманск                                                                                   «_____»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующий локальный сметный расчет (смету)№ 3:

ОБРАЗЕЦ

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/___________________/ |  | _______________/_____________/ |

Приложение №3

к Договору подряда №_______ от «____» ___________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск			                 	                                        «___» ___________20__ г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда №____ от «___» ___________20__г. приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |

приняла следующую работу:

| № п.п. | Вид выполненной работы | Выявленные дефекты, недостатки и т.п. | Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов приемочной комиссии:

| № п.п. | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/___________________/ |  | _______________/_____________/ |

Приложение №4

к Договору подряда №_______ от «__» ___________ 20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск			                                                               «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |

приняла следующую работу:

| Вид выполненной работы | Стоимость выполненной работы, руб., в том числе НДС(в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- |

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда               № ___ от «___» _______ 20__ г. составляет_____________________, в том числе НДС -_______________ руб. (______________________) рублей ____копеек (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. _____________/_____________________/; _______________/______________/. |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №5

к Договору подряда №_______________ от «__» ___________ 20__ г.

- АКТ

возврата неиспользованных материалов

г. Мурманск                                                                                           «__»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

ОБРАЗЕЦ

1. В соответствии с настоящим актом Подрядчик передал Заказчику, а Заказчик принял остатки, следующие неиспользованных материалов:

| № п/п | Наименование материала | Единица измерения | Количество | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Общая стоимость неиспользованных материалов, предоставляемых Подрядчиком, составляет______________ _____________(_______________________________) руб. ___коп

3.  Претензий у Заказчика к Подрядчику по состоянию материалов не имеется.

Подписав настоящий акт, Заказчик подтверждает, что обязательства Подрядчика по передаче неиспользованных материалов по Договору исполнены надлежащим образом.

|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ______________/ ________________/ «_______» ________________ 202_ г. М.П. |  | _________________/______________/ «_______» ________________ 202_ г. М.П. |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6

к Договору подряда №_________________ от «__» ___________ 20__ г.

- ОТЧЕТ

об израсходованных материалах, переданных Заказчиком

по договору подряда № ______________ от ________2021г.

| № | Наименование вида работ | Наименование материалов | Еди-ница измере-ния | Цена за единицу измере- ния без НДС, руб. | Получено материалов от заказчика |  | Фактически использовано материалов |  | Остатки неиспользованных материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | коли- чество | ОБРАЗЕЦ Сумма без НДС, руб. | количество | Сумма без НДС, руб. | количество | Сумма без НДС, руб. |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая стоимость использованных материалов для выполнения работ составила ___________________________________________________

Остатки неиспользованных материалов будут возвращены Заказчику в соответствии с п 2.1.3 договора подряда № __________ от _______202_ г.

|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ______________/_________________/ «_______» ________________ 202_ г. М.П. |  |  |  |  |  | _________________/_______________/ «_______» ________________ 202_ г. М.П. |  |  |

- Приложение №7

к Договору подряда №______________ от «__» ___________ 20__ г.

Форма 2-ОМТС
Утверждена приказом № 323 от 29.12.2012г.

НАКЛАДНАЯ №____

на отпуск материалов на сторону

| Акционерное общество "Мурманэнергосбыт", ИНН 5190907139, 183034, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Свердлова, дом № 39, корпус 1, тел.: +7 (8152) 68-63-26 |  | Коды. Форма по ОКУД; 0315006. по ОКПО; 88036460. |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗЕЦ

| Дата составления | Код вида Операции | Отправитель |  | Получатель |  | Ответственный за доставку |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | структурное подразделение | вид деятельности | структурное подразделение | вид деятельности | структурное подразделение | вид деятельности | код исполнителя |

| Основание: |  |
| --- | --- |
| Кому: |  |

| Корреспондирующий счет |  | Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма, НДС руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп | Номер |  | Порядковый номер по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | код аналити- ческого учета | наименование, сорт марка, размер | номенк- латурный номер | код | наиме- нование | надлежит отпустить | отпу- щено |  |  |  |  | инвентар-ный | паспорта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | - |  |  |  |  |

Всего отпущено один наименований на сумму _________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Отпуск разрешил   __________________						Начальник УБУ - Главный бухгалтер __________________

Отпустил                __________________						Получил				      __________________

- Приложение №8

к Договору подряда №______________ от «__» ___________ 20__ г.

- Основные материалы Заказчика

| № п/п | Продукция | Ед. изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Давальческие материалы для выполнения работ по замене участка сетевого трубопровода от стены котельной до павильона приборов учета г. Заполярный |  |  |  |
|  | Труба Ст 426 х 9-ППУ-ОЦ с СОДК ГОСТ 30732-2020 (Дy 400, труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) номинальный наружный диаметр с ОЦ оболочкой 560 мм и толщиной оцинковки 1,0 мм | м | 29,5 |
|  | Труба Ст 530 х 9-ППУ-ОЦ с СОДК ГОСТ 30732-2020 (Дy 500, труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) номинальный наружный диаметр с ОЦ оболочкой 710 мм и толщиной оцинковки 1,0 мм | м | 45.2 |
|  | Задвижка клиновая с электроприводом Ду 500 Ру 25 | шт | 1 |
|  | Задвижка клиновая с электроприводом Ду 400 Ру 25 | шт | 1 |
|  | Комплект изоляции стыков для диаметра оболочки КЗС (Ц) - 426х560 мм | шт | 12 |
|  | Комплект изоляции стыков для диаметра оболочки КЗС (Ц) - 530х710 мм | шт | 12 |
|  | Отвод Ст 426 х 11-90°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 (Дy 400, труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр с ОЦ оболочкой 560 мм, угол α-90°; длина L=1100 мм. | шт | 5 |
|  | Отвод Ст 530 х 11-90°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 (Дy 500, труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр с ОЦ оболочкой 710 мм, угол α-90°; длина L=1200 мм. | шт | 4 |
|  | Фланец 400-25-01-1-В-Ст 20-II ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |
|  | Фланец 500-25-01-1-В-Ст 20-II ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |
| Давальческие материалы для выполнения работ по замене участка тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Печенгская, д.11 – ул. Бредова, д.9) |  |  |  |
|  | Опорная подушка ОП3 (Железобетонная опорная подушка ОП3 Серия 3.006.1-2.87 выпуск 2. Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов, Размеры: 400*400*90 мм; Масса: 40 кг; V бетона: 0,015 м3; Расход стали: 1,1 кг; Класс бетона: В15.) | шт | 8 |
|  | Труба Ст 273 х 7-2-ППУ-ПЭ с СОДК (ГОСТ 30732-2020 (Dy250,труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) номинальный наружный диаметр с п/э оболочкой 450 мм) | м | 78 |
|  | Труба бесшовная горячедеформированная 273х8 ГОСТ 8732-78, гр. В ГОСТ 8731-74 (Ст.20) | м | 48 |
|  | Труба электросварная 108х4,0 ГОСТ 10704-91, гр. В ГОСТ 10705-80 (Ст.20) | м | 8 |
|  | Отвод Ст 273 х 7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 (Dy 250, труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр по п/э оболочке 450 мм, угол α-90°; длина L=1000 мм. | шт | 12 |
|  | Отвод крутоизогнутый D=273мм (Ду-250), Т=9мм < 90°, D=273 мм (Ду-250), Т=9,0 мм (толщина стенки отвода) ГОСТ 17375-2001, исполнение 2, из стали марки 20. Технические условия ГОСТ 17380-2001 | шт | 2 |
|  | Отвод крутоизогнутый D=108мм (Ду-100), Т=5мм < 90°, D=108 мм (Ду-100), Т=5,0 мм (толщина стенки отвода) ГОСТ 17375-2001, исполнение 2, из стали марки 20. Технические условия ГОСТ 17380-2001 | шт | 10 |
|  | Переход концентрический 273х219,Т=10мм, Т1=8мм Т=10 мм, Т1= 8 мм (Т -толщина труб переходов соответственно D, D1) ГОСТ 17378-2001, исполнение 2 | шт | 4 |
|  | Опора скользящая 273-2 ППУ-ПЭ для стальной трубы  273 мм с изоляцией типа 2 из пенополиуретана в ПЭ оболочке  450 мм; В=280 мм, L=670 мм ГОСТ 30732-2006 | шт | 8 |
|  | КЗС (Т) - 273х450 | шт | 16 |
|  | Заглушка Термоусаживаемая 273х450 (Заглушка изоляции термоусаживаемая (Dнар.изол.450, dтр.273, в мм). Тип 2 | шт | 4 |
|  | КШ.Ц.Ф.250/180.016.02 | шт | 2 |
|  | КШ.Ц.Ф.100.016.02 | шт | 6 |
|  | Вентиль фланцевый Ду-50 КШФ-050-16 зауж. проход | шт | 2 |
|  | КШ.Ц.М.025.040.02 | шт | 2 |
|  | Фланец 250-16-01-1-В-Ст 20-II ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |
|  | Фланец 100-16-01-1-В-Ст 20-II ГОСТ 33259-2015 | шт | 12 |
| Давальческие материалы для выполнения работ по замене участка тепловой сети 1-й зоны отопления п.г.т. Никель (ул. Спортивная, д.1) |  |  |  |
|  | Труба электросварная 530х9 ГОСТ 10704-91, гр. В ГОСТ 10705-80 (Ст.20) | м | 150 |
|  | Отвод крутоизогнутый D=530мм (Ду-500), Т=10мм < 90°, D=530 мм (Ду-500), Т=10,0 мм (толщина стенки отвода) ГОСТ 30753-2001, исполнение 2, из стали марки 20. Технические условия ГОСТ 17380-2001 | шт | 10 |
|  | Отвод крутоизогнутый D=108мм (Ду-100), Т=5мм < 90°, D=108 мм (Ду-100), Т=5,0 мм (толщина стенки отвода) ГОСТ 17375-2001, исполнение 2, из стали марки 20. Технические условия ГОСТ 17380-2001 | шт | 2 |
|  | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) 100 мм | шт | 2 |
|  | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) 50 мм | шт | 2 |
|  | Кран шаровый под сварку Ду-25, Ру-40 | шт | 2 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | 4 |

Приложение №9

к Договору подряда №_________________ от «___» ________ 20__  г.

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

г. Мурманск		                                                                	«___» ___________202_ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующий план-график работ:

ОБРАЗЕЦ

| № п.п. | Содержание работ | Объем работ | Срок (период) выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/__________________/ М.П. |  | _______________/__________ / М.П. |

- Приложение № 5 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

| Наименование закупки | _______________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Документации) |  |  |
|  | Коммерческое предложение (форма 1) |  |  |
|  | Техническое предложение (форма 2) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (форма 3) |  |  |
|  | Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах (форма 5) |  |  |
|  | Справка о материально-технических ресурсах (форма 6) |  |  |
|  | Письмо о соответствии Участника закупки требованиям (по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации) |  |  |
|  | Доверенность (по необходимости) |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек |  |  |
|  | Учредительные документы Участника закупки (Устав) |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2020 год с отметкой о приеме (квитанцией о приеме) |  |  |
|  | Действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок |  |  |
|  | Трудовые договоры с ответственными руководителями работ, указанными в «Справке о кадровых ресурсах», уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственных руководителей работ, указанного в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5) |  |  |
|  | Документы (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) на материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику), указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 6) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы» (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (по необходимости) |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__г.

Примечание:

- В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.4 Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 30 ноября 2020 года, указывают в п. 15 описи сведения с учетом требований п. 3.4. Документации.

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято