УТВЕРЖДЕНО:

И.о. начальника управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»

Е.А. Малахаева

Приказ № 279-з от 16.09.2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин

г. Мурманск

2021

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Телефон: 8 (8152) 21 06 01; 8 (953) 753 06 95.

2.4. Е-mail: rusnakav@mures.ru

# Предмет запроса предложений:

3.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин (далее - работы).

3.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.

  - Содержание выполняемых работ:

Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин (далее по тексту – Документация).

  - Начальная (максимальная) цена Договора: 1 799 313 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч триста тринадцать) рублей 68 копеек, в том числе НДС.

Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена Договора может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.

  - Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 08.12.2021г. включительно.

3.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Заполярный, ул. Родионова, д. 10.

3.7. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата выполненных работ не предусматриваются.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

В случае возникновения необходимости изменения объема и (или) видов выполняемых работ, предусмотренных Договором, но не более чем на 10% Цены Договора, или изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

3.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора), применяемых материально-технических ресурсов - не менее срока, установленного производителем.

3.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки и исполнения договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.10. Переторжка: не предусмотрена.

# Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 28.09.2021 в 11:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401.

# Требования к Участникам закупки

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

# 6. Срок, место и порядок предоставления Документации

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) - 13:30 (МСК), либо отправить запрос на электронную почту rusnakav@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

В период с 16.09.2021 по 27.09.2021 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее также – ЕИС), доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 16.09.2021 по 16:42 (МСК) 27.09.2021.

# 8. Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Документации и (или) извещения с использованием программно-аппаратных средств ЭП.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Документации и (или) извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснения положений Документации и (или) извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 16.09.2021 по 16:42 (МСК) 21.09.2021.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 16.09.2021 по 24.09.2021.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии/подкритерии оценки заявок, значимость критерия/подкритерия (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора (50%) |  |
| 2. | Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме (50%*) | Подкритерий - Опыт выполнения аналогичных работ (30%) |
|  |  | Подкритерий - Деловая репутация (20%) |

* Значимость критерия «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» равна сумме значимости подкритериев.

Порядок оценки заявок по каждому критерию/подкритерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	2

СОДЕРЖАНИЕ	5

1. Термины и определения	6

2. Общие положения	7

3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	8

4. Порядок проведения запроса предложений	13

5. Техническое задание	21

Приложение № 1 к Документации	29

Приложение № 2 к Документации	38

Приложение № 3 к Документации	39

Приложение № 4 к Документации	59

- 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном регламентом работы ЭП.

Подрядчик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещенная на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенным на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) и в ЕИС приглашает заинтересованных лиц к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполняемым Работам указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отмена запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

Решение об отмене запроса предложений размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с первым абзацем п. 2.4.1. Документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.2. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.3. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.

3.1.4. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а  также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.4.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.5.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.6. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1.7. В случае, если заявка на участие в закупке подается несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки (далее - Коллективный Участник закупки), и хотя бы один из членов Коллективного Участника закупки не соответствует требованиям, которые установлены пп. 3.1.1.- 3.1.6. Документации, значит, не соответствует и Коллективный Участник закупки.

## Требование о наличии трудовых ресурсов Участника закупки

У Участника закупки должны быть в наличии квалифицированные специалисты, ответственный руководитель работ, с которыми заключены трудовые договоры и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

Минимальное количество:

Квалифицированные специалисты:

- кровельщик 4 разряда – 3 (Три) человека;

- кровельщик 3 разряда – 1 (Один) человек;

- стропальщик – 1 (Один) человек;

- электросварщик – 1 (Один) человек.

Допускается совмещение профессий квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1 (один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Кровельщик 4 разряда:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию кровельщика 4 разряда.

Кровельщик 3 разряда:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию кровельщика 3 разряда.

Стропальщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию стропальщика.

Электросварщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию электросварщика.

При совмещении профессий - документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

-  удостоверение по электробезопасности – не ниже III группы, до 1000В;

- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

-  аттестационное удостоверение производителя работ по безопасности работ на высоте -

не ниже III группы.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации);

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта);

- не предоставление в составе заявки трудовых договоров со специалистами, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта);

- не предоставление в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию, работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта).

Если хотя бы один из членов Коллективного Участника закупки соответствует этим требованиям, то таким требованиям соответствует и Коллективный Участник закупки.

## 3.3. Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации, с учетом требований п. 4.4. Документации.

Согласно Постановлению № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка должна содержать электронные документы Участника закупки, которые должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки:

- опись документов (приложение № 4 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 5 Приложения № 1 к Документации

Форма 4 предоставляется на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением следующих подкритериев «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация»);

- декларация о соответствии Участника закупки требованиям, установленным в пп. 3.1.1.-3.1.5. Документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств ЭП;

- для юридического лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

Для индивидуального предпринимателя: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

Для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица (при наличии), либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 2  к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: паспортные данные.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной физическим лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности на представление интересов лица при участии в закупке;

- учредительные документы Участника закупки (для юридического лица);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- трудовые договоры со специалистами, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований п. 3.2. Документации);

- документы, подтверждающие квалификацию специалистов, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований п. 3.2. Документации);

- документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы», оформленные в соответствии с законодательством РФ (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме», с применением следующих подкритериев – «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация»);

Аналогичными признаются работы по ремонту кровли.

- рекомендательные письма и/или отзывы о выполнении аналогичных работ, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы» (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме», с применением подкритерия – «Деловая репутация»);

- документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения).

В случае, если заявка на участие в закупке подается Коллективным Участником закупки, требования, указанные в Документации, предъявляются к Коллективному Участнику закупки в совокупности с учетом особенностей, указанных в п. 3.1.-3.2. Документации.

Если заявка на участие в закупке подается Коллективным Участником закупки, то заявка таким Участником закупки должна быть представлена в соответствии с нижеприведенными требованиями:

1) заявка на участие в закупке подается лидером Коллективного Участника закупки со ссылкой на то, что он представляет интересы всех лиц, входящих в состав Коллективного Участника закупки. Лидером Коллективного Участника закупки оформляется Приложение № 1 к Документации, формы 1, 2, 4, 5 Приложения № 1 к Документации, Приложение № 2 Документации (в случае необходимости);

2) в составе заявки на участие в закупке предоставляется соглашение между лицами, являющимися членами Коллективного Участника закупки.

Лица, входящие в состав Коллективного Участника закупки, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и отвечающее следующим требованиям:

- в соглашении должно быть установлено согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в закупке и исполнению договора;

- в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

- в соглашении должны быть четко распределены обязательства по договору между членами Коллективного Участника закупки;

- соглашением должен быть установлен лидер Коллективного Участника закупки, который в дальнейшем представляет интересы каждой из сторон, входящих в состав Коллективного Участника закупки, во взаимоотношениях с Заказчиком.

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения и предоставления разъяснений положений Документации и (или) извещения указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного п. 7.5.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) - не менее чем 4 (Четыре) рабочих дня.

    - Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право внести изменения в свою заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая электронные документы, предусмотренные Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка должна быть подписана электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника  закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, вправе подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны быть действующими на дату окончания срока подачи заявок (в случае установления срока действия), содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения, не должны изменять предмет закупки и существенные условия закупки, указанные в Информационной карте Документации.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

    - Начальная (максимальная) цена Договора: 1 799 313 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч триста тринадцать) рублей 68 копеек, в том числе НДС.

    - Порядок формирования и обоснования начальной (максимальной) цены Договора

Начальная (максимальная) цена договора сформирована затратным методом.

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, служит Локальный сметный расчет (смета), составленный сотрудником Заказчика.

Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Обоснование начальной (максимальной) цены договора оформлено в виде протокола формирования начальной (максимальной) цены договора, являющегося неотъемлемой частью Документации и приложенного в виде отдельного файла на 1 странице.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений и рассмотрение заявок Участников закупки

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Перечень оснований для отклонения заявки на участие в запросе предложений:

a) непредставление документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствие Участника закупки требованиям, установленным Документацией и (или) извещением;

в) несоответствие заявки на участие в закупке требованиям Документации и (или) извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора, либо предложения о цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, превышающей установленную начальную (максимальную) цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги;

г) предоставление Участником закупки в составе заявки недостоверной информации.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, оформляются протоколом.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов

4.12.1. Порядок и критерии оценки заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия | Критерии/ подкритерии оценки заявок по запросу предложений в электронной форме, значимость критерия/подкритерия (%). | Порядок оценки: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора (50) | Оценка заявок по критерию «Цена договора», осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую цену, присуждается 5 (Пять) баллов, цену вторую по привлекательности – 4 (Четыре) балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена Договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме (50*) |  |
| 2.1. | Подкритерий - Опыт выполнения аналогичных** работ (30) | Оценка заявок по подкритерию «Опыт выполнения аналогичных работ» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ по договорам за 2018-2020 годы», подтвержденных представленными в заявке документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленными в соответствии с законодательством РФ: 5 баллов – от 4 975 001 рубля и более; 4 балла - от 3 825 001 рубля до 4 975 000 рублей включительно; 3 балла - от 2 675 001 рубля до 3 825 000 рублей включительно; 2 балла - от 1 525 001 рубля до 2 675 000 рублей включительно; 1 балл - от 375 001 рубля до 1 525 000 рублей включительно; 0 баллов – 375 000 рублей и менее. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному подкритерию при выявлении одного либо нескольких фактов: - не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы»; - предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы»; - не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленных в соответствии с законодательством РФ, за 2018-2020 годы. Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы», не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также выполненные не в указанный период, не учитываются при оценке. |
| 2.2. | Подкритерий – Деловая репутация (20) | Оценка заявок по подкритерию «Деловая репутация» осуществляется на основании анализа предоставленных в составе заявки рекомендательных писем и/или отзывов о выполнении аналогичных работ (далее отзывы), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы» и подтвержденных представленными в заявке документами (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленных в соответствии с законодательством РФ: 5 баллов - 9 отзывов и более; 4 балла - 7-8 отзывов; 3 балла - 5-6 отзывов; 2 балла - 3-4 отзыва; 1 балл - 1-2 отзыва; 0 баллов - 0 отзывов. Все отзывы от одного юридического лица будут считаться как один отзыв. В случае не предоставления отзывов о выполнении аналогичных работ, заявке такого Участника будет присуждаться 0 баллов по данному подкритерию. Отзывы о выполнении аналогичных работ, не указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы», а также не подтвержденных документами о выполнении (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленных в соответствии с законодательством РФ, и выполненных не в указанный период, не учитываются при оценке. |

* Значимость критерия «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» равна сумме значимости подкритериев.

** Аналогичными признаются работы по ремонту кровли.

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев/подкритериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка значимости критерия/подкритерия проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) При оценке заявки Коллективного Участника закупки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением следующих подкритериев - «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация» суммируются показатели всех лиц Коллективного Участника закупки.

3) Рейтинг заявки Участника запроса предложений по конкретному критерию/подкритерию рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

4) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

5) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отклонении заявки на участие в закупке Участника закупки с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации о закупке, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее рабочего дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик заключает Договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Победитель, либо иное лицо, с которым в соответствии с п. 4.12.4. заключается Договор, не вправе отказаться от заключения Договора, проект которого является приложением № 3 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе.

4.13.3. Договор между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.), проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

Документы, переданные посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны Договора, с дальнейшим обязательным обменом оригиналами, имеют полную юридическую силу.

4.13.4. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, такой Участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 4.13.3. Документации, подписанный им договор с протоколом разногласий (кроме случая, предусмотренного п. 4.13.7. Документации), либо предоставленный договор не соответствует проекту договора, являющемуся приложением № 3 к Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), и данные изменения не согласованы Заказчиком, Заказчик вправе признать такого Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) уклонившимся от заключения договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор (согласно п. 4.13.2.). При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на снижение цены договора и на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

  - Общие положения

Основанием для выполнения работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин является план капитального ремонта зданий и сооружений АО «МЭС» на 2021г.

  - Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корпус 1 |
| Место выполнения работ | Мурманская область, г. Заполярный, ул. Родионова, д. 10 (далее по тексту – объект) |
| Срок (период) выполнения работ | с момента подписания Договора по 08.12.2021г. включительно |

  - Цель выполнения работ

Целью выполнения работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин является продление срока службы (ресурса) и безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

  - Состав и объем работ

Работы необходимо выполнить своими силами и из своих материалов в установленные сроки и в полном объеме:

| № пп | Наименование работ | ГОСТ | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЛОК |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство проёмов для монтажа балки двутавр №40Б2 глубиной от внутренней части стены 380 мм каждый (насквозь) |  | 4 проёма габаритами ВхШ 440 х 250 мм |  |
| 2 | Цементная подготовка М100 под пластину |  | размеры в свету ШхД 250х330 мм толщина 10 мм | Указано для 1 проёма |
| 3 | Монтаж закладной детали – металлическая пластина (лист) толщиной 10 мм | ГОСТ 19903-2015 | 4 пластины (по 1 в каждый проём) размеры ШхД 250х330 мм | Анкера по месту |
| 4 | Монтаж балки двутавр №40Б2 высота 3,5 – 4 м | ГОСТ Р 57837-2017 | 2 балки длиной 8650 мм | Прихватить сваркой к закладной |
| 5 | Заделка торцевых окончаний балки утеплителем толщина 100 мм | ТУ 5767-006-54349294-2014 | 2 листа размерами 585х1185 мм |  |
| 6 | Заделка стыков раствором М100 |  | объём 0,15 куб.м | для всех проёмов |
| ОБУСТРОЙСТВО КРОВЛИ |  |  |  |  |
| 7 | Огнебиозащита для дерева |  | площадь покрытия 670,5 кв. м | Выполняется по мере необходимости использования пиломатериалов в ходе работ |
| 8 | Монтаж ветрозащитной мембраны плотностью 70 гр/м |  | Площадь покрытия 119 кв.м |  |
| 9 | Монтаж мауэрлата и промежуточных опорных деревянных балок из бруса сечением 125х200 мм Длина каждой балки 8650 мм | ГОСТ 8486-86 | Объём бруса 1,2 куб.м | На каждую балку и стену. Крепление к балкам – Болт-Гайка Крепление к стенам – анкер-кирпич (серый) |
| 10 | Монтаж лагов продольных на опорные балки 50х175 мм Количество лагов 30 (из которых 8 для сдвоенных досок) Длина каждого лага 13530 мм | ГОСТ 8486-86 | Объём бруса 3,9 куб.м |  |
| 11 | Монтаж поддерживающего каркаса для утеплителя (минплита) доской 25х100 мм | ГОСТ 8486-86 | Объём бруса 1,5 куб.м |  |
| 12 | Монтаж утеплителя в 2 слоя Утеплитель – минплита, плотность 50 Толщина каждого слоя – 80 мм Общая толщина утепления 160 мм |  | Площадь покрытия 119 кв.м Количество плит – 504 (при габаритах одной плиты 600х1200) | Укладка внахлёст в половину листа |
| 13 | Монтаж внешней обрешетки на лаги из доски 25х100 мм Количество досок – 71 шт Длина каждой доски – 8750 мм | ГОСТ 8486-86 | Объём бруса 1,8 куб.м |  |
| 14 | Монтаж ветрозащитной мембраны плотностью 110 гр/м |  | Площадь покрытия 119 кв.м |  |
| 15 | Монтаж плит OSB (1 слой) Размеры 1 листа 2500х1250 мм Количество листов – 35 + листы размерами 1030*1250 мм в количестве 7 шт. | ГОСТ Р 56309-2014 | Площадь 119 кв. м |  |
| 16 | Монтаж плит OSB (2 слой) Размеры 1 листа 2500х1250 мм Количество листов – 30 + листы размерами 1030х1250 мм в количестве 6 шт. + листы размерами 625х1250 мм в количестве 10 шт. + листы размерами 1030х625 мм в количестве 2 шт. | ГОСТ Р 56309-2014 | Площадь 119 кв. м | внахлёст первым слоем на половину листа |
| 17 | Обработка стыков битумным праймером |  | 140 м. |  |
| 18 | Устройство мягкой кровли рулонным гидроизоляционный материалом |  | Площадь 119 кв. м |  |
| 19 | Устройство мягкой кровли Кровельным и гидроизоляционным, битумно-полимерным, наплавляемым рулонным материалом |  | Площадь 119 кв. м |  |
| 20 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |  | Площадь 119 кв. м |  |
| 21 | Демонтаж утепления покрытий из минплиты 100 мм |  | 100м2 |  |
| 22 | Разборка: стропил со стойками и подкосами из досок |  | 100м2 |  |
| 23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | 2,5 т |  |
| 24 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км - 2,8 т |  | 2,8т |  |

  - Используемые материалы и требования к качеству

| № п/п | Наименование материала | Характеристики ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балка двутавровая № 40Б2 | ГОСТ Р 57837-2017 | м | 24 |
| 2 | Закладная деталь размер 250*330 мм толщина 10мм | ГОСТ 19903-2015 | шт | 4 |
| 3 | Анкер-болт М8/10*60 мм с гайкой для кирпича |  | шт | 8 |
| 4 | Утеплитель размер 585*1185 мм толщина 100мм | ТУ-5767-006-54349294-2014 | шт | 2 |
| 5 | Портландцемент М400 | ГОСТ 31108-2016 | куб.м | 0,2 |
| 6 | Эмаль ГФ-021 по металлу | ГОСТ 25129-2020 | кг | 7 |
| 7 | Ветрозащитная мембрана плотность 110 гр/м разрывная нагрузка прод/попер 177/129 Н/5см паропроницаемость не менее 1000гр./м2/сут. водоупорность не менее 250мм | ТУ-5774-003-186036495-2004 изм.7 | кв.м | 130 |
| 8 | Ветрозащитная мембрана плотность 70 гр/м разрывная нагрузка прод/попер 128/104 Н/5см сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2чПа/мг водоупорность не менее 1000мм | ТУ-5774-003-186036495-2004 изм.7 | кв.м | 130 |
| 9 | Брус сечением 125*200мм длина 6м | ГОСТ 8486-86 | куб.м | 1,2 |
| 10 | Доска сечением 50*175мм длина 6м | ГОСТ 8486-86 | куб.м | 3,9 |
| 11 | Доска сечением 25*100мм длина 3м | ГОСТ 8486-86 | куб.м | 1,5 |
| 12 | Доска сечением 25*100мм длина 6м | ГОСТ 8486-86 | куб.м | 1,8 |
| 13 | Минплита плотность 50 кг/куб.м Толщина 80мм Размер 600*1200мм |  | шт | 510 |
| 14 | Плита OSB Размер 18*1250*2500мм |  | шт | 82 |
| 15 | Праймер Битумный |  | л | 16 |
| 16 | Рулонный гидроизоляционный материал | ТУ-5774-005-05766480-96 | кв.м | 125 |
| 17 | Кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, наплавляемый рулонный материал. | ТУ-5774-005-05766480-96 | кв.м | 125 |
| 18 | Огнебиозащита |  | л | 600 |
| 19 | Анкер-болт М16/20*250мм с гайкой для кирпича |  | шт | 42 |
| 20 | Болт М16*150мм с 2мя шайбами и гайкой М16 DIN934 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ 11371-78 | компл | 126 |

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты,  технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами (оформленными в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.

  - Требования к Подрядчику

    - До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда Заказчика.

    - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности.

    - Наличие квалифицированных специалистов, ответственного руководителя работ, с которыми заключены трудовые договоры, и которые имеют специальную подготовку и документы, подтверждающие квалификацию.

Минимальное количество:

Квалифицированные специалисты:

- кровельщик 4 разряда – 3 (Три) человека;

- кровельщик 3 разряда – 1 (Один) человек;

- стропальщик – 1 (Один) человек;

- электросварщик – 1 (Один) человек.

Допускается совмещение профессий квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1 (один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Кровельщик 4 разряда:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию кровельщика 4 разряда.

Кровельщик 3 разряда:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию кровельщика 3 разряда.

Стропальщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию стропальщика.

Электросварщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию электросварщика.

При совмещении профессий – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

-  удостоверение по электробезопасности – не ниже III группы, до 1000В;

- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

-  аттестационное удостоверение производителя работ по безопасности работ на высоте -

не ниже III группы.

    - Наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых материально-технических ресурсов (МТР), средств индивидуальной защиты, спецодежды, а также соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы (действие которых распространяется на весь период выполнения работ по настоящему Договору).

    - Использовать для выполнения работ материально-технические ресурсы (МТР) надлежащего качества, соответствующие требованиям нормативных документов и имеющие паспорта, инструкции, сертификаты, аттестаты и другие разрешительные документы, удостоверяющие их качество, и обеспечить их поставку для производства работ.

    - Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы. Поставка материалов, осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора.

    - Наличие нормативно-технической документации на ремонт и контроль качества, необходимой для производства работ.

    - Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые при выполнении работ, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и пройти испытания.

  - Требования к организации и выполнению работ.

    - До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в службе охраны труда филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть». Предоставить копии удостоверений руководителей, специалистов, указанные в п. 5.6.3. Технического задания.

    - Подрядчик назначает ответственных руководителей работ в соответствии с объемом выполняемых работ, лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

    - Подрядчик представляет Заказчику список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

    - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ.

    - Работы выполняются с учетом требований п. 5.9 Технического задания.

    - Для подготовки и производства ремонта Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов (при необходимости).

    - В ППР необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

    - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

    - Заказчик предоставляет площадку для хранения материалов и инструментов.

    - При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности, правил техники безопасности.

    - Подрядчик допускает представителя (-ей) Заказчика для обеспечения технического надзора за производством работ и контроля соответствия объемов, качества и стоимости выполняемых работ действующим нормативным актам и договорным обязательствам Подрядчика.

    - Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

  - Требования к составу документации

    - Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

    - Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- график производства работ;

- акты-допуски;

- паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия;

- журнал производства работ;

- акты на скрытые работы;

- копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т. ч. квалификационные удостоверения руководителя и специалистов.

  - Основные технические требования

Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, правил, инструкций, методик:

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 17.13330.2017 «Кровли»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

# Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин |
| --- | --- |

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме (далее – также запрос предложений), размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе предложений и предлагает заключить договор на выполнение работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того, НДС*, руб. | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее письмо о подаче оферты дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением с применением следующих подкритериев – «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация») – на ____ л.;

- Справка о кадровых ресурсах (форма 5) на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) — на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

4. *Если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, указывается - НДС не облагается. В этом случае Участник закупки прикладывает документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения.

# Коммерческое предложение (форма 1)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В Локальном сметном расчете (смете) приводится подробный расчет стоимости отдельных видов работ на основании данных раздела 5 «Техническое задание» Документации с указанием их общей стоимости.

Стоимость Работ должна включать все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Расчет стоимости работ производится в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

4. Цена работ не должна превышать значение начальной (максимальной) цены работ, указанной в Документации.

# Техническое предложение (форма 2)

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса предложений, обязуемся выполнить работы с соблюдением всех требований технического задания (раздел 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 3 к Документации).

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

| № п.п. | Содержание работ (согласно раздела 5 «Техническое задание» Документации) | Срок выполнения работ (календарных дней) (не должен превышать срок, указанный в п.3.5. Информационной карты Документации) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

# Анкета Участника закупки (форма 3)

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника закупки

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.    Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

2.    Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

3.    Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

# Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы (форма 4)

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных* работ за 2018-2020 годы

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить документы о выполнении аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с законодательством РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

      - Сведения, указанные в данной справке, будут использованы для оценки Участника закупки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением следующих подкритериев «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация».

4. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением подкритерия «Опыт выполнения аналогичных работ» при выявлении одного либо нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы»;

- предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы»;

- не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ за 2018-2020 годы.

Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы», но не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также выполненные не в указанный период, не учитываются при оценке.

*Аналогичными признаются работы по ремонту кровли.

5. Все отзывы от одного юридического лица будут считаться как один отзыв. В случае не предоставления отзывов о выполнении аналогичных работ, заявке такого Участника будет присуждаться 0 баллов по данному критерию.

Отзывы о выполнении аналогичных работ, не указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы», а также не подтвержденных документами о выполнении (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленных в соответствии с законодательством РФ, и выполненных не в указанный период, не учитываются при оценке.

*Аналогичными признаются работы по ремонту кровли.

# Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Кадровые ресурсы | Фамилия, имя, отчество работника | Документы, подтверждающие квалификацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный руководитель работ | Не менее 1 (одного) человека |  |
| 2. | кровельщик 4 разряда | Не менее 3 (трех) человек |  |
| 3. | кровельщик 3 разряда | Не менее 1 (одного) человека |  |
| 4. | стропальщик | Не менее 1 (одного) человека |  |
| 5. | электросварщик | Не менее 1 (одного) человека |  |
| … |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму).

3. В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора.

4. У Участника закупки должны быть в наличии квалифицированные специалисты, ответственный руководитель работ, с которыми заключены трудовые договоры и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

Минимальное количество:

Квалифицированные специалисты:

- кровельщик 4 разряда – 3 (Три) человека;

- кровельщик 3 разряда – 1 (Один) человек;

- стропальщик – 1 (Один) человек;

- электросварщик – 1 (Один) человек.

Допускается совмещение профессий квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1 (один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Кровельщик 4 разряда:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию кровельщика 4 разряда.

Кровельщик 3 разряда:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию кровельщика 3 разряда.

Стропальщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию стропальщика.

Электросварщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию электросварщика.

При совмещении профессий – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

-  удостоверение по электробезопасности – не ниже III группы, до 1000В;

- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

-  аттестационное удостоверение производителя работ по безопасности работ на высоте -

не ниже III группы.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах»;

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах» (с учетом требований п.3.2. Документации);

- не предоставление в составе заявки трудовых договоров с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах»;

- не предоставление в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию, работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (с учетом п.3.2. Документации).

# Приложение № 2 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 20__ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

# Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин

ДОГОВОР ПОДРЯДА №________________________

г. Мурманск				                                                           «__ _» ___________20___г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, действующей на основании _______________, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице________________________, действующего на основании _____________  с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется посредством собственных сил и из своих материалов выполнить работы по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин (далее по тексту – работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), Локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение № 2 к настоящему Договору), Планом-графиком работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору, сдать результат работ Заказчику.

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

  - Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании  Протокола_________________№ _____ от __________20__г.

  - Существенными условиями Договора в соответствии с Протоколом_________________№ _____ от __________20__г являются:

    - Стоимость работ по настоящему Договору (далее также – Цена Договора), определяется на основании Локального сметного расчета (сметы) (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет _____________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) и  включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена Договора может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

    - Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 08.12.2021г. включительно.

    - Место выполнения работ: Мурманская область, г. Заполярный, ул. Родионова д. 10 (далее по тексту – Объект).

  - Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

2.1.1. Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР). Представить Заказчику ППР, приказ о назначении ответственных лиц за производство работ, список лиц для оформления наряда-допуска.

2.1.2.	Выполнить своими силами и из своих материально-технических ресурсов работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

Подрядчик вправе, по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, досрочно сдать выполненные по настоящему договору работы.

2.1.3.	Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности имущества Заказчика и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

2.1.4.	По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса, а также приостановить выполнение работ по Договору в случае получения от Заказчика уведомления о приостановке работ с даты, указанной в уведомлении.

2.1.5.	Обеспечить производство работ в полном соответствии с настоящим Договором, Локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение №2 к настоящему Договору) и техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.1.6. Обеспечить устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ.

    - Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиком.

    - Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства работ.

    - Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, и соблюдению сроков выполнения работ

2.1.10.	При производстве работ не нарушать права третьих лиц. Письменно предупреждать Заказчика о выявлении в процессе исполнения обязательств по Договору обстоятельств, являющихся причиной прогнозируемого срыва сроков выполнения работ, с предложением мероприятий по исключению данных обстоятельств.

2.1.11. Материальный ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, Подрядчик возмещает за свой счет.

2.1.12.	Обеспечивать при выполнении работ соблюдение действующих требований пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности и охраны труда, осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами и производить платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечить уборку территории, на которой производятся работы.

2.1.13.	Организовать ежедневный сбор строительных отходов на специально выделенную Заказчиком площадку.

2.1.14.	По окончании выполнения работ обеспечить вывоз с территории Объекта и прилегающей к нему территории отходов, образовавшихся в процессе производства работ, в том числе бытовых отходов, строительных отходов, грунта, загрязнённого опасными веществами, незагрязнённого опасными веществами и прочих минеральных отходов, самостоятельно и за свой счет заключив (при необходимости) договоры на транспортировку и размещение (или использование) таких отходов с организациями, имеющими специальные разрешения.

2.1.15.	Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

2.2.	Подрядчик не вправе:

2.2.1.	Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.), третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1.	Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.3.2.	Оплатить работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.3.	В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ и возможность проезда транспорта Подрядчика.

2.4.	Заказчик вправе:

2.4.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

2.4.2.	Осуществлять проверку фактически выполненных объемов, качества и стоимости выполненных работ.

2.4.3.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Настоящий договор не предусматривает аванс и промежуточную оплату выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

3.2. В случае возникновения необходимости изменения объема и (или) видов выполняемых работ, предусмотренных настоящим Договором, но не более чем на 10% Цены Договора, или изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку и наличие полного комплекса материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР) на Объекте Заказчика в необходимом количестве.

  - Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.

  - Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленного ему для выполнения работ имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный Подрядчик.

  - Во время транспортировки материалов и оборудования ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.

  - В целях выполнения работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него стационарные точки подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно по согласованию с Заказчиком.

  - Устройство лесов и подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.

  - Заказчик в случае необходимости и при наличии возможности передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, и другие необходимые для выполнения работ документы.

  - Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Подрядчик обязан письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) в течение 2 (Двух) дней уведомить Заказчика о завершении работ по Договору, готовности работ к сдаче и представить Заказчику документы согласно п. 5.7 настоящего Договора. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

  - В ходе выполнения работ Подрядчик обязан составлять и комиссионно подписывать акты на все скрытые работы в 3 (Трех) экземплярах. В состав комиссии входят представители обеих Сторон.

  - Подрядчик письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за 2 (Два) рабочих дня до начала приемки.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ.

  - В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители Заказчика, и уполномоченные представители Подрядчика.

  - Приемочная комиссия по результатам приемки работ подписывает Акт приемки приемочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору). На основании подписанного без замечаний Акта приемки приемочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору).  Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору).

  - При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссией в Акте приемки приемочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте приемки приемочной комиссии, и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их устранения. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

  - Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической, сметной документацией и требованиями действующих нормативных актов, а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Договора.

По результатам приемки выполненных работ Сторонами подписываются не позднее срока, установленного п. 1.3.2. настоящего Договора, предварительно подготовленные Подрядчиком следующие документы (в 3-х экз.):

•	акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),

•	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

•	акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору).

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ).

  - В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до их приемки по Акту приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору) несет Подрядчик.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  - Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать ГОСТам, СНиПам и другим действующим нормативным документам.

  - Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, и использованные при их проведении материально-технические ресурсы.

  - Гарантийный срок работ - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору), применяемых материально-технических ресурсов - не менее срока, установленного производителем.

6.4. 	Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан прибыть к месту фиксирования дефектов не позднее 3 рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением независимых экспертов. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение эксперта. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6.6.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего требования.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости, не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3.	Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5.	В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором; и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

7.6.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик, помимо (сверх) уплаты неустойки, возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Подрядчика.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. 	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2.	 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3.	 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. 	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2.	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3.	Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4.	Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2.     В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3.    В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

  - С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

  - Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме и направляется в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или заказным письмом по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

12.2.	При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.3.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

12.4.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

12.5.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.7.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8.	Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение № 1 «Техническое задание»;

- Приложение № 2 «Локальный сметный расчет (смета)»;

- Приложение № 3 «План-график работ»

- Приложение № 4 «Акт приемки приемочной комиссии»;

- Приложение № 5 «Акт приема-передачи выполненных работ».

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп.1 Р/с: 407 028 103 000 010 030 64 В Филиале ГПБ (АО) «Северо-Западный» в г. Санкт-Петербурге К/с: 301 018 102 000 000 00 827 БИК 044030827 ИНН/КПП 5190907139/ 785150001 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ОКВЭД 35.30 Сайт Заказчика: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| АО «МЭС» _____________/ / «______»_____________20___ г. М.П. |  |  |  | _______________/ / «______» _____________ 20 ___ г. М.П. |  |

Приложение №1

к Договору подряда №____________ от «___» _______ 20__г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, действующей на основании _______________, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице________________________, действующего на основании _____________  , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

- Общие положения

  - Основанием для выполнения работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин является план капитального ремонта зданий и сооружений АО «МЭС» на 2021г.

- Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корпус 1 |
| Место выполнения работ | Мурманская область, г. Заполярный, ул. Родионова д. 10 (далее по тексту – объект) |
| Срок (период) выполнения работ | с момента подписания Договора по 08.12.2021г. включительно. |

- Цель выполнения работ

Целью выполнения работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин является продление срока службы (ресурса) и безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

- Состав и объем работ

Работы необходимо выполнить своими силами и из своих материалов в установленные сроки и в полном объеме:

| № пп | Наименование работ | ГОСТ | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЛОК |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство проёмов для монтажа балки двутавр №40Б2 глубиной от внутренней части стены 380 мм каждый (насквозь) |  | 4 проёма габаритами ВхШ 440 х 250 мм |  |
| 2 | Цементная подготовка М100 под пластину |  | размеры в свету ШхД 250х330 мм толщина 10 мм | Указано для 1 проёма |
| 3 | Монтаж закладной детали – металлическая пластина (лист) толщиной 10 мм | ГОСТ 19903-2015 | 4 пластины (по 1 в каждый проём) размеры ШхД 250х330 мм | Анкера по месту |
| 4 | Монтаж балки двутавр №40Б2 высота 3,5 – 4 м | ГОСТ Р 57837-2017 | 2 балки длиной 8650 мм | Прихватить сваркой к закладной |
| 5 | Заделка торцевых окончаний балки утеплителем толщина 100 мм | ТУ 5767-006-54349294-2014 | 2 листа размерами 585х1185 мм |  |
| 6 | Заделка стыков раствором М100 |  | объём 0,15 куб.м | для всех проёмов |
| ОБУСТРОЙСТВО КРОВЛИ |  |  |  |  |
| 7 | Огнебиозащита для дерева |  | площадь покрытия 670,5 кв. м | Выполняется по мере необходимости использования пиломатериалов в ходе работ |
| 8 | Монтаж ветрозащитной мембраны плотностью 70 гр/м |  | Площадь покрытия 119 кв.м |  |
| 9 | Монтаж мауэрлата и промежуточных опорных деревянных балок из бруса сечением 125х200 мм Длина каждой балки 8650 мм | ГОСТ 8486-86 | Объём бруса 1,2 куб.м | На каждую балку и стену. Крепление к балкам – Болт-Гайка Крепление к стенам – анкер-кирпич (серый) |
| 10 | Монтаж лагов продольных на опорные балки 50х175 мм Количество лагов 30 (из которых 8 для сдвоенных досок) Длина каждого лага 13530 мм | ГОСТ 8486-86 | Объём бруса 3,9 куб.м |  |
| 11 | Монтаж поддерживающего каркаса для утеплителя (минплита) доской 25х100 мм | ГОСТ 8486-86 | Объём бруса 1,5 куб.м |  |
| 12 | Монтаж утеплителя в 2 слоя Утеплитель – минплита, плотность 50 Толщина каждого слоя – 80 мм Общая толщина утепления 160 мм |  | Площадь покрытия 119 кв.м Количество плит – 504 (при габаритах одной плиты 600х1200) | Укладка внахлёст в половину листа |
| 13 | Монтаж внешней обрешетки на лаги из доски 25х100 мм Количество досок – 71 шт Длина каждой доски – 8750 мм | ГОСТ 8486-86 | Объём бруса 1,8 куб.м |  |
| 14 | Монтаж ветрозащитной мембраны плотностью 110 гр/м |  | Площадь покрытия 119 кв.м |  |
| 15 | Монтаж плит OSB (1 слой) Размеры 1 листа 2500х1250 мм Количество листов – 35 + листы размерами 1030*1250 мм в количестве 7 шт. | ГОСТ Р 56309-2014 | Площадь 119 кв. м |  |
| 16 | Монтаж плит OSB (2 слой) Размеры 1 листа 2500х1250 мм Количество листов – 30 + листы размерами 1030х1250 мм в количестве 6 шт. + листы размерами 625х1250 мм в количестве 10 шт. + листы размерами 1030х625 мм в количестве 2 шт. | ГОСТ Р 56309-2014 | Площадь 119 кв. м | внахлёст первым слоем на половину листа |
| 17 | Обработка стыков битумным праймером |  | 140 м. |  |
| 18 | Устройство мягкой кровли рулонным гидроизоляционный материалом |  | Площадь 119 кв. м |  |
| 19 | Устройство мягкой кровли Кровельным и гидроизоляционным, битумно-полимерным, наплавляемым рулонным материалом |  | Площадь 119 кв. м |  |
| 20 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |  | Площадь 119 кв. м |  |
| 21 | Демонтаж утепления покрытий из минплиты 100 мм |  | 100м2 |  |
| 22 | Разборка: стропил со стойками и подкосами из досок |  | 100м2 |  |
| 23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | 2,5 т |  |
| 24 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км - 2,8 т |  | 2,8т |  |

- Используемые материалы и требования к качеству

| № п/п | Наименование материала | Характеристики ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балка двутавровая № 40Б2 | ГОСТ Р 57837-2017 | м | 24 |
| 2 | Закладная деталь размер 250*330 мм толщина 10мм | ГОСТ 19903-2015 | шт | 4 |
| 3 | Анкер-болт М8/10*60 мм с гайкой для кирпича |  | шт | 8 |
| 4 | Утеплитель размер 585*1185 мм толщина 100мм | ТУ-5767-006-54349294-2014 | шт | 2 |
| 5 | Портландцемент М400 | ГОСТ 31108-2016 | куб.м | 0,2 |
| 6 | Эмаль ГФ-021 по металлу | ГОСТ 25129-2020 | кг | 7 |
| 7 | Ветрозащитная мембрана плотность 110 гр/м разрывная нагрузка прод/попер 177/129 Н/5см паропроницаемость не менее 1000гр./м2/сут. водоупорность не менее 250мм | ТУ-5774-003-186036495-2004 изм.7 | кв.м | 130 |
| 8 | Ветрозащитная мембрана плотность 70 гр/м разрывная нагрузка прод/попер 128/104 Н/5см сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2чПа/мг водоупорность не менее 1000мм | ТУ-5774-003-186036495-2004 изм.7 | кв.м | 130 |
| 9 | Брус сечением 125*200мм длина 6м | ГОСТ 8486-86 | куб.м | 1,2 |
| 10 | Доска сечением 50*175мм длина 6м | ГОСТ 8486-86 | куб.м | 3,9 |
| 11 | Доска сечением 25*100мм длина 3м | ГОСТ 8486-86 | куб.м | 1,5 |
| 12 | Доска сечением 25*100мм длина 6м | ГОСТ 8486-86 | куб.м | 1,8 |
| 13 | Минплита плотность 50 кг/куб.м Толщина 80мм Размер 600*1200мм |  | шт | 510 |
| 14 | Плита OSB Размер 18*1250*2500мм |  | шт | 82 |
| 15 | Праймер Битумный |  | л | 16 |
| 16 | Рулонный гидроизоляционный материал | ТУ-5774-005-05766480-96 | кв.м | 125 |
| 17 | Кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, наплавляемый рулонный материал. | ТУ-5774-005-05766480-96 | кв.м | 125 |
| 18 | Огнебиозащита |  | л | 600 |
| 19 | Анкер-болт М16/20*250мм с гайкой для кирпича |  | шт | 42 |
| 20 | Болт М16*150мм с 2мя шайбами и гайкой М16 DIN934 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ 11371-78 | компл | 126 |

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты,  технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами (оформленными в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.

6.  Требования к Подрядчику

  - До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда Заказчика.

  - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности.

  - Наличие квалифицированных специалистов, ответственного руководителя работ, с которыми заключены трудовые договоры, и которые имеют специальную подготовку и документы, подтверждающие квалификацию.

Минимальное количество:

Квалифицированные специалисты:

- кровельщик 4 разряда – 3 (Три) человека;

- кровельщик 3 разряда – 1 (Один) человек;

- стропальщик – 1 (Один) человек;

- электросварщик – 1 (Один) человек.

Допускается совмещение профессий квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1 (Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Кровельщик 4 разряда:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию кровельщика 4 разряда.

Кровельщик 3 разряда:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию кровельщика 3 разряда.

Стропальщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию стропальщика.

Электросварщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 или 2 группа;

- документы, подтверждающие квалификацию электросварщика.

При совмещении профессий – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

-  удостоверение по электробезопасности – не ниже III группы, до 1000В;

- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

-  аттестационное удостоверение производителя работ по безопасности работ на высоте -

не ниже III группы.

  - Обеспечить наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых материально-технических ресурсов (МТР), средств индивидуальной защиты, спецодежды, а также соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы (действие которых распространяется на весь период выполнения работ по настоящему Договору).

  - Использовать для выполнения работ материально-технические ресурсы (МТР) надлежащего качества, соответствующие требованиям нормативных документов и имеющие паспорта, инструкции, сертификаты, аттестаты и другие разрешительные документы, удостоверяющие их качество, и обеспечить их поставку для производства работ.

  - Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы. Поставка материалов, осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора.

  - Наличие нормативно-технической документации на ремонт и контроль качества, необходимой для производства работ.

  - Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые при выполнении работ, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и пройти испытания.

- Требования к организации и выполнению работ.

  - До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в службе охраны труда филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть». Предоставить копии удостоверений руководителей, специалистов, указанные в п. 6.3. Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Подрядчик назначает ответственных руководителей работ в соответствии с объемом выполняемых работ, лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

  - Подрядчик представляет Заказчику список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

  - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ.

  - Работы выполняются с учетом требований п. 9 настоящего Технического задания.

7.6.	Для подготовки и производства ремонта Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов (при необходимости).

7.7.	В ППР необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

7.8.	С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

7.9.	Заказчик предоставляет площадку для хранения материалов и инструментов.

7.10.	При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности, правил техники безопасности.

7.11.	Подрядчик допускает представителя (-ей) Заказчика для обеспечения технического надзора за производством работ и контроля соответствия объемов, качества и стоимости выполняемых работ действующим нормативным актам и договорным обязательствам Подрядчика.

7.12.	Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

- Требования к составу документации

  - Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

  - Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- график производства работ;

- акты-допуски;

- паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия;

- журнал производства работ;

- акты на скрытые работы;

- копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т. ч. квалификационные удостоверения руководителя и специалистов.

- Основные технические требования

  - Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, правил, инструкций, методик:

  - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

  - СП 17.13330.2017 «Кровли»;

  - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

  - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

  - другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________/ / М.П. |  | ________________ / / М.П. |

Приложение №2

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

Локальный сметный расчет (смета)

г. Мурманск                                                                                  	          «_____»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и  _______________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, договорились согласовать следующий Локальный сметный расчет (смету):

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________/ / М.П. |  | ________________ / / М.П. |

Приложение №3

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

г. Мурманск				                                                             «___» ___________2021 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и  _______________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, договорились согласовать следующий план-график работ:

| № п.п. | Содержание работ | Срок выполнения работ (календарных дней) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. АО «МЭС» __________________/ / «______» _____________ 20 ___ г. М.П.; _______________/ / «______» _____________ 20 ___ г. М.П.. |  |  |  |

Приложение № 4

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск				                                                   	 «___» ___________20__ г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда №____ от «___» ___________20__г. приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

приняла следующую работу:

| № п.п. | Вид выполненной работы | Выявленные дефекты, недостатки и т.п. | Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов приемочной комиссии:

| № п.п. | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к Договору подряда №_______ от «__» ___________ 20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск				                                                   	 «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________, действующей на основании ________, с одной стороны, и _________________, в лице________________________, действующего на основании _____________ именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

приняла следующую работу:

| Вид выполненной работы | Стоимость выполненной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- |

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда № ___ от «___» _______ 2021 г. составляет ___________(________________) руб. ___коп., в том числе НДС (в случае, если  Подрядчик  не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается). .

3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. АО «МЭС» _____________/ / «______»_____________20 ___ г. М.П.; _______________/ / «______» _____________ 20 ___ г. М.П.. |  |  |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли профилактория для ремонта автомашин

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование Участника закупки: _____________________________

| Наименование закупки | _______________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Документации) |  |  |
|  | Коммерческое предложение (форма 1) |  |  |
|  | Техническое предложение (форма 2) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (форма 3) |  |  |
|  | Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением следующих подкритериев «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация») |  |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах (форма 5) |  |  |
|  | Доверенность (по необходимости) |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек |  |  |
|  | Учредительные документы Участника закупки |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки |  |  |
|  | Трудовые договоры со специалистами, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию специалистов, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с законодательством РФ), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы» (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме», с применением следующих подкритериев – «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация»). |  |  |
|  | Рекомендательные письма и/или отзывы о выполнении аналогичных работ, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы» (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме», с применением подкритерия – «Деловая репутация»). |  |  |
|  | Документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (по необходимости) |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__г.

Примечание:

- В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.3. Документации.