## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
Филиал "Заполярная горэлектросеть"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И21Зап.-КЛ14
(локальная смета)
на | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 342 на 4-х жильный кабель.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | 486.1328 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________196,498 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________200,277 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,391 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________102,103 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________241,9 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5,94 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (33041,42 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ СП (15859,88 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ | 0,4 40 / 100 | 4355 4355 |  |  | 44055.22 | 44055.22 |  |  | 285.2 | 114.08
2 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=18,44; ЗПМ=25,29; МАТ=25,27 НР (2920,2 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1706,18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1.3 | 505,82 99,8 | 403.92 | 2.1 | 13032.88 | 3281.12 | 9682.77 | 68.99 | 5.3 | 6.89
3 | ТЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,03; ЗПМ=25,29; МАТ=10,25 НР (4346,81 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2539,71 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,9 1,3-0,4 | 420,07 206,38 | 110,57 8,2 | 103.12 | 6845.85 | 4697.42 | 1197,14 186,64 | 951.29 | 10.96 | 9.86
4 | ТЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,08; ЗПМ=25,29; МАТ=5,81 НР (3953,59 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2309,96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.4 | 635,36 433,84 | 134,54 5,29 | 66.98 | 5086.86 | 4388.73 | 542,47 53,51 | 155.66 | 23.04 | 9.22
5 | Прайс | Кабель 0,4 кВ АВБбШв 4х50 (м) МАТ=714,00/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 125 | 624,75 714,00/1,2 |  | 624,75 714,00/1,2 | 78093.75 |  |  | 78093.75
6 | ТССЦ-509-1761 | Наконечники кабельные: ТА-50 (прим.) (100 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,08 8/100 | 3813.76 |  | 3813.76 | 305.1 |  |  | 305.1
7 | ТЕР34-02-003-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-003-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=2,64 НР (2244,17 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (1241,45 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,04 40/1000 | 57180,86 2360,03 |  | 54820.83 | 8176.49 | 2387.41 |  | 5789.08 | 142.6 | 5.7
8 | ТССЦ-507-5015 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 мм (10 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,2 2/10 | 2114.68 |  | 2114.68 | 422.94 |  |  | 422.94
9 | ТЕРм08-02-143-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-143-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,05; ЗПМ=25,29; МАТ=25,34 НР (4648,92 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2716,22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1.3 | 654,9 108,08 | 544,55 50,8 | 2.27 | 12866.35 | 3553.35 | 9238,29 1670,15 | 74.71 | 5.74 | 7.46
10 | Прайс | Плита закрытия кабеля ПЗК 24х48 (шт) МАТ=60,00/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 230 | 52,5 60,00/1,2 |  | 52,5 60,00/1,2 | 12075 |  |  | 12075
11 | ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (15381,89 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ СП (7383,31 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ | 0,397 39,7 / 100 | 2042,72 2042,72 |  |  | 20509.19 | 20509.19 |  |  | 139.15 | 55.24
12 | ТЕРм08-02-163-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-163-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=15,27 НР (1169,97 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (683,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2 | 31,95 25,99 |  | 5.96 | 1496.71 | 1314.57 |  | 182.14 | 1.38 | 2.76
13 | Прайс | Муфта концевая 1КНТп-4 35-50 (шт) МАТ=1256,45/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 2 | 1099,39 1256,45/1,2 |  | 1099,39 1256,45/1,2 | 2198.78 |  |  | 2198.78
14 | ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (прим. Прокладка сигнальной ленты) (1 км кабеля) (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=6,77; ЗПМ=25,29; МАТ=25,32 НР (600,96 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (332,45 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,125 125/1000 | 1081,9 135,79 | 943,26 66,44 | 2.85 | 1236.52 | 429.27 | 798,23 210,05 | 9.02 | 6.9 | 0.86
15 | Прайс | Лента сигнальная ЛСЭ-300 "Осторожно кабель" (100 м) МАТ=1726,84/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 1.25 | 1510,98 1726,84/1,2 |  | 1510,98 1726,84/1,2 | 1888.73 |  |  | 1888.73
16 | ТЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (прим. 14 мм) (100 м) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,18; ЗПМ=25,29; МАТ=8,1 НР (9940,14 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (5807,72 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1,25 125 / 100 | 466,84 349,6 | 73,07 3,7 | 44.17 | 12428.81 | 11051.73 | 929,82 116,97 | 447.26 | 19 | 23.75
17 | ТССЦ-101-1618 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 14 мм (т) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0.14 | 60670.21 |  | 60670.21 | 8493.83 |  |  | 8493.83
18 | ТССЦ-101-2574 | Болты с гайками и шайбами диаметром: 10 мм (т) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,0008 (0,2+0,4+0,2)/1000 | 161106.07 |  | 161106.07 | 128.88 |  |  | 128.88
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [6 empty] | 348170.43 |  |  |  |  | 235.82
Раздел 2. Пусконаладочные работы
19 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (123,73 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (64,91 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 | 8,02 8,02 |  |  | 202.83 | 202.83 |  |  | 0.32 | 0.32
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 391.47 |  |  |  |  | 0.32
Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие
20 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №504/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=8,43; ЗПМ=25,29 НР (1690,92 руб.): 97%=114%*0.85 от ФОТ СП (836,75 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0144 (18*0,08) / 100 | 9797,92 3956,87 | 5841,05 829,87 |  | 2150.06 | 1441 | 709,06 302,22 |  | 243.35 | 3.5
21 | ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-008-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,51; ЗПМ=25,29 НР (272,82 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (155,9 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,027 (18*0,15) / 100 | 695 201,87 | 493,13 98,54 |  | 304.4 | 137.84 | 166,56 67,29 |  | 13.22 | 0.36
22 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,75; ЗПМ=25,29; МАТ=10,22 НР (434,96 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (248,55 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,018 (18*0,1) / 100 | 3315,08 283,65 | 3013,79 434,79 | 17.64 | 715.54 | 129.12 | 583,17 197,92 | 3.25 | 18.078 | 0.33
23 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 10 | 1076.39 |  | 1076.39 | 10763.87 |  |  | 10763.87
24 | ТЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-005-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,57; ЗПМ=25,29; МАТ=18,2 НР (1386,96 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (792,55 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,018 18 / 1000 | 24679,93 685,27 | 7620,7 1605,55 | 16373.96 | 7263.15 | 311.95 | 1587,09 730,88 | 5364.11 | 42.8835 | 0.77
25 | ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,86; ЗПМ=25,29; МАТ=12,88 НР (890,69 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (508,96 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,018 18 / 1000 | 45435,84 829,37 | 3427,89 641,75 | 41178.58 | 10594.47 | 377.55 | 670,08 292,14 | 9546.84 | 44.045 | 0.79
26 | ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=6,77; ЗПМ=25,29; МАТ=12,89 НР (9,42 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (5,38 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,018 18 / 1000 | 41291,64 15,55 | 35.7 | 41240.39 | 9580.02 | 7.08 | 4.35 | 9568.59 | 0.828 | 0.01
Итого по разделу 3 Асфальтобетонное покрытие | [6 empty] | 48605.38 |  |  |  |  | 5.76
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 270916.23 | 98275.38 | 26109,03 3827,77 | 146531.82 |  | 241.9
Накладные расходы | [6 empty] | 83057.57
Сметная прибыль | [6 empty] | 43193.48
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 196498.4 |  |  |  |  | 180.78
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 200277.41 |  |  |  |  | 60.8
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 391.47 |  |  |  |  | 0.32
Итого | [6 empty] | 397167.28 |  |  |  |  | 241.9
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 146531.82
Машины и механизмы | [6 empty] | 26109.03
ФОТ | [6 empty] | 102103.15
Накладные расходы | [6 empty] | 83057.57
Сметная прибыль | [6 empty] | 43193.48
Непредвиденные затраты 2% от 397167,28 | [6 empty] | 7943.35
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 405110.63
НДС 20% | [6 empty] | 81022.126
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 486132.756 |  |  |  |  | 241.9
Составил: ___________________________Инженер УКС И.В. Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)