## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
Филиал "Заполярная горэлектросеть"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И21Зап.-КЛ19
(локальная смета)
на | Замена КЛ-0,4кВ КЛ 202 на 4-х жильный кабель.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | 1182.7574 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________511,196 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________454,718 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,391 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________257,499 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________612,3 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (86403,3 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ СП (41473,58 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ | 1,046 104,6 / 100 | 4355 4355 |  |  | 115204.4 | 115204.4 |  |  | 285.2 | 298.32
2 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=18,44; ЗПМ=25,29; МАТ=25,27 НР (7412,82 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (4331,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 3.3 | 505,82 99,8 | 403.92 | 2.1 | 33083.47 | 8329.01 | 24579.34 | 175.12 | 5.3 | 17.49
3 | ТЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,03; ЗПМ=25,29; МАТ=10,25 НР (12074,48 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (7054,75 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2,5 3,3-0,8 | 420,07 206,38 | 110,57 8,2 | 103.12 | 19016.23 | 13048.38 | 3325,39 518,45 | 2642.46 | 10.96 | 27.4
4 | ТЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,08; ЗПМ=25,29; МАТ=5,81 НР (7907,19 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (4619,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.8 | 635,36 433,84 | 134,54 5,29 | 66.98 | 10173.7 | 8777.45 | 1084,93 107,03 | 311.32 | 23.04 | 18.43
5 | Прайс | Кабель 0,4 кВ АВБбШв 4х95 (м) МАТ=559,00/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 327 | 489,12 559,00/1,2 |  | 489,12 559,00/1,2 | 159942.73 |  |  | 159942.73
6 | ТССЦ-509-1763 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №500/пр | Наконечники кабельные медно-алюминиевые: ТАМ-95 (прим.) (100 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,08 8/100 | 5979.14 |  | 5979.14 | 478.33 |  |  | 478.33
7 | ТЕР34-02-003-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-003-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=2,64 НР (4488,32 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (2482,9 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,08 80/1000 | 57180,86 2360,03 |  | 54820.83 | 16352.97 | 4774.81 |  | 11578.16 | 142.6 | 11.41
8 | ТССЦ-507-5015 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №500/пр | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 мм (10 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,2 2 / 10 | 2114.68 |  | 2114.68 | 422.94 |  |  | 422.94
9 | ТЕРм08-02-143-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-143-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,05; ЗПМ=25,29; МАТ=25,34 НР (11801,09 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (6895,02 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 3.3 | 654,9 108,08 | 544,55 50,8 | 2.27 | 32660.73 | 9020.03 | 23451,05 4239,62 | 189.65 | 5.74 | 18.94
10 | Прайс | Плита закрытия кабеля ПЗК 24х48 (шт) МАТ=60,00/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 500 | 52,5 60,00/1,2 |  | 52,5 60,00/1,2 | 26250 |  |  | 26250
11 | ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (40411,38 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ СП (19397,46 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ | 1,043 104,3 / 100 | 2042,72 2042,72 |  |  | 53881.84 | 53881.84 |  |  | 139.15 | 145.13
12 | ТЕРм08-02-163-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-163-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=15,27 НР (1169,97 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (683,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2 | 31,95 25,99 |  | 5.96 | 1496.71 | 1314.57 |  | 182.14 | 1.38 | 2.76
13 | Прайс | Муфта концевая 1КНТп-4 70-120 (шт) МАТ=1365,14/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 2 | 1194,5 1365,14/1,2 |  | 1194,5 1365,14/1,2 | 2389 |  |  | 2389
14 | ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (прим. Прокладка сигнальной ленты) (1 км кабеля) (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=6,77; ЗПМ=25,29; МАТ=25,32 НР (1572,11 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (869,68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,327 327/1000 | 1081,9 135,79 | 943,26 66,44 | 2.85 | 3234.76 | 1122.98 | 2088,18 549,48 | 23.6 | 6.9 | 2.26
15 | Прайс | Лента сигнальная (100 м) МАТ=1726,84/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 3.27 | 1510,98 1726,84/1,2 |  | 1510,98 1726,84/1,2 | 4940.91 |  |  | 4940.91
16 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,86; ЗПМ=25,29; МАТ=6,46 НР (23119,38 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (13507,95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 3,3 330 / 100 | 472,18 305,44 | 95,76 5,82 | 70.98 | 30436.11 | 25491.11 | 3431,85 485,72 | 1513.15 | 16.6 | 54.78
17 | ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм (т) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0.4 | 67610.1 |  | 67610.1 | 27044.04 |  |  | 27044.04
18 | ТССЦ-101-2574 | Болты с гайками и шайбами диаметром: 10 мм (т) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,0008 (0,2+0,4+0,2)/1000 | 161106.07 |  | 161106.07 | 128.88 |  |  | 128.88
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [6 empty] | 834813.72 |  |  |  |  | 596.92
Раздел 2. Пусконаладочные работы
19 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (123,73 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (64,91 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 | 8,02 8,02 |  |  | 202.83 | 202.83 |  |  | 0.32 | 0.32
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 391.47 |  |  |  |  | 0.32
Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие
20 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №504/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=8,43; ЗПМ=25,29 НР (4415,18 руб.): 97%=114%*0.85 от ФОТ СП (2184,83 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0376 (47*0,08) / 100 | 9797,92 3956,87 | 5841,05 829,87 |  | 5614.03 | 3762.6 | 1851,43 789,13 |  | 243.35 | 9.15
21 | ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-008-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,51; ЗПМ=25,29 НР (712,36 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (407,06 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,0705 (47*0,15) / 100 | 695 201,87 | 493,13 98,54 |  | 794.84 | 359.92 | 434,92 175,69 |  | 13.22 | 0.93
22 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,75; ЗПМ=25,29; МАТ=10,22 НР (1135,75 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (649 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,047 (47*0,1) / 100 | 3315,08 283,65 | 3013,79 434,79 | 17.64 | 1868.34 | 337.15 | 1522,72 516,80 | 8.47 | 18.078 | 0.85
23 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 30 | 1076.39 |  | 1076.39 | 32291.6 |  |  | 32291.6
24 | ТЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-005-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,57; ЗПМ=25,29; МАТ=18,2 НР (3621,51 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (2069,43 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,047 47 / 1000 | 24679,93 685,27 | 7620,7 1605,55 | 16373.96 | 18964.88 | 814.54 | 4144,06 1908,40 | 14006.28 | 42.8835 | 2.02
25 | ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,86; ЗПМ=25,29; МАТ=12,88 НР (2325,65 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (1328,94 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,047 47 / 1000 | 45435,84 829,37 | 3427,89 641,75 | 41178.58 | 27663.34 | 985.81 | 1749,66 762,80 | 24927.87 | 44.045 | 2.07
26 | ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=6,77; ЗПМ=25,29; МАТ=12,89 НР (24,58 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (14,04 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,047 47 / 1000 | 41291,64 15,55 | 35.7 | 41240.39 | 25014.5 | 18.48 | 11.36 | 24984.66 | 0.828 | 0.04
Итого по разделу 3 Асфальтобетонное покрытие | [6 empty] | 131099.88 |  |  |  |  | 15.06
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 649552.11 | 247445.91 | 67674,89 10053,12 | 334431.31 |  | 612.3
Накладные расходы | [6 empty] | 208718.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 108034.17
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 511196.04 |  |  |  |  | 469.92
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 454717.56 |  |  |  |  | 142.06
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 391.47 |  |  |  |  | 0.32
Итого | [6 empty] | 966305.07 |  |  |  |  | 612.3
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 334431.31
Машины и механизмы | [6 empty] | 67674.89
ФОТ | [6 empty] | 257499.03
Накладные расходы | [6 empty] | 208718.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 108034.17
Непредвиденные затраты 2% от 966305,07 | [6 empty] | 19326.1
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 985631.17
НДС 20% | [6 empty] | 197126.234
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1182757.404 |  |  |  |  | 612.3
Составил: ___________________________Инженер УКС И.В. Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)