## Расчет
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
ед.изм. Тыс. руб.
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Год реализации проекта | наименование | Стоимость в базисных ценах ( с НДС) | Стоимость УНЦ (с НДС) | Расшифровка сметной стоимости в ценах 4 кв. 2021г. | [8 empty] | показатели инфляции* | Стоимость проектов с учетом кф инфляции
[6 empty] | Стоимость по смете без НДС | в том числе: |  |  |  | ПИР | Принято в расчет: |  |  |  | Стоимость без НДС | в том числе: |  |  |  |  | НДС | Общая стоимость с НДС
[7 empty] | СМР | ТМЦ | Оборудование | Прочие затраты |  | Итого | НДС | Общая стоимость с НДС |  |  | СМР | ТМЦ | Оборудование | прочие затраты | ПИР
1 | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства, турбаза Фрегат : Воздушная линия 6 кВ (ВЛ 6 кВ) от Ф-4 ПС-401 (Мурманская обл., МО Кольский р-н, 27 км автодороги Кола-Госграница) | 2023 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 22-ВЛ-Кольский.ТР | 1131.428 | 10585 | 2182.007 | 1005.824 | 1170.131 |  | 6.052 | 109.1003 | 2291.1074 | 458.2215 | 2749.3288 | 1.204 | 2758.4932 | 1211.0121 | 1408.8377 |  | 7.2866 | 131.3568 | 551.6986 | 3310.1919
* Письмо от 05.10.2021г № 33918-ПК/ДОЗи, Министерство экономического развития РФ
Расчет показателей инфляции "Инвестиции в основной капитал"
к 2021 году
| 2022* | 1.051 | 1.051
| 2023* | 1.049 | 1.102
| 2024** | 1.047 | 1.154
| 2025** | 1.043 | 1.204
| 2026** | 1.043 | 1.256
| 2027** | 1.042 | 1.309

## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция объектов электросетевого хозяйства, турбаза Фрегат : Воздушная линия 6 кВ (ВЛ 6 кВ) от Ф-4 ПС-401 (Мурманская обл., МО Кольский р-н, 27 км автодороги Кола-Госграница) | [13 empty] | Воздушная линия 6 кВ (ВЛ 6 кВ) от Ф-4 ПС-401 (Мурманская обл., МО Кольский р-н, 27 км автодороги Кола-Госграница)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 22-ВЛ-Кольский.ТР
Капитальный ремонт воздушной линии 6 кВ (ВЛ 6 кВ) от Ф-4 ПС-401 | [14 empty] | Капитальный ремонт воздушной линии 6 кВ (ВЛ 6 кВ) от Ф-4 ПС-401
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв 2021
Сметная стоимость |  | 2618.41 | (1131,43) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 947.48 | (73,66) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 240.36 | (9,27) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1228.48 | (868,96) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 541.99 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 137.78 | чел.час.
| прочих затрат | 6.05 | (0,23) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Замена деревянных одностоечных опор с укосом | [15 empty] | Раздел 1. Замена деревянных одностоечных опор с укосом
Демонтаж | [16 empty] | Демонтаж
1 | ТЕР33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 4 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.02; 10: 88.08; 11: 25,94; 12: 2285 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 193.62; 10: 774.48; 11: 10,41; 12: 8062 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.55; 10: 94.2; 11: 25,94; 12: 2444 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,24; 7: 4,96 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,04; 7: 4,16 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 215.64; 10: 862.56 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.28; 12: 4729 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 196.86; 12: 5107 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 92.96 |  | 2412 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1152.38; 12: 17866 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 12 |  |  |  |  | Демонтаж. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [20 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.66; 9: 0,3; 10: 31.18; 11: 25,94; 12: 809 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.84; 9: 0,3; 10: 10.22; 11: 13,31; 12: 136 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 0,3; 10: 0.94; 11: 25,94; 12: 24 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.93; 9: 0; 10: 0; 11: 7,81 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,46; 6: 0,3; 7: 1,656 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 0,3; 7: 0,036 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.43; 10: 41.4 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.12; 12: 833 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 32.76; 12: 850 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.38; 12: 425 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.54; 12: 2220 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-02-305-02 | Демонтаж. Крюк стенной: одинарный |  |  | 4: 1 шт.; 7: 12 |  |  |  |  | Демонтаж. Крюк стенной: одинарный
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [20 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.92; 9: 0,3; 10: 78.91; 11: 25,94; 12: 2047 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.82; 9: 0,3; 10: 298.15; 11: 10,12; 12: 3017 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.17; 9: 0,3; 10: 43.81; 11: 25,94; 12: 1136 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.44; 9: 0; 10: 0; 11: 25,86 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 0,3; 7: 4,392 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,46; 6: 0,3; 7: 1,656 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 105.18; 10: 377.06 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 122.72; 12: 3183 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 125.17; 12: 3247 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 62.59; 12: 1623 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 564.82; 12: 9934 | [8 empty] | Всего по позиции
Монтаж | [16 empty] | Монтаж
4 | ТЕР33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 4 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.2; 9: 1,15; 10: 14.72; 11: 25,94; 12: 382 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.08; 9: 1,25; 10: 45.4; 11: 13,66; 12: 620 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.91; 9: 1,25; 10: 14.55; 11: 25,94; 12: 377 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,92 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,11; 6: 1,25; 7: 0,55 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.28; 10: 60.12 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.27; 12: 759 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 31.61; 12: 820 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 14.93 |  | 387 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.66; 12: 2209 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-001-08 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 4 |  |  |  |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 110.53; 9: 1,15; 10: 508.44; 11: 25,94; 12: 13189 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 174.73; 9: 1,25; 10: 873.65; 11: 11,84; 12: 10344 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.66; 9: 1,25; 10: 88.3; 11: 25,94; 12: 2291 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 83.59; 10: 334.36; 11: 4,44; 12: 1485 | [5 empty] | М
| 101-0824 | Проволока черная диаметром: 6,0-6,3 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Проволока черная диаметром: 6,0-6,3 мм
| 102-9061 | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород
| 110-9030 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Изоляторы штыревые
| 110-9126 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт.; 5: 0,1; 7: 0,4 | [10 empty] | Металлические плакаты
| 110-9160 | Крюки |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Крюки
| 201-9266 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Хомуты стальные
| 403-9062 | Приставки железобетонные |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Приставки железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,54; 6: 1,15; 7: 30,084 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,78; 6: 1,25; 7: 3,9 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 368.85; 10: 1716.45 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 596.74; 12: 15480 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 644.48; 12: 16718 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 304.34 |  | 7895 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2665.27; 12: 49631 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Замена деревянных одностоечных опор с укосом : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Замена деревянных одностоечных опор с укосом :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3057.59 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3924.31 | [12 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 655.36 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 963.13 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1030.88 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 491.2 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Замена деревянных одностоечных опор с укосом |  |  | 10: 4579.67 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Замена деревянных одностоечных опор с укосом
Раздел 2. Замена деревянных стоек | [15 empty] | Раздел 2. Замена деревянных стоек
Демонтаж | [16 empty] | Демонтаж
6 | ТЕР33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 14 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.02; 10: 308.28; 11: 25,94; 12: 7997 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 193.62; 10: 2710.68; 11: 10,41; 12: 28218 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.55; 10: 329.7; 11: 25,94; 12: 8552 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,24; 7: 17,36 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,04; 7: 14,56 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 215.64; 10: 3018.96 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 637.98; 12: 16549 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 689.02; 12: 17873 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 325.37 |  | 8440 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4033.35; 12: 62528 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 42 |  |  |  |  | Демонтаж. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [20 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.66; 9: 0,3; 10: 109.12; 11: 25,94; 12: 2831 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.84; 9: 0,3; 10: 35.78; 11: 13,31; 12: 476 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 0,3; 10: 3.28; 11: 25,94; 12: 85 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.93; 9: 0; 10: 0; 11: 7,81 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,46; 6: 0,3; 7: 5,796 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 0,3; 7: 0,126 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.43; 10: 144.9 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.4; 12: 2916 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 114.65; 12: 2974 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 57.32; 12: 1487 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 316.87; 12: 7768 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм08-02-305-02 | Демонтаж. Крюк стенной: одинарный |  |  | 4: 1 шт.; 7: 42 |  |  |  |  | Демонтаж. Крюк стенной: одинарный
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [20 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.92; 9: 0,3; 10: 276.19; 11: 25,94; 12: 7164 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.82; 9: 0,3; 10: 1043.53; 11: 10,12; 12: 10561 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.17; 9: 0,3; 10: 153.34; 11: 25,94; 12: 3978 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.44; 9: 0; 10: 0; 11: 25,86 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 0,3; 7: 15,372 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,46; 6: 0,3; 7: 5,796 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 105.18; 10: 1319.72 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 429.53; 12: 11142 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 438.12; 12: 11365 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 219.06; 12: 5682 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1976.9; 12: 34772 | [8 empty] | Всего по позиции
Монтаж | [16 empty] | Монтаж
9 | ТЕР33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 16 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.2; 9: 1,15; 10: 58.88; 11: 25,94; 12: 1527 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.08; 9: 1,25; 10: 181.6; 11: 13,66; 12: 2481 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.91; 9: 1,25; 10: 58.2; 11: 25,94; 12: 1510 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 3,68 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,11; 6: 1,25; 7: 2,2 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.28; 10: 240.48 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.08; 12: 3037 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 126.45; 12: 3280 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 59.71 |  | 1549 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 426.64; 12: 8837 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР33-04-001-08 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 16 |  |  |  |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 110.53; 9: 1,15; 10: 2033.75; 11: 25,94; 12: 52755 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 174.73; 9: 1,25; 10: 3494.6; 11: 11,84; 12: 41376 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.66; 9: 1,25; 10: 353.2; 11: 25,94; 12: 9162 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 83.59; 10: 1337.44; 11: 4,44; 12: 5938 | [5 empty] | М
| 101-0824 | Проволока черная диаметром: 6,0-6,3 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Проволока черная диаметром: 6,0-6,3 мм
| 102-9061 | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород
| 110-9030 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Изоляторы штыревые
| 110-9126 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт.; 5: 0,1; 7: 1,6 | [10 empty] | Металлические плакаты
| 110-9160 | Крюки |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Крюки
| 201-9266 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Хомуты стальные
| 403-9062 | Приставки железобетонные |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Приставки железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,54; 6: 1,15; 7: 120,336 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,78; 6: 1,25; 7: 15,6 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 368.85; 10: 6865.79 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2386.95; 12: 61917 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 2577.91; 12: 66870 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 1217.34 |  | 31578 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10661.04; 12: 198517 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Замена деревянных стоек : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Замена деревянных стоек :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11589.85 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15121.03 | [12 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2293.77 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3683.94 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3946.15 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1878.8 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Замена деревянных стоек |  |  | 10: 17414.8 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Замена деревянных стоек
Раздел 3. Замена существующей воздушной линии ВЛ-6 кВ | [15 empty] | Раздел 3. Замена существующей воздушной линии ВЛ-6 кВ
Демонтаж | [16 empty] | Демонтаж
11 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ /Демонтаж проводов АС на ВЛ-6 кВ кВ (18 опор в три провода)/ |  |  | 4: 1 опора (3 провода); 7: 18 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ /Демонтаж проводов АС на ВЛ-6 кВ кВ (18 опор в три провода)/
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.88; 10: 609.84; 11: 25,94; 12: 15819 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.55; 10: 891.9; 11: 14; 12: 12487 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.87; 10: 159.66; 11: 25,94; 12: 4142 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,03; 7: 36,54 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,45; 7: 8,1 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.43; 10: 1501.74 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 769.5; 12: 19961 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 831.06; 12: 21558 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 392.45 |  | 10180 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2725.25; 12: 60044 | [8 empty] | Всего по позиции
Монтаж | [16 empty] | Монтаж
12 | ТЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих проводов СИП-3 (18 опор в три провода) /Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника/ |  |  | 4: 1000 м; 7: 1 |  |  |  |  | Подвеска самонесущих проводов СИП-3 (18 опор в три провода) /Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника/
|  | Объем=1000 / 1000 | [25 empty] | Объем=1000 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1214.12; 9: 1,15; 10: 1396.24; 11: 25,94; 12: 36218 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3442.08; 9: 1,25; 10: 4302.6; 11: 11,7; 12: 50340 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 772.97; 9: 1,25; 10: 966.21; 11: 25,94; 12: 25063 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9339.6; 10: 9339.6; 11: 3,06; 12: 28579 | [5 empty] | М
| 111-3104 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95 |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95
| 111-3161 | Хомут стяжной (СИП) Е778 |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Хомут стяжной (СИП) Е778
| 502-9101 | Провода самонесущие изолированные |  |  | 4: 1000 м; 5: 1,02; 7: 1,02 | [10 empty] | Провода самонесущие изолированные
| 509-3151 | Колпачки: герметичные СE6.35 (СИП) |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Колпачки: герметичные СE6.35 (СИП)
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65,24; 6: 1,15; 7: 75,026 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,18; 6: 1,25; 7: 46,475 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13995.8; 10: 15038.44 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2362.45; 12: 61281 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 2551.45; 12: 66183 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 1204.85 |  | 31253 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18794.74; 12: 212573 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦ-502-0860 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 |  |  | 1000 м |  |  | 1 | 59732.6 |  | 19520.59 | 3,06 | 59733 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20
(Линии электропередачи)
14 | ТЕР33-04-017-03 | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 |  |  | 4: 1 опора; 7: -11 |  |  |  |  | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.68; 9: 1,15; 10: -375.45; 11: 25,94; 12: -9739 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.54; 9: 1,25; 10: -1368.68; 11: 11,75; 12: -16082 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.87; 9: 1,25; 10: -314.46; 11: 25,94; 12: -8157 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 318.84; 10: -3507.24; 11: 3,12; 12: -10943 | [5 empty] | М
| 111-3104 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95 |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95
| 111-3161 | Хомут стяжной (СИП) Е778 |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Хомут стяжной (СИП) Е778
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,53; 6: 1,15; 7: -19,3545 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,11; 6: 1,25; 7: -15,2625 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 448.06; 10: -5251.37 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -689.91; 12: -17896 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: -745.1; 12: -19328 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | -351.85 |  | -9127 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6348.32; 12: -65219 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Замена существующей воздушной линии ВЛ-6 кВ : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Замена существующей воздушной линии ВЛ-6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 30809.4 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 34692.26 | [12 empty] | Строительные работы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2442.04 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2637.41 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1245.45 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Замена существующей воздушной линии ВЛ-6 кВ |  |  | 10: 34692.26 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Замена существующей воздушной линии ВЛ-6 кВ
Раздел 4. Замена кабельной линии 6кВ на всем протяжении существующей трассы | [15 empty] | Раздел 4. Замена кабельной линии 6кВ на всем протяжении существующей трассы
Демонтаж | [16 empty] | Демонтаж
15 | ТЕРм08-02-144-02 | Отключение существующей КЛ-6кВ с последуюшим ее захоронением /Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2/ |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,03 |  |  |  |  | Отключение существующей КЛ-6кВ с последуюшим ее захоронением /Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2/
|  | Объем=3 / 100 | [25 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [20 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.83; 9: 0,3; 10: 1.76; 11: 25,29; 12: 45 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.92; 9: 0; 10: 0; 11: 25,3 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,4; 6: 0,3; 7: 0,0936 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 199.75; 10: 1.76 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.76; 12: 45 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1.8; 12: 46 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.9; 12: 23 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.46; 12: 114 | [8 empty] | Всего по позиции
Монтаж | [16 empty] | Монтаж
16 | ТЕР01-01-022-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,1764 |  |  |  |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(196-19,6) / 1000 | [25 empty] | Объем=(196-19,6) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7262.81; 9: 1,25; 10: 1601.45; 11: 12,34; 12: 19762 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1280.13; 9: 1,25; 10: 282.27; 11: 25,94; 12: 7322 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48,38; 6: 1,25; 7: 10,66779 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7262.81; 10: 1601.45 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 282.27; 12: 7322 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 273.8; 12: 7102 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 110.37 |  | 2863 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1985.62; 12: 29727 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,196 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=19,6 / 100 | [25 empty] | Объем=19,6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3786.96; 9: 1,15; 10: 853.58; 11: 25,94; 12: 22142 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 6: 1,15; 7: 55,8992 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3786.96; 10: 853.58 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 853.58; 12: 22142 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 793.83; 12: 20592 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  | 290.22 |  | 7528 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1937.63; 12: 50262 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,28 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=(0,7*400*0,1) / 100 | [25 empty] | Объем=(0,7*400*0,1) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.65; 9: 1,15; 10: 79.42; 11: 25,94; 12: 2060 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2411.03; 9: 1,25; 10: 843.86; 11: 10,98; 12: 9266 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 347.83; 9: 1,25; 10: 121.74; 11: 25,94; 12: 3158 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.8; 10: 4.7; 11: 10,22; 12: 48 | [5 empty] | М
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 5,06184 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,25; 7: 4,858 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2674.48; 10: 927.98 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 201.16; 12: 5218 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 154; 7: 154; 10: 309.79; 12: 8036 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 162.44 |  | 4214 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1400.21; 12: 23624 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний |  |  | м3 |  |  | 30,8 | 1039.24 |  | 3132 | 10,22 | 32009 |  |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний
(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  | Объем=28*1,1 | [25 empty] | Объем=28*1,1
20 | ТЕРм10-06-003-01 | Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 0,6 кг |  |  | 4: 1 км кабеля; 7: 0,4 |  |  |  |  | Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 0,6 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 479.52; 10: 191.81; 11: 25,94; 12: 4976 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1673.21; 10: 669.28; 11: 7,92; 12: 5301 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 167.99; 10: 67.2; 11: 25,94; 12: 1743 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.59; 10: 3.84; 11: 25,95; 12: 100 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27; 7: 10,8 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,42; 7: 2,968 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2162.32; 10: 864.93 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 259.01; 12: 6719 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.3 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 303.04; 12: 7861 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 134.69; 12: 3494 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1302.66; 12: 21732 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | ТССЦ-501-8200 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10 |  |  | 1000 м |  |  | 0,4 | 269148.96 |  | 4148.75 | 25,95 | 107660 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10
(Прокладка и монтаж междугородных линий связи)
22 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство надстилающих и выравнивающих слоев: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,28 |  |  |  |  | Устройство надстилающих и выравнивающих слоев: из песка
|  | Объем=(0,7*400*0,1) / 100 | [25 empty] | Объем=(0,7*400*0,1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.65; 10: 69.06; 11: 25,94; 12: 1791 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2411.03; 10: 675.09; 11: 10,98; 12: 7412 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 347.83; 10: 97.39; 11: 25,94; 12: 2526 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.8; 10: 4.7; 11: 10,22; 12: 48 | [5 empty] | М
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 7: 4,4016 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 7: 3,8864 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2674.48; 10: 748.85 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.45; 12: 4317 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 154; 7: 154; 10: 256.33; 12: 6648 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 134.41 |  | 3486 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.59; 12: 19385 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний |  |  | м3 |  |  | 30,8 | 1039.24 |  | 3132 | 10,22 | 32009 |  |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний
(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  | Объем=28*1,1 | [25 empty] | Объем=28*1,1
24 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 4 |  |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
|  | Объем=400 / 100 | [25 empty] | Объем=400 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 98.1; 10: 392.4; 11: 25,94; 12: 10179 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 490.66; 10: 1962.64; 11: 13,33; 12: 26162 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.78; 10: 183.12; 11: 25,94; 12: 4750 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.96; 10: 7.84; 11: 26; 12: 204 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,21; 7: 20,84 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,73; 7: 6,92 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 590.72; 10: 2362.88 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 575.52; 12: 14929 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 587.03; 12: 15228 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 293.52; 12: 7614 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3243.43; 12: 59387 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,14 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(196-28-28) / 1000 | [25 empty] | Объем=(196-28-28) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 586.22; 9: 1,25; 10: 102.59; 11: 15,27; 12: 1567 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 200.82; 9: 1,25; 10: 35.14; 11: 25,94; 12: 912 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,87; 6: 1,25; 7: 1,55225 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 586.22; 10: 102.59 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.14; 12: 912 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.09; 12: 885 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 13.74 |  | 357 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.42; 12: 2809 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом |  |  | 4: 100 м2; 7: 2 |  |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
|  | Объем=200 / 100 | [25 empty] | Объем=200 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 545.49; 9: 1,15; 10: 1254.63; 11: 25,94; 12: 32545 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.37; 9: 1,25; 10: 18.43; 11: 12,06; 12: 222 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.85; 9: 1,25; 10: 4.63; 11: 25,94; 12: 120 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1780.05; 10: 3560.1; 11: 17,28; 12: 61519 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35,08; 6: 1,15; 7: 80,684 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,07; 6: 1,25; 7: 0,175 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2332.91; 10: 4833.16 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1259.26; 12: 32665 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 1360; 12: 35278 | [6 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 770.67 |  | 19991 | [6 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6963.83; 12: 149555 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕР28-03-029-04 | Ввод КЛ-6 кВ в здание новой КТП 6/0,4 кВ посредством монтажа асбестоцементной трубы /Установка защитных труб диаметром 100 мм для кабеля/ |  |  | 4: 100 м желоба или труб; 7: 0,02 |  |  |  |  | Ввод КЛ-6 кВ в здание новой КТП 6/0,4 кВ посредством монтажа асбестоцементной трубы /Установка защитных труб диаметром 100 мм для кабеля/
|  | Объем=2 / 100 | [25 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 643.27; 9: 1,15; 10: 14.8; 11: 25,94; 12: 384 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 79.63; 9: 1,25; 10: 1.99; 11: 11,87; 12: 24 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.29; 9: 1,25; 10: 0.36; 11: 25,94; 12: 9 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2021.05; 10: 40.42; 11: 7,5; 12: 303 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39,2; 6: 1,15; 7: 0,9016 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,54; 6: 1,25; 7: 0,0135 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2743.95; 10: 57.21 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.16; 12: 393 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 114; 7: 114; 10: 17.28; 12: 448 | [6 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 8.38 |  | 217 | [6 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.87; 12: 1376 | [8 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  |  | 4: 1 т; 7: 0,005 |  |  |  |  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 993.6; 10: 4.97; 11: 25,94; 12: 129 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 466.24; 10: 2.33; 11: 11,77; 12: 27 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.08; 10: 0.17; 11: 25,94; 12: 4 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 130.48; 10: 0.65; 11: 9,09; 12: 6 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54; 7: 0,27 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,25; 7: 0,00625 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1590.32; 10: 7.95 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.14; 12: 133 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 5.24; 12: 136 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.62; 12: 68 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.81; 12: 366 | [8 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕРм08-02-165-05 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.61; 10: 167.22; 11: 25,94; 12: 4338 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 515.59; 10: 1031.18; 11: 10,87; 12: 11209 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 88.64; 10: 177.28; 11: 25,94; 12: 4599 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.44; 10: 8.88; 11: 18,58; 12: 165 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,44; 7: 8,88 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,35; 7: 6,7 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.64; 10: 1207.28 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 344.5; 12: 8937 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 351.39; 12: 9116 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 175.7; 12: 4558 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1734.37; 12: 29386 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1 |  |  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 109.03; 10: 109.03; 11: 25,94; 12: 2828 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 7: 4,86 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 109.03; 10: 109.03 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.03; 12: 2828 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 85.04; 12: 2206 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 39.25; 12: 1018 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 233.32; 12: 6052 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Замена кабельной линии 6кВ на всем протяжении существующей трассы : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Замена кабельной линии 6кВ на всем протяжении существующей трассы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 24091.4 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 19924.17 | [12 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 10449.48 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 233.32 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4107.98 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4378.66 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2136.91 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Замена кабельной линии 6кВ на всем протяжении существующей трассы |  |  | 10: 30606.97 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Замена кабельной линии 6кВ на всем протяжении существующей трассы
Раздел 5. Демонтаж старой и монтаж новой комплектной трансофрматорной подстанции КТП-400 кВА 6/0,4 кВ | [15 empty] | Раздел 5. Демонтаж старой и монтаж новой комплектной трансофрматорной подстанции КТП-400 кВА 6/0,4 кВ
Демонтаж | [16 empty] | Демонтаж
31 | ТЕРм08-01-025-01 | Демонтаж Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 1 |  |  |  |  | Демонтаж Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [20 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 581.85; 9: 0,7; 10: 407.3; 11: 25,94; 12: 10565 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1427.69; 9: 0,7; 10: 999.38; 11: 10,8; 12: 10793 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 188.92; 9: 0,7; 10: 132.24; 11: 25,94; 12: 3430 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 141.94; 9: 0; 10: 0; 11: 8,93 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30,9; 6: 0,7; 7: 21,63 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,14; 6: 0,7; 7: 4,998 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2151.48; 10: 1406.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 539.54; 12: 13995 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 550.33; 12: 14275 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 275.17; 12: 7137 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2232.18; 12: 42770 | [8 empty] | Всего по позиции
Монтаж | [16 empty] | Монтаж
32 | ТЕРм08-01-025-01 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 1 |  |  |  |  | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А
| 1 | ОТ |  |  | 8: 581.85; 10: 581.85; 11: 25,94; 12: 15093 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1427.69; 10: 1427.69; 11: 10,8; 12: 15419 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 188.92; 10: 188.92; 11: 25,94; 12: 4901 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 141.94; 10: 141.94; 11: 8,93; 12: 1268 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30,9; 7: 30,9 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,14; 7: 7,14 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2151.48; 10: 2151.48 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 770.77; 12: 19994 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 786.19; 12: 20394 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 393.09; 12: 10197 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3330.76; 12: 62371 | [8 empty] | Всего по позиции
33 | цена поставщика | КТП 400 6 0,4 КВа |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 1; 8: 850000; 10: 850000; 12: 850000 |  |  |  |  | КТП 400 6 0,4 КВа
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Итоги по разделу 5 Демонтаж старой и монтаж новой комплектной трансофрматорной подстанции КТП-400 кВА 6/0,4 кВ : | [22 empty] | Итоги по разделу 5 Демонтаж старой и монтаж новой комплектной трансофрматорной подстанции КТП-400 кВА 6/0,4 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 853558.16 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 855562.94 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1310.31 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1336.52 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 668.26 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Демонтаж старой и монтаж новой комплектной трансофрматорной подстанции КТП-400 кВА 6/0,4 кВ |  |  | 10: 855562.94 | [13 empty] | Итого по разделу 5 Демонтаж старой и монтаж новой комплектной трансофрматорной подстанции КТП-400 кВА 6/0,4 кВ
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 923106.4; 12: 1669690 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9266.01; 12: 240359 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 22629.82; 12: 259200 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3241.39; 12: 84081 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 891210.57; 12: 1170131 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 73661.77; 12: 947475 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 868961.55; 12: 1228480 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 233.32; 12: 6052 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Итого |  |  | 10: 942856.64; 12: 2182007 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 12507.4; 12: 324440 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 13329.62; 12: 345768 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6420.62; 12: 166549 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 942623.32; 12: 2175955 | [17 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Итого |  |  | 10: 942623.32; 12: 2175955 | [17 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 942856.64; 12: 2182007 | [17 empty] | Итого с прочими затратами
|  | НДС 20% |  |  | 10: 188571.33; 12: 436401.4 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1131427.97; 12: 2618408.4 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
индексы-дефляторы
[9 empty] | 2022 | 1.051
[9 empty] | 2023 | 1.049
[9 empty] | 2024 | 1.047
[9 empty] | 2025 | 1.043 |  |  | 1.204
[7 empty] | с учетом дефлятора | [5 empty] | 3152563.7136
| Составил: | (Инженер ООС Т.Н. Костина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]