## 23.06.2017
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.06.2017Г.
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 30.8434 | 26 | 44 | 38 | 22 | 1.3867 | 0.059973 | 309.1566 | 363.7136
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 24.6154 | 50 | 20 | 39 | 24 | 1.1067 | 0.076581 | 187.8846 | 221.0407
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 47.4514 | 47.4514 | 42 | 64 | 54 | 2.1333 | 0.36907 | 37.5486 | 44.1748
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 7.1177 | 7.1177 | 8 | 8 | 8 | 0.32 | 0.022144 | 205.3823 | 241.6262
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 7.1177 | 26.6914 | 10 | 6 | 8 | 0.32 | 0.01384 | 313.3086 | 368.5983
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 19.5737 |  | 24 | 16 | 26 | 0.88 | 0.03806
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 11.8629 | 40.9269 | 16 | 4 | 20 | 0.53333 | 0.023067 | 299.0731 | 351.8508
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 29.064 |  | 24 | 28 | 46 | 1.3067 | 0.056513
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 111.8074 | 152.7343 | 125 | 132 | 120 | 5.0267 | 0.2174 | 187.2657 | 220.3126
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 40.9269 |  | 51 | 43 | 44 | 1.84 | 0.07958
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 98.7583 | 197.5166 | 111 | 112 | 110 | 4.44 | 0.19203 | 142.4834 | 167.6276
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 98.7583 |  | 110 | 112 | 111 | 4.44 | 0.19203
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 64.9491 | 138.7954 | 88 | 62 | 69 | 2.92 | 0.15786 | 133.2046 | 156.7113
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 73.8463 |  | 70 | 76 | 103 | 3.32 | 0.17949
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 55.4589 | 100.8343 | 58 | 64 | 65 | 2.4933 | 0.1348 | 171.1657 | 201.3714
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 45.3754 |  | 61 | 50 | 42 | 2.04 | 0.08823
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 22.836 | 22.836 | 29 | 28 | 20 | 1.0267 | 0.071045 | 189.664 | 223.1341
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 14.8286 | 14.8286 | 14 | 22 | 14 | 0.66667 | 0.046133 | 197.6714 | 232.5546
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 8.8971 | 8.8971 | 10 | 12 | 8 | 0.4 | 0.02768 | 203.6029 | 239.5328
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 20.1669 | 20.1669 | 20 | 28 | 20 | 0.90667 | 0.062741 | 192.3331 | 226.2743
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 51.3069 | 51.3069 | 36 | 37 | 100 | 2.3067 | 0.15962 | 161.1931 | 189.639
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 22.5394 | 22.5394 | 20 | 29 | 27 | 1.0133 | 0.070123 | 189.9606 | 223.483
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.7446 | 21.7446 | 32.1 | 33 | 57.1 | 1.6293 | 0.042281 | 318.2554 | 374.4181
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 18.684 | 46.0872 | 47 | 22 | 36 | 1.4 | 0.03633 | 293.9128 | 345.7798
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 27.4032 |  | 51 | 61 | 42 | 2.0533 | 0.053284
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 26.3355 | 107.4775 | 43 | 67 | 38 | 1.9733 | 0.032552 | 428.0225 | 503.5559
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 81.1419 |  | 133 | 145 | 178 | 6.08 | 0.1003
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 5.0002 | 53.5786 | 5.2 | 12.4 | 10.5 | 0.37467 | 0.015556 | 158.9214 | 186.9664
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 48.5784 |  | 80 | 118 | 75 | 3.64 | 0.15113
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 3.9503 | 3.9503 | 0.4 | 21 | 0.8 | 0.296 | 0.0048828 | 531.5497 | 625.3526
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 | 14.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.4425 | 613.4618
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 14.0575 |  | 25 | 29 | 25 | 1.0533 | 0.017376
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
38 | КТП-125 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
39 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП-122 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 35.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8225 | 208.0264
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 35.6775 |  | 70 | 62 | 68.5 | 2.6733 | 0.111
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 20.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.4298 | 375.7998
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 20.5702 |  | 40.6 | 37 | 38 | 1.5413 | 0.039998
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 126.8733 | 203.5666 | 252 | 233 | 228 | 9.5067 | 0.15682 | 331.9334 | 390.5098
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 76.6934 |  | 124 | 138 | 169 | 5.7467 | 0.094797
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.3417 | 38.82 | 4.36 | 4.4 | 4.4 | 0.17547 | 0.0045534 | 301.18 | 354.3294
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.4783 |  | 77 | 51 | 77 | 2.7333 | 0.07093
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 75.8037 | 82.2096 | 99 | 143 | 184 | 5.68 | 0.1474 | 257.7904 | 303.2828
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 6.4059 |  | 23 | 4 | 9 | 0.48 | 0.012456
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 48.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9216 | 192.8489
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 48.5784 |  | 117 | 68 | 88 | 3.64 | 0.15113
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 24.7874 | 74.2556 | 40.8 | 55.6 | 42.9 | 1.8573 | 0.048198 | 265.7444 | 312.6405
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.4681 |  | 104 | 67 | 107 | 3.7067 | 0.096188
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 30.9621 | 52.1373 | 55 | 34 | 85 | 2.32 | 0.038271 | 483.3627 | 568.6621
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.1752 |  | 51 | 44 | 24 | 1.5867 | 0.041174
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 50.3578 | 96.2671 | 100 | 99 | 84 | 3.7733 | 0.097918 | 243.7329 | 286.7446
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.9093 |  | 93 | 84 | 81 | 3.44 | 0.089268
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 70.9102 | 70.9102 | 130 | 129.5 | 139 | 5.3133 | 0.17235 | 201.0898 | 236.5762
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.9361 | 49.2368 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.22 | 0.005709 | 290.7632 | 342.0744
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 46.3007 |  | 88.2 | 90.5 | 81.5 | 3.4693 | 0.090029
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.6386 | 112.2819 | 80 | 94 | 60 | 3.12 | 0.080964 | 227.7181 | 267.9036
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 70.6433 |  | 158 | 110 | 129 | 5.2933 | 0.13736
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 64.5933 | 107.5665 | 105 | 94 | 164 | 4.84 | 0.1256 | 232.4335 | 273.4512
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 42.9732 |  | 71 | 92 | 78.5 | 3.22 | 0.083559
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 72.1024 | 137.8523 | 154.2 | 86 | 165 | 5.4027 | 0.1402 | 202.1477 | 237.8208
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 65.7499 |  | 115 | 145.5 | 109 | 4.9267 | 0.12785
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 132.3895 | 267.2702 | 274 | 234 | 236 | 9.92 | 0.16364 | 268.2298 | 315.5645
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 134.8807 |  | 276 | 278 | 204 | 10.1067 | 0.16672
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 136.5533 | 181.5729 | 262 | 256 | 249.4 | 10.232 | 0.26552 | 158.4271 | 186.3848
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.0195 |  | 76 | 85 | 92 | 3.3733 | 0.087538
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 26.1576 | 120.4317 | 49 | 50 | 48 | 1.96 | 0.032332 | 415.0683 | 488.3156
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 94.2741 |  | 181 | 154.8 | 194 | 7.064 | 0.18331
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 83.6331 | 113.3496 | 166 | 137 | 167 | 6.2667 | 0.10337 | 422.1504 | 496.6475
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 29.7165 |  | 52 | 44 | 71 | 2.2267 | 0.036731
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 91.1067 | 128.7772 | 169 | 166 | 177 | 6.8267 | 0.17715 | 211.2228 | 248.4974
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.6705 |  | 62.5 | 86.8 | 62.4 | 2.8227 | 0.073248
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 304 | 30.8285 | 2.1887 | 42.9376 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.164 | 0.0053197 | 261.0624 | 307.1322
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 40.7489 |  | 62 | 103.5 | 63.5 | 3.0533 | 0.099042
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 24.7874 | 35.9978 | 40 | 54 | 45.3 | 1.8573 | 0.060247 | 236.0022 | 277.6496
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 11.2104 |  | 44 | 9 | 10 | 0.84 | 0.027247
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 97.6372 | 138.3862 | 204.3 | 151.2 | 193.2 | 7.316 | 0.18985 | 201.6138 | 237.1928
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.7489 |  | 78 | 79 | 72 | 3.0533 | 0.079234
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 44.4857 | 101.4452 | 102 | 73 | 75 | 3.3333 | 0.0865 | 238.5548 | 280.6527
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 56.9595 |  | 69 | 138 | 113.1 | 4.268 | 0.11075
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 50.5358 | 70.501 | 115 | 88 | 81 | 3.7867 | 0.062465 | 464.999 | 547.0577
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 19.9652 |  | 51 | 25 | 36.2 | 1.496 | 0.024678
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.8913 | 64.2908 | 112 | 47 | 70.8 | 3.064 | 0.079511 | 275.7092 | 324.3638
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.3995 |  | 63 | 40 | 28.5 | 1.7533 | 0.045499
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.1901 | 39.3254 | 69 | 72 | 68 | 2.7867 | 0.072314 | 300.6746 | 353.7349
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.1353 |  | 4 | 4 | 4 | 0.16 | 0.004152
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 12.456 | 12.456 | 24.5 | 23.5 | 22 | 0.93333 | 0.02422 | 327.544 | 385.3459
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.2679 | 41.1048 | 46 | 52 | 44 | 1.8933 | 0.049132 | 298.8952 | 351.6414
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 15.8369 |  | 43 | 31 | 15 | 1.1867 | 0.030794
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.9046 | 96.2315 | 15 | 47 | 33 | 1.2667 | 0.03287 | 243.7685 | 286.7865
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 79.3269 |  | 137.2 | 134 | 174.6 | 5.944 | 0.15425
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 101.6054 | 127.9409 | 184 | 217 | 170 | 7.6133 | 0.31611 | 84.5591 | 99.4813
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 26.3355 |  | 41 | 68 | 39 | 1.9733 | 0.051208
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 24.4671 | 82.174 | 55.4 | 32 | 50.1 | 1.8333 | 0.030243 | 453.326 | 533.3247
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 57.7069 |  | 90.6 | 141.7 | 92 | 4.324 | 0.11221
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.7491 | 97.5305 | 74 | 122 | 61.1 | 3.428 | 0.088957 | 242.4695 | 285.2583
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 51.7814 |  | 126 | 62 | 103 | 3.88 | 0.10069
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 28.0082 | 73.3836 | 59 | 62 | 36.4 | 2.0987 | 0.05446 | 266.6164 | 313.6663
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.3754 |  | 122 | 59 | 74 | 3.4 | 0.08823
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 71.1771 | 142.1763 | 132 | 167 | 101 | 5.3333 | 0.173 | 129.8237 | 152.7337
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 30.3468 | 70.9992 |  | 149 | 130 | 120 | 5.32 | 0.17531
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 168.5653 | 206.2714 | 318.3 | 296 | 333 | 12.6307 | 0.40971 | 65.7286 | 77.3278
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.7061 |  | 69.6 | 90.3 | 52 | 2.8253 | 0.073317
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.4282 | 66.9065 | 71 | 61 | 39 | 2.28 | 0.059166 | 273.0935 | 321.2865
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.4783 |  | 83 | 49 | 73 | 2.7333 | 0.07093
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.7211 | 88.5088 | 112 | 110 | 108 | 4.4 | 0.11418 | 251.4912 | 295.872
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 29.7876 |  | 68.2 | 60.8 | 38.4 | 2.232 | 0.05792
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 13.6126 | 13.6126 | 26 | 29 | 21.5 | 1.02 | 0.016826 | 521.8874 | 613.9851
114 | ТП-64 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.1353 | 2.1353 | 2 | 8 | 2 | 0.16 | 0.004152 | 337.8647 | 397.4879
115 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
116 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 15.481 | 15.481 | 35 | 19 | 33 | 1.16 | 0.019135 | 520.019 | 611.787
117 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 115.129 | 115.129 | 274 | 176 | 197 | 8.6267 | 0.1423 | 420.371 | 494.5541
118 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.1758 | 91.8719 | 41 | 92.3 | 70 | 2.7107 | 0.070342 | 248.1281 | 291.9154
119 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 55.6961 |  | 88 | 127 | 98 | 4.1733 | 0.13537
120 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 25.9797 | 25.9797 | 39 | 56 | 51 | 1.9467 | 0.12629 | 110.0203 | 129.4357
121 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 8.5413 | 8.5413 | 8 | 6 | 34 | 0.64 | 0.04152 | 127.4587 | 149.9515
122 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.0753 | 14.0753 | 31 | 33.1 | 15 | 1.0547 | 0.027369 | 325.9247 | 383.4408
123 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0.80074 | 0.80074 | 2 | 0.5 | 2 | 0.06 | 0.0038925 | 135.1993 | 159.0579
Главный инженер |  |  |  |  | Е.А.Семёнов
Note on H55: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки