## на 01.01.2017
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017Г.
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 71.7703 | 26 | 80.67 | 79.34 | 81.99 | 3.2267 | 0.13955 | 268.2297 | 315.5644
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 45.3754 | 50 | 51 | 52 | 50 | 2.04 | 0.14117 | 167.1246 | 196.6171
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100 | 55
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 16.3114 | 16.3114 | 20 | 16 | 19 | 0.73333 | 0.050747 | 196.1886 | 230.8101
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 13.3457 | 26.0983 | 16 | 15 | 14 | 0.6 | 0.02595 | 313.9017 | 369.2961
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 12.7526 |  | 17 | 13 | 13 | 0.57333 | 0.024797
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 48.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4216 | 342.8489
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 48.5784 |  | 52.8 | 54 | 57 | 2.184 | 0.094458
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 112.9937 | 189.5091 | 133 | 129 | 119 | 5.08 | 0.21971 | 150.4909 | 177.0481
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 76.5154 |  | 89 | 79 | 90 | 3.44 | 0.14878
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 55.1623 | 87.4886 | 70 | 51 | 65 | 2.48 | 0.10726 | 252.5114 | 297.0723
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 32.3263 |  | 30 | 40 | 39 | 1.4533 | 0.062857
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 65.7202 | 206.8882 | 88 | 64.3 | 69.3 | 2.9547 | 0.15974 | 65.1118 | 76.6021
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 141.168 |  | 168 | 149 | 159 | 6.3467 | 0.34312
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 99.648 | 144.7269 | 128 | 110 | 98 | 4.48 | 0.2422 | 127.2731 | 149.7331
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 45.0789 |  | 51 | 44 | 57 | 2.0267 | 0.087653
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 27.7294 | 27.7294 | 28 | 34 | 31.5 | 1.2467 | 0.086269 | 184.7706 | 217.3771
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 18.3874 | 18.3874 | 22 | 19 | 21 | 0.82667 | 0.057205 | 194.1126 | 228.3677
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 20.76 | 20.76 | 21 | 28 | 21 | 0.93333 | 0.064587 | 191.74 | 225.5765
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 26.6914 | 26.6914 | 35 | 30 | 25 | 1.2 | 0.08304 | 185.8086 | 218.5983
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 51.3069 | 51.3069 | 56 | 57 | 60 | 2.3067 | 0.15962 | 161.1931 | 189.639
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 37.6646 | 37.6646 | 43 | 37 | 47 | 1.6933 | 0.11718 | 174.8354 | 205.6887
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 60.7141 | 60.7141 | 113.2 | 114 | 114 | 4.5493 | 0.11806 | 279.2859 | 328.5716
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 103.0289 | 139.6851 | 181 | 199 | 199 | 7.72 | 0.20033 | 200.3149 | 235.6645
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.6562 |  | 72 | 66 | 68 | 2.7467 | 0.071276
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 71.711 | 236.8419 | 127 | 128 | 148 | 5.3733 | 0.088638 | 298.6581 | 351.3624
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 165.131 |  | 312 | 317 | 299 | 12.3733 | 0.20411
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 84.7008 | 90.0391 | 149 | 162 | 165 | 6.3467 | 0.1647 | 249.9609 | 294.0717
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 5.3383 |  | 9.5 | 8.5 | 12 | 0.4 | 0.016608
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 40.0727 | 80.9996 | 71.5 | 80 | 73.7 | 3.0027 | 0.12467 | 131.5004 | 154.7064
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 40.9269 |  | 66 | 88 | 76 | 3.0667 | 0.12733
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 83.8111 | 83.8111 | 169 | 111 | 191 | 6.28 | 0.10359 | 451.6889 | 531.3987
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 | 37.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.7761 | 585.619
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 37.7239 |  | 65 | 74 | 73 | 2.8267 | 0.046629
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
38 | КТП-125 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
39 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП-122 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7206 | 247.9066
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 1.7794 |  | 4 | 3 | 3 | 0.13333 | 0.005536
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 7.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.4374 | 391.1029
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 7.5626 |  | 11.5 | 16.5 | 14.5 | 0.56667 | 0.014705
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 195.0254 | 294.8513 | 370 | 369 | 357 | 14.6133 | 0.24106 | 240.6487 | 283.1161
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 99.8259 |  | 190 | 181 | 190 | 7.48 | 0.12339
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 60.8565 | 185.2385 | 120 | 107 | 115 | 4.56 | 0.11833 | 154.7615 | 182.0723
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 124.3821 |  | 235 | 233 | 231 | 9.32 | 0.24185
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 78.8287 | 86.6582 | 145 | 152 | 146 | 5.9067 | 0.15328 | 253.3418 | 298.0492
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 7.8295 |  | 19 | 13 | 12 | 0.58667 | 0.015224
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 79.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4934 | 157.051
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 79.0066 |  | 141 | 149 | 154 | 5.92 | 0.2458
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 67.9742 | 160.1486 | 126 | 130 | 126 | 5.0933 | 0.13217 | 179.8514 | 211.5899
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 92.1744 |  | 169 | 176 | 173 | 6.9067 | 0.17923
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 17.7943 | 39.1474 | 35 | 34 | 31 | 1.3333 | 0.021995 | 496.3526 | 583.9442
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.3531 |  | 41 | 44 | 35 | 1.6 | 0.04152
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 76.1951 | 188.833 | 140.3 | 132.4 | 155.5 | 5.7093 | 0.14816 | 151.167 | 177.8436
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 112.6378 |  | 229 | 200 | 204 | 8.44 | 0.21902
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 58.7211 | 58.7211 | 105 | 111 | 114 | 4.4 | 0.14272 | 213.2789 | 250.9163
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 17.1715 | 97.2458 | 31.5 | 35 | 30 | 1.2867 | 0.033389 | 242.7542 | 285.5932
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 80.0743 |  | 150 | 140 | 160 | 6 | 0.1557
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 95.1994 | 159.4368 | 182 | 169 | 184 | 7.1333 | 0.18511 | 180.5632 | 212.4273
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 64.2374 |  | 121 | 123 | 117 | 4.8133 | 0.12491
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 115.6629 | 157.4794 | 215 | 219 | 216 | 8.6667 | 0.2249 | 182.5206 | 214.7301
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.8166 |  | 81 | 78 | 76 | 3.1333 | 0.08131
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 100.1818 | 211.3961 | 189 | 181 | 193 | 7.5067 | 0.1948 | 128.6039 | 151.2987
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 111.2143 |  | 202 | 206 | 217 | 8.3333 | 0.21625
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 135.4145 | 312.5566 | 257 | 248 | 256 | 10.1467 | 0.16738 | 222.9434 | 262.2863
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 177.1421 |  | 343.7 | 342.5 | 309.3 | 13.2733 | 0.21896
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 157.3015 | 197.6945 | 288 | 288 | 308 | 11.7867 | 0.30586 | 142.3055 | 167.4182
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.393 |  | 77 | 79 | 71 | 3.0267 | 0.078542
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 38.0798 | 180.9679 | 63 | 77 | 74 | 2.8533 | 0.047068 | 354.5321 | 417.0966
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 142.8881 |  | 279 | 253 | 271 | 10.7067 | 0.27784
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 120.2894 | 160.1486 | 231 | 224 | 221 | 9.0133 | 0.14868 | 375.3514 | 441.5899
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 39.8592 |  | 76 | 62 | 86 | 2.9867 | 0.049268
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 104.7194 | 164.1523 | 196.5 | 191.5 | 200.5 | 7.8467 | 0.20362 | 175.8477 | 206.8797
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 59.4329 |  | 116 | 110 | 108 | 4.4533 | 0.11556
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 304 | 30.8285 | 16.7266 | 87.5479 | 28 | 29 | 37 | 1.2533 | 0.040655 | 216.4521 | 254.6495
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 70.8213 |  | 134 | 134 | 130 | 5.3067 | 0.17214
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 66.3727 | 79.5405 | 120 | 137 | 116 | 4.9733 | 0.16132 | 192.4595 | 226.423
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 13.1678 |  | 26 | 22 | 26 | 0.98667 | 0.032005
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 135.4145 | 193.9577 | 266 | 256 | 239 | 10.1467 | 0.26331 | 146.0423 | 171.8145
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.5432 |  | 104 | 111 | 114 | 4.3867 | 0.11383
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 33.9871 | 88.6155 | 75 | 64 | 52 | 2.5467 | 0.066086 | 251.3845 | 295.7464
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 54.6285 |  | 99.5 | 100.5 | 107 | 4.0933 | 0.10622
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 56.9417 | 100.5377 | 104 | 113 | 103 | 4.2667 | 0.070383 | 434.9623 | 511.7203
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 43.596 |  | 89 | 78 | 78 | 3.2667 | 0.053887
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 80.6793 | 170.576 | 142.2 | 157.2 | 154 | 6.0453 | 0.15688 | 169.424 | 199.3223
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 89.8967 |  | 177 | 174.7 | 153.5 | 6.736 | 0.1748
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.2679 | 40.0371 | 50 | 47 | 45 | 1.8933 | 0.049132 | 299.9629 | 352.8975
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.7693 |  | 29 | 32 | 22 | 1.1067 | 0.028718
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 24.7341 | 24.7341 | 51 | 37 | 51 | 1.8533 | 0.048094 | 315.2659 | 370.9011
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 46.0872 | 119.5776 | 88 | 89 | 82 | 3.4533 | 0.089614 | 220.4224 | 259.3205
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 73.4904 |  | 140 | 135 | 138 | 5.5067 | 0.1429
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 60.4116 | 149.0271 | 112.5 | 124 | 103 | 4.5267 | 0.11747 | 190.9729 | 224.6739
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 88.6155 |  | 175 | 168 | 155 | 6.64 | 0.17231
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 125.0938 | 167.0883 | 225 | 245 | 233 | 9.3733 | 0.38918 | 45.4117 | 53.4255
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.9945 |  | 79 | 77 | 80 | 3.1467 | 0.081656
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 34.6989 | 124.7379 | 61 | 72 | 62 | 2.6 | 0.042889 | 410.7621 | 483.2495
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 90.0391 |  | 176 | 160 | 170 | 6.7467 | 0.17508
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.5033 | 117.7982 | 71 | 73 | 78 | 2.96 | 0.076812 | 222.2018 | 261.4139
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 78.2949 |  | 151 | 147 | 142 | 5.8667 | 0.15224
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.6562 | 115.129 | 70 | 71 | 65 | 2.7467 | 0.071276 | 224.871 | 264.5541
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 78.4728 |  | 143 | 147 | 151 | 5.88 | 0.15259
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 77.0493 | 172.7825 | 142 | 150 | 141 | 5.7733 | 0.18727 | 99.2175 | 116.7265
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 30.3468 | 95.7333 |  | 179 | 179 | 180 | 7.1733 | 0.23638
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 62.3334 | 149.5254 | 109.3 | 116 | 125 | 4.6707 | 0.1515 | 122.4746 | 144.0878
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 87.192 |  | 166 | 163 | 161 | 6.5333 | 0.16954
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.1048 | 70.6433 | 78 | 76 | 77 | 3.08 | 0.079926 | 269.3567 | 316.8902
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 29.5385 |  | 50 | 51 | 65 | 2.2133 | 0.057436
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 43.596 | 67.2624 | 72 | 88 | 85 | 3.2667 | 0.08477 | 272.7376 | 320.8678
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.6664 |  | 50 | 41 | 42 | 1.7733 | 0.046018
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 40.0371 | 40.0371 | 74 | 76 | 75 | 3 | 0.049488 | 495.4629 | 582.8975
114 | ТП-64 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 20.6414 | 20.6414 | 40 | 39 | 37 | 1.5467 | 0.040136 | 319.3586 | 375.716
115 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
116 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 46.799 | 46.799 | 84 | 83 | 96 | 3.5067 | 0.057846 | 488.701 | 574.9424
117 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 130.4321 | 130.4321 | 244 | 241 | 248 | 9.7733 | 0.16122 | 405.0679 | 476.5505
118 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 48.7563 | 102.3171 | 90 | 95 | 89 | 3.6533 | 0.094804 | 237.6829 | 279.6269
119 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 53.5608 |  | 95 | 96 | 110 | 4.0133 | 0.13018
120 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 1.4235 | 1.4235 | 4 | 2 | 2 | 0.10667 | 0.00692 | 134.5765 | 158.3252
121 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 13.7016 | 13.7016 | 25 | 25 | 27 | 1.0267 | 0.066605 | 122.2984 | 143.8805
122 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 6.9398 | 6.9398 | 11 | 17 | 11 | 0.52 | 0.013494 | 333.0602 | 391.8356
123 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 2.1353 | 2.1353 | 5 | 3 | 4 | 0.16 | 0.01038 | 133.8647 | 157.4879
Главный инженер |  |  |  |  | Е.А.Семёнов
Начальник ПС |  |  |  |  | В.Л.Вериитин
Note on H55: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки