## информ на 01.01.2017
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСОЯНИИ НА 01.01.2017Г.
Максимальный ток трансформатора
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Ж | З | К | Iср. А,НН | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
П. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 31.5849 | 18 | 46.5 | 42 | 50.7143 | 0.05573 | 479.8929 | 564.5798
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 24.0223 | 16 | 10 | 55 | 38.5714 | 0.1677 | 80.3929 | 94.5798
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 279.0737 | 312 | 301 | 328 | 448.0952 | 0.49241 | 190.2909 | 223.8716
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 66.1354 | 58 | 99 | 66 | 106.1905 | 0.11669 | 190.2909 | 223.8716
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 39.444 | 55 | 49 | 29 | 63.3333 | 0.069597 | 403.8223 | 475.085
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 92.2337 | 120 | 90 | 101 | 148.0952 | 0.16274 | 403.8223 | 475.085
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 106.4691 | 131 | 94 | 134 | 170.9524 | 0.47159 | 106.0309 | 124.7422
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0309 | 124.7422
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 104.6897 | 136 | 122 | 95 | 168.0952 | 0.29107 | 194.68 | 229.0353
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 40.6303 | 27 | 84 | 26 | 65.2381 | 0.11297 | 194.68 | 229.0353
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 54.2726 | 88 | 43 | 52 | 87.1429 | 0.24039 | 114.0383 | 134.1627
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 44.1891 | 44 | 41 | 64 | 70.9524 | 0.19573 | 114.0383 | 134.1627
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 196.9234 | 246 | 208 | 210 | 316.1905 | 0.54752 | -11.7337 | -13.8044
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 154.8103 | 190 | 168 | 164 | 248.5714 | 0.43043 | -11.7337 | -13.8044
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 83.6331 | 86 | 106 | 90 | 134.2857 | 0.37044 | 128.8669 | 151.6081
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3669 | 101.6081
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 14.532 | 21 | 12 | 16 | 23.3333 | 0.064368 | 197.968 | 232.9035
18 | ТП - 11 | ТМ - 560/10 | 560 | 810 | 32.4 | 58.7211 | 67 | 76 | 55 | 94.2857 | 0.1164 | 417.2789 | 490.9163
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 42.4097 | 59 | 17 | 67 | 68.0952 | 0.11791 | 297.5903 | 350.1062
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 173.4943 | 199 | 196 | 190 | 278.5714 | 0.48237 | 166.5057 | 195.8891
21 | ТП - 15 | ТМ - 560/10 | 560 | 810 | 32.4 | 135.8297 | 132 | 143 | 183 | 218.0952 | 0.26925 | 340.1703 | 400.2003
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 104.6897 | 95 | 120 | 138 | 168.0952 | 0.46371 | 57.3931 | 67.5213
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 50.4171 | 68 | 39 | 63 | 80.9524 | 0.22332 | 57.3931 | 67.5213
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 154.2171 | 182 | 166 | 172 | 247.619 | 0.42878 | 118.1646 | 139.0171
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 67.6183 | 99 | 82 | 47 | 108.5714 | 0.188 | 118.1646 | 139.0171
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 154.0689 | 213 | 156.5 | 150 | 247.381 | 0.42837 | 185.9311 | 218.7425
27 | ТП - 21 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 71.4737 | 76 | 76 | 89 | 114.7619 | 0.24813 | 200.5263 | 235.9133
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 70.8806 | 76 | 85 | 78 | 113.8095 | 0.31396 | 71.6286 | 84.2689
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 69.9909 | 76 | 79 | 81 | 112.381 | 0.31002 | 71.6286 | 84.2689
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 174.0874 | 200 | 176 | 211 | 279.5238 | 0.60438 | 97.9126 | 115.1913
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 31.7331 | 30 | 48 | 29 | 50.9524 | 0.11017 | 240.2669 | 282.6669
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 115.6629 | 145 | 97 | 148 | 185.7143 | 0.32158 | 224.3371 | 263.9261
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 124.56 | 140 | 162 | 118 | 200 | 0.34632 | 215.44 | 253.4588
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 151.2514 | 137 | 178 | 195 | 242.8571 | 0.42053 | 188.7486 | 222.0571
35 | ТП - 38 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 301.02 | 309 | 392 | 314 | 483.3333 | 0.83694 | 38.98 | 45.8588
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 84.8194 | 135 | 85 | 66 | 136.1905 | 0.29447 | 138.2463 | 162.6427
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 48.9343 | 37 | 53 | 75 | 78.5714 | 0.16988 | 138.2463 | 162.6427
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 145.9131 | 159 | 181 | 152 | 234.2857 | 0.40569 | 194.0869 | 228.3375
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 132.864 | 154 | 158 | 136 | 213.3333 | 0.46126 | 139.136 | 163.6894
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 166.08 | 212 | 187 | 161 | 266.6667 | 0.46176 | 117.868 | 138.6682
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 56.052 | 62 | 52 | 75 | 90 | 0.15584 | 117.868 | 138.6682
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 112.104 | 162 | 92 | 124 | 180 | 0.38919 | 71.2211 | 83.7896
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 88.6749 | 73 | 105 | 121 | 142.381 | 0.30785 | 71.2211 | 83.7896
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 79.4811 | 80 | 89 | 99 | 127.619 | 0.14024 | 228.8451 | 269.2296
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 227.1737 | 217 | 271 | 278 | 364.7619 | 0.63162 | 33.3451 | 39.2296
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 108.5451 | 119 | 135 | 112 | 174.2857 | 0.30179 | 146.6354 | 172.5123
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 84.8194 | 116 | 80 | 90 | 136.1905 | 0.23583 | 146.6354 | 172.5123
48 | ТП - 69 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 109.1383 | 134 | 158 | 76 | 175.2381 | 0.37889 | 162.8617 | 191.602
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 2.9657 | 9 | 1 | 0 | 4.7619 | 0.0082457 | 298.7766 | 351.5018
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 38.2577 | 70 | 28 | 31 | 61.4286 | 0.10637 | 298.7766 | 351.5018
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 88.0817 | 82 | 104 | 111 | 141.4286 | 0.2449 | 92.3629 | 108.6622
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 159.5554 | 159 | 214 | 165 | 256.1905 | 0.44362 | 92.3629 | 108.6622
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 40.6303 | 51 | 42 | 44 | 65.2381 | 0.17997 | 137.764 | 162.0753
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 34.1057 | 42 | 25 | 48 | 54.7619 | 0.15107 | 137.764 | 162.0753
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 2.076 | 0 | 0 | 7 | 3.3333 | 0.014493 | 133.924 | 157.5576
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 34.9954 | 40 | 40 | 38 | 56.1905 | 0.24431 | 101.0046 | 118.8289
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 71.4737 | 78 | 80 | 83 | 114.7619 | 0.24813 | 183.9183 | 216.3745
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 16.608 | 16 | 24 | 16 | 26.6667 | 0.046176 | 251.9183 | 296.3745
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 4.7451 | 7 | 6 | 3 | 7.619 | 0.033126 | 131.2549 | 154.4175
| Итого по п. Никель |  | 21740 | [8 empty] | 4905.9241 | 5771.6755
Г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 3984 | 266 | 266 | 266 | 406.1535 | 0.42183 | 401.2 | 472
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 3348 | 197 | 197 | 197 | 341.3157 | 0.35449 | 401.2 | 472
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 360.2453 | 388.8 | 432 | 393.9 | 578.4286 | 0.63529 | 33.0129 | 38.8387
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 81.4682 | 79.2 | 106.4 | 89.1 | 130.8095 | 0.14367 | 33.0129 | 38.8387
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 119.5183 | 137.7 | 147.2 | 118.1 | 191.9048 | 0.33204 | 25.1207 | 29.5538
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 149.1161 | 159.3 | 169.5 | 174 | 239.4286 | 0.41427 | 25.1207 | 29.5538
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 161.6314 | 176 | 172 | 197 | 259.5238 | 0.44904 | 31.259 | 36.7753
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 89.5646 | 108 | 71 | 123 | 143.8095 | 0.24883 | 31.259 | 36.7753
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 288.475 | 363.1 | 310.6 | 299 | 463.1905 | 0.80144 | 18.1368 | 21.3374
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 165.3386 | 171.2 | 191 | 195.3 | 265.4762 | 0.45934 | 25.7575 | 30.3029
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 101.4867 | 76.5 | 115.4 | 150.3 | 162.9524 | 0.28195 | 25.7575 | 30.3029
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 123.1365 | 158.4 | 163.5 | 93.3 | 197.7143 | 0.3421 | 6.1838 | 7.275
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 199.296 | 219.8 | 165.8 | 286.4 | 320 | 0.55368 | 6.1838 | 7.275
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 172.9011 | 229.4 | 186.6 | 167 | 277.619 | 0.60052 | -6.5926 | -7.756
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 117.8278 | 161 | 132.5 | 103.8 | 189.1905 | 0.40924 | -6.5926 | -7.756
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 84.0187 | 88 | 108.7 | 86.6 | 134.9048 | 0.14817 | 158.9214 | 186.9664
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 208.6083 | 241.2 | 270.9 | 191.3 | 334.9524 | 0.57955 | -2.5852 | -3.0415
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 138.7361 | 169.5 | 143.8 | 154.5 | 222.7619 | 0.38543 | -2.5852 | -3.0415
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 20.4041 | 27.4 | 26.2 | 15.2 | 32.7619 | 0.070867 | 45.6666 | 53.7254
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 121.8612 | 135 | 132.4 | 143.5 | 195.6667 | 0.33855 | 69.6026 | 81.8854
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 104.7787 | 104.1 | 128.6 | 120.6 | 168.2381 | 0.29109 | 23.9932 | 28.2273
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 167.0587 | 224.9 | 175.1 | 163.3 | 268.2381 | 0.46412 | 23.9932 | 28.2273
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 102.673 | 158.2 | 112.1 | 75.9 | 164.8571 | 0.28524 | 83.5391 | 98.2813
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 141.257 | 168.6 | 86.6 | 221.1 | 226.8095 | 0.39244 | 59.5182 | 70.0214
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 29.6571 | 39.9 | 22.1 | 38 | 47.619 | 0.082393 | 59.5182 | 70.0214
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 79.1846 | 96 | 67 | 104 | 127.1429 | 0.21999 | 69.4669 | 81.7258
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 63.4663 | 83 | 84 | 47 | 101.9048 | 0.17632 | 69.4669 | 81.7258
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 78.0873 | 122.4 | 76.3 | 64.6 | 125.381 | 0.21694 | 92.1933 | 108.4627
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 152.3487 | 157.9 | 153.1 | 202.7 | 244.619 | 0.42325 | 51.2921 | 60.3436
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.9352 | 43.9 | 45.9 | 51.6 | 67.3333 | 0.1165 | 51.2921 | 60.3436
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 74.4394 | 107 | 71 | 73 | 119.5238 | 0.13127 | 117.6131 | 138.3683
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 126.9326 | 103 | 176 | 149 | 203.8095 | 0.22384 | 117.6131 | 138.3683
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 36.7749 | 38 | 41 | 45 | 59.0476 | 0.10217 | 69.1537 | 81.3573
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 106.7657 | 118 | 120 | 122 | 171.4286 | 0.29661 | 69.1537 | 81.3573
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 100.9233 | 110.9 | 118.1 | 111.3 | 162.0476 | 0.28038 | 38.6814 | 45.5075
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 129.1865 | 142.6 | 157.8 | 135.2 | 207.4286 | 0.22782 | 107.4974 | 126.4675
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 117.7389 | 120 | 167 | 110 | 189.0476 | 0.3271 | 41.072 | 48.32
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 105.5794 | 146 | 120 | 90 | 169.5238 | 0.29332 | 41.072 | 48.32
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 258.3137 | 269 | 273 | 329 | 414.7619 | 0.71764 | -30.6461 | -36.0543
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 168.7491 | 224 | 192 | 153 | 270.9524 | 0.46882 | -30.6461 | -36.0543
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 125.1531 | 138.6 | 151.5 | 131.9 | 200.9524 | 0.3477 | 38.9215 | 45.79
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 104.2745 | 122.6 | 88.5 | 140.5 | 167.4286 | 0.28969 | 38.9215 | 45.79
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 97.0678 | 116.7 | 91.3 | 119.3 | 155.8571 | 0.10779 | 3.6888 | 4.3397
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 232.4527 | 253.2 | 214.7 | 315.9 | 373.2381 | 0.25812 | 3.6888 | 4.3397
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 124.649 | 121.8 | 124.9 | 173.6 | 200.1429 | 0.3463 | 1.0581 | 1.2448
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 212.3451 | 234.5 | 254.5 | 227 | 340.9524 | 0.58993 | 1.0581 | 1.2448
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 104.6897 | 108 | 135 | 110 | 168.0952 | 0.46499 | 11.5378 | 13.5738
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 75.0326 | 58 | 107 | 88 | 120.4762 | 0.33327 | 11.5378 | 13.5738
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 105.5794 | 142 | 102 | 112 | 169.5238 | 0.3667 | 6.467 | 7.6082
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 148.0485 | 160 | 180 | 159.2 | 237.7143 | 0.41131 | 30.403 | 35.7682
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 52.5228 | 45 | 64 | 68.1 | 84.3333 | 0.23329 | 18.2085 | 21.4217
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 108.2486 | 151 | 110 | 104 | 173.8095 | 0.4808 | 18.2085 | 21.4217
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 70.2874 | 66 | 70 | 101 | 112.8571 | 0.19527 | 79.3842 | 93.3932
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 44.1891 | 23 | 46 | 80 | 70.9524 | 0.12277 | 79.3842 | 93.3932
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 178.0318 | 214 | 199.3 | 187 | 285.8571 | 0.31396 | 25.9559 | 30.5363
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 283.7299 | 364.2 | 338.4 | 254.1 | 455.5714 | 0.50035 | 25.9559 | 30.5363
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 34.6395 | 32.5 | 38.8 | 45.5 | 55.619 | 0.061086 | 154.5369 | 181.8081
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 61.8351 | 78.3 | 58.1 | 72.1 | 99.2857 | 0.10905 | 154.5369 | 181.8081
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 17.3791 | 0.9 | 27.3 | 30.4 | 27.9048 | 0.077192 | 160.6126 | 188.956
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3786 | 214.563
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 245.2646 | 254 | 308 | 265 | 393.8095 | 0.43252 | 65.1033 | 76.5921
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 105.2829 | 126 | 108 | 121 | 169.0476 | 0.18566 | 65.1033 | 76.5921
63 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 318.3398 | 383.4 | 343.3 | 346.7 | 511.1429 | 0.88441 | 7.6244 | 8.9699
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 19.2771 | 20 | 30 | 15 | 30.9524 | 0.053555 | 112.8944 | 132.817
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 52.7897 | 77 | 75 | 26 | 84.7619 | 0.18335 | 77.162 | 90.7788
| Итого по г Заполярный | [10 empty] | 658.8608 | 775.8362
ВСЕГО
Note on F71: nemo: I=400/1,73/6
Note on G53: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки
Note on G67: kira: максимум декабрь 2016
Note on G68: kira: максимум декабрь 2016
Note on M67: kira: имеются заявки =каток, ИЖС =650 кВт
Note on M69: nemo: М68/(М69+,,,,М129)/2)=0,352