## информ на 01.10.2017
Максимальный ток трансформатора
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Ж | З | К | Iср. А,НН | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 32.178 | 32 | 40.5 | 36 | 51.6667 | 0.056777 | 478.41 | 562.8353
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 24.912 | 23 | 20 | 41 | 40 | 0.17391 | 78.91 | 92.8353
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 254.4583 | 285 | 276 | 297 | 408.5714 | 0.44898 | 226.4726 | 266.4383
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 54.5691 | 56 | 58 | 70 | 87.619 | 0.096285 | 226.4726 | 266.4383
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 51.6034 | 56 | 54 | 64 | 82.8571 | 0.091052 | 391.6629 | 460.7798
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 92.2337 | 120 | 90 | 101 | 148.0952 | 0.16274 | 391.6629 | 460.7798
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 129.6017 | 145 | 120 | 172 | 208.0952 | 0.57406 | 82.8983 | 97.5274
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8983 | 97.5274
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 128.4154 | 130 | 170 | 133 | 206.1905 | 0.35704 | 162.0571 | 190.6555
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 49.5274 | 27 | 84 | 56 | 79.5238 | 0.1377 | 162.0571 | 190.6555
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 91.344 | 84 | 121 | 103 | 146.6667 | 0.4046 | 62.4349 | 73.4528
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 58.7211 | 60 | 57 | 81 | 94.2857 | 0.2601 | 62.4349 | 73.4528
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 196.9234 | 246 | 208 | 210 | 316.1905 | 0.34746 | 114.3686 | 134.5513
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 224.208 | 251 | 281 | 224 | 360 | 0.3956 | 114.3686 | 134.5513
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 89.5646 | 87 | 125 | 90 | 143.8095 | 0.39672 | 122.9354 | 144.6299
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4354 | 94.6299
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 14.532 | 21 | 12 | 16 | 23.3333 | 0.064368 | 197.968 | 232.9035
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 58.7211 | 67 | 76 | 55 | 94.2857 | 0.16327 | 281.2789 | 330.9163
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 64.6526 | 60 | 45 | 113 | 103.8095 | 0.17976 | 275.3474 | 323.9382
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 173.4943 | 199 | 196 | 190 | 278.5714 | 0.48237 | 166.5057 | 195.8891
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 166.3766 | 177 | 166 | 218 | 267.1429 | 0.46259 | 173.6234 | 204.2629
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 150.6583 | 151 | 155 | 202 | 241.9048 | 0.66732 | 9.9417 | 11.6961
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 51.9 | 58 | 54 | 63 | 83.3333 | 0.22989 | 9.9417 | 11.6961
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 169.6389 | 204 | 189 | 179 | 272.381 | 0.47166 | 62.4091 | 73.4225
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 107.952 | 144 | 114 | 106 | 173.3333 | 0.30014 | 62.4091 | 73.4225
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 198.8511 | 218 | 265.5 | 187 | 319.2857 | 0.55288 | 141.1489 | 166.0575
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 71.4737 | 76 | 76 | 89 | 114.7619 | 0.19872 | 268.5263 | 315.9133
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 117.1457 | 129 | 123 | 143 | 188.0952 | 0.51888 | 3.7137 | 4.3691
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 91.6406 | 117 | 110 | 82 | 147.1429 | 0.40591 | 3.7137 | 4.3691
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 204.0411 | 263 | 214 | 211 | 327.619 | 0.70837 | 67.9589 | 79.9516
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 41.8166 | 35 | 70 | 36 | 67.1429 | 0.14517 | 230.1834 | 270.804
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 115.6629 | 145 | 97 | 148 | 185.7143 | 0.32158 | 224.3371 | 263.9261
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 124.56 | 140 | 162 | 118 | 200 | 0.34632 | 215.44 | 253.4588
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 151.2514 | 137 | 178 | 195 | 242.8571 | 0.42053 | 188.7486 | 222.0571
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 301.02 | 309 | 392 | 314 | 483.3333 | 0.83694 | 38.98 | 45.8588
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 94.6063 | 143 | 95 | 81 | 151.9048 | 0.32844 | 63.2137 | 74.3691
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 114.18 | 92 | 142 | 151 | 183.3333 | 0.31746 | 131.2137 | 154.3691
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 159.852 | 177 | 217 | 145 | 256.6667 | 0.44444 | 180.148 | 211.9388
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 132.864 | 154 | 158 | 136 | 213.3333 | 0.46126 | 139.136 | 163.6894
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 205.2274 | 227 | 210 | 255 | 329.5238 | 0.5706 | 19.4063 | 22.8309
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 115.3663 | 131 | 142 | 116 | 185.2381 | 0.32076 | 19.4063 | 22.8309
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 112.104 | 162 | 92 | 124 | 180 | 0.38919 | 68.8486 | 80.9983
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 91.0474 | 102 | 102 | 103 | 146.1905 | 0.31609 | 68.8486 | 80.9983
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 126.0429 | 157 | 129 | 139 | 202.381 | 0.2224 | 156.7783 | 184.445
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 252.6789 | 284 | 284 | 284 | 405.7143 | 0.70254 | -38.7217 | -45.555
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 108.5451 | 119 | 135 | 112 | 174.2857 | 0.30179 | 146.6354 | 172.5123
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 84.8194 | 116 | 80 | 90 | 136.1905 | 0.23583 | 146.6354 | 172.5123
48 | ТП - 69 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 145.0234 | 159 | 209 | 121 | 232.8571 | 0.50347 | 126.9766 | 149.3842
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 3.2623 | 9 | 2 | 0 | 5.2381 | 0.0090703 | 291.6589 | 343.1281
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 45.0789 | 72 | 43 | 37 | 72.381 | 0.12533 | 291.6589 | 343.1281
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 88.0817 | 82 | 104 | 111 | 141.4286 | 0.2449 | 81.6863 | 96.1015
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 170.232 | 208 | 193 | 173 | 273.3333 | 0.4733 | 81.6863 | 96.1015
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 54.5691 | 63 | 67 | 54 | 87.619 | 0.24171 | 120.2663 | 141.4897
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 37.6646 | 31 | 59 | 37 | 60.4762 | 0.16683 | 120.2663 | 141.4897
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 2.076 | 0 | 0 | 7 | 3.3333 | 0.014493 | 133.924 | 157.5576
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 34.9954 | 40 | 40 | 38 | 56.1905 | 0.24431 | 101.0046 | 118.8289
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 71.4737 | 78 | 80 | 83 | 114.7619 | 0.24813 | 183.9183 | 216.3745
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 16.608 | 16 | 24 | 16 | 26.6667 | 0.046176 | 251.9183 | 296.3745
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 11.2697 | 19 | 10 | 9 | 18.0952 | 0.078675 | 124.7303 | 146.7415
| Итого по п. Никель |  | 22040 | [8 empty] | 4321.9493 | 5084.6462
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 2613 | 266 | 266 | 266 | 266.3853 | 0.27667 | 2908.6 | 3421.8824
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 1933 | 197 | 197 | 197 | 197.0619 | 0.20467 | 2908.6 | 3421.8824
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 360.2453 | 388.8 | 432 | 393.9 | 578.4286 | 0.63529 | 33.0129 | 38.8387
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 81.4682 | 79.2 | 106.4 | 89.1 | 130.8095 | 0.14367 | 33.0129 | 38.8387
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 119.5183 | 137.7 | 147.2 | 118.1 | 191.9048 | 0.33204 | 25.1207 | 29.5538
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 149.1161 | 159.3 | 169.5 | 174 | 239.4286 | 0.41427 | 25.1207 | 29.5538
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 161.6314 | 176 | 172 | 197 | 259.5238 | 0.44904 | 31.259 | 36.7753
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 89.5646 | 108 | 71 | 123 | 143.8095 | 0.24883 | 31.259 | 36.7753
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 288.475 | 363.1 | 310.6 | 299 | 463.1905 | 0.80144 | 18.1368 | 21.3374
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 165.3386 | 171.2 | 191 | 195.3 | 265.4762 | 0.45934 | 25.7575 | 30.3029
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 101.4867 | 76.5 | 115.4 | 150.3 | 162.9524 | 0.28195 | 25.7575 | 30.3029
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 123.1365 | 158.4 | 163.5 | 93.3 | 197.7143 | 0.3421 | 6.1838 | 7.275
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 199.296 | 219.8 | 165.8 | 286.4 | 320 | 0.55368 | 6.1838 | 7.275
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 172.9011 | 229.4 | 186.6 | 167 | 277.619 | 0.60052 | -6.5926 | -7.756
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 117.8278 | 161 | 132.5 | 103.8 | 189.1905 | 0.40924 | -6.5926 | -7.756
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 84.0187 | 88 | 108.7 | 86.6 | 134.9048 | 0.14817 | 158.9214 | 186.9664
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 208.6083 | 241.2 | 270.9 | 191.3 | 334.9524 | 0.57955 | -2.5852 | -3.0415
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 138.7361 | 169.5 | 143.8 | 154.5 | 222.7619 | 0.38543 | -2.5852 | -3.0415
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 20.4041 | 27.4 | 26.2 | 15.2 | 32.7619 | 0.056686 | 69.6026 | 81.8854
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 121.8612 | 135 | 132.4 | 143.5 | 195.6667 | 0.33855 | 69.6026 | 81.8854
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 104.7787 | 104.1 | 128.6 | 120.6 | 168.2381 | 0.29109 | 23.9932 | 28.2273
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 167.0587 | 224.9 | 175.1 | 163.3 | 268.2381 | 0.46412 | 23.9932 | 28.2273
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 102.673 | 158.2 | 112.1 | 75.9 | 164.8571 | 0.28524 | 83.5391 | 98.2813
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 141.257 | 168.6 | 86.6 | 221.1 | 226.8095 | 0.39244 | 59.5182 | 70.0214
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 29.6571 | 39.9 | 22.1 | 38 | 47.619 | 0.082393 | 59.5182 | 70.0214
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 79.1846 | 96 | 67 | 104 | 127.1429 | 0.21999 | 69.4669 | 81.7258
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 63.4663 | 83 | 84 | 47 | 101.9048 | 0.17632 | 69.4669 | 81.7258
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 78.0873 | 122.4 | 76.3 | 64.6 | 125.381 | 0.21694 | 92.1933 | 108.4627
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 152.3487 | 157.9 | 153.1 | 202.7 | 244.619 | 0.42325 | 51.2921 | 60.3436
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.9352 | 43.9 | 45.9 | 51.6 | 67.3333 | 0.1165 | 51.2921 | 60.3436
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 74.4394 | 107 | 71 | 73 | 119.5238 | 0.13127 | 117.6131 | 138.3683
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 126.9326 | 103 | 176 | 149 | 203.8095 | 0.22384 | 117.6131 | 138.3683
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 36.7749 | 38 | 41 | 45 | 59.0476 | 0.10217 | 69.1537 | 81.3573
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 106.7657 | 118 | 120 | 122 | 171.4286 | 0.29661 | 69.1537 | 81.3573
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 100.9233 | 110.9 | 118.1 | 111.3 | 162.0476 | 0.28038 | 38.6814 | 45.5075
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 129.1865 | 142.6 | 157.8 | 135.2 | 207.4286 | 0.22782 | 107.4974 | 126.4675
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 117.7389 | 120 | 167 | 110 | 189.0476 | 0.3271 | 41.072 | 48.32
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 105.5794 | 146 | 120 | 90 | 169.5238 | 0.29332 | 41.072 | 48.32
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 258.3137 | 269 | 273 | 329 | 414.7619 | 0.71764 | -30.6461 | -36.0543
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 168.7491 | 224 | 192 | 153 | 270.9524 | 0.46882 | -30.6461 | -36.0543
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 125.1531 | 138.6 | 151.5 | 131.9 | 200.9524 | 0.3477 | 38.9215 | 45.79
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 104.2745 | 122.6 | 88.5 | 140.5 | 167.4286 | 0.28969 | 38.9215 | 45.79
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 97.0678 | 116.7 | 91.3 | 119.3 | 155.8571 | 0.10779 | 3.6888 | 4.3397
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 232.4527 | 253.2 | 214.7 | 315.9 | 373.2381 | 0.25812 | 3.6888 | 4.3397
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 124.649 | 121.8 | 124.9 | 173.6 | 200.1429 | 0.3463 | 1.0581 | 1.2448
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 212.3451 | 234.5 | 254.5 | 227 | 340.9524 | 0.58993 | 1.0581 | 1.2448
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 104.6897 | 108 | 135 | 110 | 168.0952 | 0.46499 | 11.5378 | 13.5738
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 75.0326 | 58 | 107 | 88 | 120.4762 | 0.33327 | 11.5378 | 13.5738
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 105.5794 | 142 | 102 | 112 | 169.5238 | 0.3667 | 6.467 | 7.6082
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 148.0485 | 160 | 180 | 159.2 | 237.7143 | 0.41131 | 30.403 | 35.7682
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 52.5228 | 45 | 64 | 68.1 | 84.3333 | 0.23329 | 18.2085 | 21.4217
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 108.2486 | 151 | 110 | 104 | 173.8095 | 0.4808 | 18.2085 | 21.4217
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 70.2874 | 66 | 70 | 101 | 112.8571 | 0.19527 | 79.3842 | 93.3932
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 44.1891 | 23 | 46 | 80 | 70.9524 | 0.12277 | 79.3842 | 93.3932
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 178.0318 | 214 | 199.3 | 187 | 285.8571 | 0.31396 | 25.9559 | 30.5363
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 283.7299 | 364.2 | 338.4 | 254.1 | 455.5714 | 0.50035 | 25.9559 | 30.5363
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 34.6395 | 32.5 | 38.8 | 45.5 | 55.619 | 0.061086 | 154.5369 | 181.8081
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 61.8351 | 78.3 | 58.1 | 72.1 | 99.2857 | 0.10905 | 154.5369 | 181.8081
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.744 | 112.64
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.68 | 140.8
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 245.2646 | 254 | 308 | 265 | 393.8095 | 0.43252 | 65.1033 | 76.5921
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 105.2829 | 126 | 108 | 121 | 169.0476 | 0.18566 | 65.1033 | 76.5921
63 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 318.3398 | 383.4 | 343.3 | 346.7 | 511.1429 | 0.88441 | 7.6244 | 8.9699
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 19.2771 | 20 | 30 | 15 | 30.9524 | 0.053555 | 112.8944 | 132.817
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 52.7897 | 77 | 75 | 26 | 84.7619 | 0.18335 | 77.162 | 90.7788
| Итого по г. Заполярный |  | 47940 | [8 empty] | 613.8849 | 722.9234
ВСЕГО
Note on C29: SE: старого образца
Note on C78: SE: старого образца
Note on C130: SE: старого образца
Note on F71: nemo: I=400/1,73/6
Note on G53: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки
Note on G67: kira: максимум декабрь 2016
Note on G68: kira: максимум декабрь 2016
Note on M67: kira: имеются заявки =каток, ИЖС =650 кВт
Note on M69: nemo: М68/(М69+,,,,М129)/2)=0,352