## информ на 01.04.2018
Максимальный ток трансформатора
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Ж | З | К | Iср. А,НН | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
П. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 37.2197 | 23 | 46.5 | 56 | 59.7619 | 0.065672 | 467.1403 | 549.5768
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 31.14 | 17 | 31 | 57 | 50 | 0.21739 | 67.6403 | 79.5768
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 84.5229 | 74 | 122 | 89 | 135.7143 | 0.14914 | 206.6023 | 243.0615
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 244.3749 | 273 | 282 | 269 | 392.381 | 0.43119 | 206.6023 | 243.0615
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 39.7406 | 51 | 51 | 32 | 63.8095 | 0.07012 | 386.3246 | 454.4995
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 109.4349 | 119 | 125 | 125 | 175.7143 | 0.19309 | 386.3246 | 454.4995
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 91.6406 | 82 | 117 | 110 | 147.1429 | 0.40591 | 120.8594 | 142.1876
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8594 | 142.1876
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 138.2023 | 164 | 171 | 131 | 221.9048 | 0.38425 | 179.5549 | 211.241
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 22.2429 | 42 | 9 | 24 | 35.7143 | 0.061843 | 179.5549 | 211.241
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 81.8537 | 86 | 73 | 117 | 131.4286 | 0.36256 | 61.8417 | 72.755
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 68.8046 | 82 | 66 | 84 | 110.4762 | 0.30476 | 61.8417 | 72.755
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 146.5063 | 148 | 184 | 162 | 235.2381 | 0.2585 | 126.8246 | 149.2054
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 262.1691 | 337 | 319 | 228 | 420.9524 | 0.46259 | 126.8246 | 149.2054
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 71.7703 | 20 | 107 | 115 | 115.2381 | 0.3179 | 140.7297 | 165.5644
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2297 | 115.5644
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 21.6497 | 25 | 35 | 13 | 34.7619 | 0.095895 | 190.8503 | 224.5297
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 106.4691 | 137 | 103 | 119 | 170.9524 | 0.29602 | 233.5309 | 274.7422
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 55.7554 | 81 | 36 | 71 | 89.5238 | 0.15502 | 284.2446 | 334.4054
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 181.7983 | 226 | 204 | 183 | 291.9048 | 0.50546 | 158.2017 | 186.1197
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 144.4303 | 159 | 168 | 160 | 231.9048 | 0.40157 | 195.5697 | 230.082
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 110.9177 | 124 | 118 | 132 | 178.0952 | 0.4913 | 38.7091 | 45.5402
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 62.8731 | 62 | 72 | 78 | 100.9524 | 0.27849 | 38.7091 | 45.5402
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 198.7029 | 214 | 227 | 229 | 319.0476 | 0.55246 | 2.2051 | 2.5943
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 139.092 | 149 | 154 | 166 | 223.3333 | 0.38672 | 2.2051 | 2.5943
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 162.2246 | 170 | 193 | 184 | 260.4762 | 0.45104 | 177.7754 | 209.1476
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 40.3337 | 62 | 32 | 42 | 64.7619 | 0.11214 | 299.6663 | 352.5486
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 42.4097 | 63 | 42 | 38 | 68.0952 | 0.18785 | 40.7851 | 47.9825
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 129.3051 | 118 | 168 | 150 | 207.619 | 0.57274 | 40.7851 | 47.9825
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 190.1023 | 197 | 224 | 220 | 305.2381 | 0.65997 | 81.8977 | 96.3503
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 37.6646 | 20 | 69 | 38 | 60.4762 | 0.13076 | 234.3354 | 275.6887
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 135.2366 | 204 | 109 | 143 | 217.1429 | 0.376 | 204.7634 | 240.8982
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 126.3394 | 150 | 161 | 115 | 202.8571 | 0.35127 | 213.6606 | 251.3654
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 192.4749 | 185 | 254 | 210 | 309.0476 | 0.53515 | 147.5251 | 173.559
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 247.3406 | 227 | 325 | 282 | 397.1429 | 0.68769 | 92.6594 | 109.0111
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 93.1234 | 105 | 145 | 64 | 149.5238 | 0.32329 | 67.9589 | 79.9516
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 110.9177 | 100 | 122 | 152 | 178.0952 | 0.30839 | 135.9589 | 159.9516
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 204.9309 | 181 | 279 | 231 | 329.0476 | 0.56978 | 135.0691 | 158.9049
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 132.2709 | 157 | 123 | 166 | 212.381 | 0.4592 | 139.7291 | 164.3872
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 204.0411 | 261 | 189 | 238 | 327.619 | 0.56731 | -0.16743 | -0.19697
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 136.1263 | 175 | 133 | 151 | 218.5714 | 0.37848 | -0.16743 | -0.19697
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 65.2457 | 81 | 48 | 91 | 104.7619 | 0.22651 | 98.2091 | 115.5402
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 108.5451 | 101 | 108 | 157 | 174.2857 | 0.37683 | 98.2091 | 115.5402
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 140.8714 | 126 | 159 | 190 | 226.1905 | 0.24856 | 144.3223 | 169.7909
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 250.3063 | 273 | 306 | 265 | 401.9048 | 0.69594 | -51.1777 | -60.2091
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 94.6063 | 100 | 116 | 103 | 151.9048 | 0.26304 | 160.5743 | 188.9109
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 84.8194 | 116 | 80 | 90 | 136.1905 | 0.23583 | 160.5743 | 188.9109
48 | ТП - 69 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 165.4869 | 205 | 208 | 145 | 265.7143 | 0.57452 | 106.5131 | 125.3096
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0.88971 | 2 | 1 | 0 | 1.4286 | 0.0024737 | 302.0389 | 355.3398
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 37.0714 | 52 | 38 | 35 | 59.5238 | 0.10307 | 302.0389 | 355.3398
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 136.1263 | 153 | 138 | 168 | 218.5714 | 0.37848 | 28.6 | 33.6471
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 175.2737 | 197 | 187 | 207 | 281.4286 | 0.48732 | 28.6 | 33.6471
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 54.2726 | 53 | 90 | 40 | 87.1429 | 0.24039 | 126.4943 | 148.8168
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 31.7331 | 24 | 55 | 28 | 50.9524 | 0.14056 | 126.4943 | 148.8168
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 38.8509 | 42 | 43 | 46 | 62.381 | 0.27122 | 97.1491 | 114.2931
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 60.5006 | 87 | 77 | 40 | 97.1429 | 0.21004 | 194.8914 | 229.284
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 16.608 | 16 | 24 | 16 | 26.6667 | 0.046176 | 262.8914 | 309.284
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 13.9389 | 2 | 18 | 27 | 22.381 | 0.097308 | 122.0611 | 143.6013
| Итого по п. Никель |  | 22040 | [8 empty] | 4354.3497 | 5122.7644
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 4422.1603 | 266 | 266 | 266 | 450.8222 | 0.46822 | 1482.6755 | 1744.3241
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 1708.2003 | 197 | 197 | 197 | 174.1444 | 0.18087 | 1482.6755 | 1744.3241
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 375.1332 | 396 | 477.1 | 391.8 | 602.3333 | 0.66154 | 34.8084 | 40.9511
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 61.4793 | 74.9 | 59.9 | 72.5 | 98.7143 | 0.10842 | 34.8084 | 40.9511
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 101.5757 | 120.4 | 108.8 | 113.3 | 163.0952 | 0.2822 | 45.9889 | 54.1046
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 107.7741 | 130.1 | 110.9 | 122.4 | 173.0476 | 0.29942 | 45.9889 | 54.1046
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 146.5063 | 164.4 | 156 | 173.6 | 235.2381 | 0.40702 | 41.6148 | 48.9586
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 75.2698 | 80 | 73.6 | 100.2 | 120.8571 | 0.20911 | 41.6148 | 48.9586
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 294.2582 | 351.9 | 349.4 | 290.9 | 472.4762 | 0.8175 | 16.1011 | 18.9425
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 193.1273 | 207.3 | 217.6 | 226.3 | 310.0952 | 0.67077 | 4.3165 | 5.0782
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 66.6099 | 45 | 107.1 | 72.5 | 106.9524 | 0.18505 | 28.2525 | 33.2382
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 137.4312 | 141.6 | 184.4 | 137.4 | 220.6667 | 0.38181 | 7.6244 | 8.9699
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 180.9086 | 170.7 | 206.8 | 232.5 | 290.4762 | 0.5026 | 7.6244 | 8.9699
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 200.0374 | 211.8 | 213.1 | 249.6 | 321.1905 | 0.69477 | -18.0863 | -21.278
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 123.3441 | 158.7 | 142.2 | 115 | 198.0476 | 0.4284 | -18.0863 | -21.278
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 69.8426 | 77 | 88.8 | 69.7 | 112.1429 | 0.12317 | 163.9114 | 192.837
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 202.0245 | 232.3 | 263.1 | 185.8 | 324.381 | 0.56126 | 8.8876 | 10.4559
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 112.7268 | 132.9 | 125.8 | 121.4 | 181 | 0.31318 | 8.8876 | 10.4559
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 27.3735 | 57.4 | 26.4 | 8.5 | 43.9524 | 0.076049 | 41.4582 | 48.7744
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 194.8474 | 217.8 | 234.9 | 204.3 | 312.8571 | 0.54132 | 41.4582 | 48.7744
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 155.4331 | 174.4 | 167.3 | 182.4 | 249.5714 | 0.43182 | 19.8802 | 23.3884
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 128.0892 | 151.4 | 146.6 | 133.9 | 205.6667 | 0.35586 | 19.8802 | 23.3884
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 89.5942 | 153 | 68.6 | 80.5 | 143.8571 | 0.24891 | 88.1428 | 103.6974
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 61.331 | 75.3 | 40.7 | 90.8 | 98.4762 | 0.17039 | 85.366 | 100.4306
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 36.1521 | 31 | 43.3 | 47.6 | 58.0476 | 0.10044 | 85.366 | 100.4306
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 96.7416 | 94 | 99.5 | 132.7 | 155.3333 | 0.26877 | 66.951 | 78.7659
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 53.0566 | 62.4 | 69.7 | 46.8 | 85.1905 | 0.1474 | 66.951 | 78.7659
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.7795 | 49.9 | 85.3 | 86.6 | 105.619 | 0.18275 | 96.5256 | 113.5595
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 165.3089 | 200.3 | 175.8 | 181.3 | 265.4286 | 0.45926 | 43.4417 | 51.1079
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 51.2772 | 55.6 | 62.5 | 54.8 | 82.3333 | 0.14246 | 43.4417 | 51.1079
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 100.3894 | 84.1 | 118.6 | 135.8 | 161.1905 | 0.17704 | 124.1689 | 146.0811
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 82.3579 | 101 | 96.1 | 80.6 | 132.2381 | 0.14524 | 124.1689 | 146.0811
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 11.8629 | 9.2 | 12.7 | 18.1 | 19.0476 | 0.032957 | 87.1929 | 102.5798
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 80.4302 | 98 | 76.6 | 96.6 | 129.1429 | 0.22345 | 87.1929 | 102.5798
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 128.0892 | 178.1 | 149.6 | 104.2 | 205.6667 | 0.35586 | 20.9241 | 24.6166
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 152.4674 | 189.1 | 146.3 | 178.7 | 244.8095 | 0.26887 | 89.7401 | 105.5766
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 194.8178 | 216.5 | 236.5 | 203.9 | 312.8095 | 0.54124 | 6.5283 | 7.6803
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 126.636 | 161.5 | 125.3 | 140.2 | 203.3333 | 0.35182 | 6.5283 | 7.6803
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 111.2143 | 128 | 125 | 122 | 178.5714 | 0.30897 | 23.513 | 27.6624
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 161.9873 | 211 | 185.2 | 150 | 260.0952 | 0.45003 | 23.513 | 27.6624
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 95.7629 | 132 | 94.6 | 96.3 | 153.7619 | 0.26605 | 43.6922 | 51.4026
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 120.1114 | 144 | 140 | 121 | 192.8571 | 0.33369 | 43.6922 | 51.4026
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 137.3422 | 192.5 | 117.7 | 152.9 | 220.5238 | 0.15251 | 19.2747 | 22.6761
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 147.9002 | 164.3 | 160 | 174.4 | 237.4762 | 0.16423 | 19.2747 | 22.6761
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 163.2329 | 205.6 | 181.9 | 162.9 | 262.0952 | 0.45349 | -48.5287 | -57.0926
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 314.6326 | 329.2 | 365.9 | 365.8 | 505.1905 | 0.87411 | -48.5287 | -57.0926
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 105.0159 | 146.4 | 102.8 | 104.9 | 168.619 | 0.46644 | 20.9227 | 24.6149
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 48.0446 | 37.6 | 65 | 59.4 | 77.1429 | 0.2134 | 20.9227 | 24.6149
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 74.9733 | 92.4 | 66.2 | 94.2 | 120.381 | 0.2604 | 23.2534 | 27.3569
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 130.9659 | 128 | 139.1 | 174.5 | 210.2857 | 0.36385 | 47.1894 | 55.5169
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 30.3096 | 23 | 36 | 43.2 | 48.6667 | 0.13462 | 20.8496 | 24.529
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 122.9585 | 167.5 | 123.1 | 124 | 197.4286 | 0.54614 | 20.8496 | 24.529
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 56.8231 | 69.8 | 63.8 | 58 | 91.2381 | 0.15787 | 85.6478 | 100.7622
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 39.8592 | 50.9 | 42.8 | 40.7 | 64 | 0.11074 | 85.6478 | 100.7622
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 256.4157 | 283.8 | 330.7 | 250.1 | 411.7143 | 0.45218 | 4.7745 | 5.6171
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 265.5204 | 306.5 | 336.5 | 252.3 | 426.3333 | 0.46824 | 4.7745 | 5.6171
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 36.8638 | 45.3 | 40.5 | 38.5 | 59.1905 | 0.065009 | 152.8457 | 179.8185
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 64.4153 | 71.7 | 62.5 | 83 | 103.4286 | 0.1136 | 152.8457 | 179.8185
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 5.1307 | 3.6 | 10.1 | 3.6 | 8.2381 | 0 | 90.5243 | 106.4992
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 9.6979 | 19.6 | 6.5 | 6.6 | 15.5714 | 0 | 114.4603 | 134.6592
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 254.1321 | 238.7 | 327.5 | 290.7 | 408.0476 | 0.44816 | 52.1794 | 61.3876
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 133.1309 | 154.1 | 138.4 | 156.4 | 213.7619 | 0.23477 | 52.1794 | 61.3876
63 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 370.6253 | 358.9 | 454.4 | 436.4 | 595.0952 | 1.0297 | -10.7801 | -12.6825
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 30.1613 | 26.2 | 32.7 | 42.8 | 48.4286 | 0.083794 | 109.0632 | 128.3097
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 64.445 | 74.4 | 76.8 | 66.1 | 103.4762 | 0.22383 | 73.0594 | 85.9522
| Итого по г. Заполярный |  | 47860 | [8 empty] | 607.1574 | 715.0088
ВСЕГО