## информ на 01.07.2018
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 21.0566 | 15 | 18 | 38 | 33.8095 | 0.037153 | 510.588 | 600.6918
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 3.8554 | 0 | 8 | 5 | 6.1905 | 0.026915 | 111.088 | 130.6918
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 37.0714 | 37 | 37 | 51 | 59.5238 | 0.065411 | 439.1143 | 516.605
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 59.3143 | 91 | 42 | 67 | 95.2381 | 0.10466 | 439.1143 | 516.605
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 65.8389 | 85 | 64 | 73 | 105.7143 | 0.11617 | 370.6063 | 436.0074
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 99.0549 | 74 | 143 | 117 | 159.0476 | 0.17478 | 370.6063 | 436.0074
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 142.0577 | 117 | 164 | 198 | 228.0952 | 0.62923 | 70.4423 | 82.8733
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4423 | 82.8733
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 134.6434 | 147 | 115 | 192 | 216.1905 | 0.37436 | 189.9349 | 223.4528
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 15.4217 | 20 | 10 | 22 | 24.7619 | 0.042878 | 189.9349 | 223.4528
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 57.2383 | 54 | 42 | 97 | 91.9048 | 0.25353 | 124.4183 | 146.3745
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 30.8434 | 28 | 47 | 29 | 49.5238 | 0.13662 | 124.4183 | 146.3745
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 99.3514 | 115 | 78 | 142 | 159.5238 | 0.1753 | 260.5783 | 306.5627
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 175.5703 | 239 | 189 | 164 | 281.9048 | 0.30979 | 260.5783 | 306.5627
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 34.4023 | 19 | 28 | 69 | 55.2381 | 0.15238 | 178.0977 | 209.5267
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5977 | 159.5267
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 23.4291 | 24 | 31 | 24 | 37.619 | 0.10378 | 189.0709 | 222.4363
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 72.3634 | 79 | 85 | 80 | 116.1905 | 0.2012 | 267.6366 | 314.8666
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 43.8926 | 42 | 40 | 66 | 70.4762 | 0.12204 | 296.1074 | 348.3617
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 145.0234 | 190 | 152 | 147 | 232.8571 | 0.40322 | 194.9766 | 229.3842
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 164.3006 | 174 | 208 | 172 | 263.8095 | 0.45681 | 175.6994 | 206.7052
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 96.9789 | 132 | 100 | 95 | 155.7143 | 0.42956 | 62.1383 | 73.1039
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 53.3829 | 52 | 82 | 46 | 85.7143 | 0.23645 | 62.1383 | 73.1039
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 203.7446 | 237 | 197 | 253 | 327.1429 | 0.56648 | 36.3109 | 42.7187
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 99.9446 | 136 | 122 | 79 | 160.4762 | 0.27788 | 36.3109 | 42.7187
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 187.7297 | 203 | 201 | 229 | 301.4286 | 0.52195 | 152.2703 | 179.1415
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 50.1206 | 52 | 47 | 70 | 80.4762 | 0.13935 | 289.8794 | 341.0346
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 38.8509 | 31 | 50 | 50 | 62.381 | 0.17209 | 65.9937 | 77.6397
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 107.6554 | 128 | 135 | 100 | 172.8571 | 0.47685 | 65.9937 | 77.6397
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 115.0697 | 150 | 118 | 120 | 184.7619 | 0.39949 | 156.9303 | 184.6239
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 145.6166 | 101 | 129 | 261 | 233.8095 | 0.50553 | 126.3834 | 148.6864
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 37.0714 | 66 | 24 | 35 | 59.5238 | 0.10307 | 302.9286 | 356.3866
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 37.0714 | 66 | 24 | 35 | 59.5238 | 0.10307 | 302.9286 | 356.3866
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 113.2903 | 117 | 116 | 149 | 181.9048 | 0.31499 | 226.7097 | 266.7173
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 196.6269 | 213 | 264 | 186 | 315.7143 | 0.54669 | 143.3731 | 168.6743
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 132.864 | 123 | 139 | 186 | 213.3333 | 0.46126 | 85.16 | 100.1882
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 53.976 | 36 | 80 | 66 | 86.6667 | 0.15007 | 153.16 | 180.1882
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 57.2383 | 87 | 52 | 54 | 91.9048 | 0.15914 | 282.7617 | 332.6608
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 84.8194 | 115 | 90 | 81 | 136.1905 | 0.29447 | 187.1806 | 220.2124
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 205.8206 | 287 | 167 | 240 | 330.4762 | 0.57225 | 1.612 | 1.8965
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 132.5674 | 179 | 158 | 110 | 212.8571 | 0.36858 | 1.612 | 1.8965
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 13.0491 | 25 | 2 | 17 | 20.9524 | 0.045302 | 102.9543 | 121.1227
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 155.9966 | 145 | 184 | 197 | 250.4762 | 0.54157 | 102.9543 | 121.1227
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 240.2229 | 239 | 302 | 269 | 385.7143 | 0.42386 | 145.8051 | 171.5355
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 149.472 | 149 | 162 | 193 | 240 | 0.41558 | -49.6949 | -58.4645
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 154.2171 | 189 | 108 | 223 | 247.619 | 0.42878 | 100.9634 | 118.7805
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 84.8194 | 116 | 80 | 90 | 136.1905 | 0.23583 | 100.9634 | 118.7805
48 | ТП - 69 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 63.7629 | 65 | 118 | 32 | 102.381 | 0.22136 | 208.2371 | 244.9849
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.6886 | 380.8101
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 16.3114 | 15 | 20 | 20 | 26.1905 | 0.045351 | 323.6886 | 380.8101
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 119.8149 | 127 | 116 | 161 | 192.381 | 0.33313 | 41.6491 | 48.999
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 178.536 | 224 | 155 | 223 | 286.6667 | 0.49639 | 41.6491 | 48.999
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 30.5469 | 27 | 49 | 27 | 49.0476 | 0.1353 | 153.4823 | 180.5674
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 28.4709 | 31 | 24 | 41 | 45.7143 | 0.12611 | 153.4823 | 180.5674
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 55.1623 | 44 | 48 | 94 | 88.5714 | 0.38509 | 80.8377 | 95.1032
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 15.1251 | 16 | 15 | 20 | 24.2857 | 0.10559 | 120.8749 | 142.2057
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 57.8314 | 81 | 63 | 51 | 92.8571 | 0.20077 | 197.5606 | 232.4242
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 16.608 | 16 | 24 | 16 | 26.6667 | 0.046176 | 265.5606 | 312.4242
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 13.3457 | 9 | 19 | 17 | 21.4286 | 0.093168 | 122.6543 | 144.2992
| Итого по п. Никель |  | 22040 | [8 empty] | 5209.0686 | 6128.316
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 4005.6441 | 266 | 266 | 266 | 408.36 | 0.42412 | 1851.1053 | 2177.771
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 1715.35 | 197 | 197 | 197 | 174.8733 | 0.18162 | 1851.1053 | 2177.771
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 237.5537 | 268 | 258 | 275 | 381.4286 | 0.41892 | 92.1411 | 108.4013
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 36.1817 | 29 | 39 | 54 | 58.0952 | 0.063806 | 92.1411 | 108.4013
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 45.0492 | 52.2 | 15.8 | 83.9 | 72.3333 | 0.12516 | 61.366 | 72.1953
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 120.6156 | 132.7 | 108.8 | 165.2 | 193.6667 | 0.33509 | 61.366 | 72.1953
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 147.9002 | 193.7 | 149.7 | 155.3 | 237.4762 | 0.41089 | 34.2238 | 40.2633
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 94.8732 | 90.9 | 104.8 | 124.2 | 152.3333 | 0.26358 | 34.2238 | 40.2633
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 197.309 | 232.1 | 223.8 | 209.4 | 316.8095 | 0.54816 | 50.2272 | 59.0909
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 136.7787 | 151 | 146 | 164.2 | 219.619 | 0.47506 | 19.5161 | 22.9601
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 79.7777 | 62 | 120 | 87 | 128.0952 | 0.22164 | 43.4521 | 51.1201
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 89.6832 | 94.9 | 129.5 | 78 | 144 | 0.24916 | 39.4121 | 46.3672
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 138.3506 | 176.8 | 161.8 | 127.9 | 222.1429 | 0.38436 | 39.4121 | 46.3672
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 132.5378 | 192.8 | 143.5 | 110.6 | 212.8095 | 0.46033 | 15.236 | 17.9247
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 96.1781 | 100.5 | 124.7 | 99.1 | 154.4286 | 0.33404 | 15.236 | 17.9247
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 29.2716 | 34.1 | 31.2 | 33.4 | 47 | 0.05162 | 178.1924 | 209.6381
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 206.7399 | 236.1 | 241 | 220 | 331.9524 | 0.57436 | -7.7945 | -9.17
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 155.4034 | 233 | 162 | 129 | 249.5238 | 0.43174 | -7.7945 | -9.17
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 24.3782 | 36 | 28.5 | 17.7 | 39.1429 | 0.067727 | 39.8506 | 46.883
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 202.41 | 209.9 | 229 | 243.6 | 325 | 0.56233 | 39.8506 | 46.883
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 83.8407 | 82.2 | 103 | 97.5 | 134.619 | 0.23293 | 29.4112 | 34.6015
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 172.6046 | 144 | 231 | 207 | 277.1429 | 0.47953 | 29.4112 | 34.6015
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 77.85 | 103.2 | 82.3 | 77 | 125 | 0.21628 | 92.2768 | 108.5609
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 95.496 | 97 | 101 | 124 | 153.3333 | 0.26531 | 65.3956 | 76.936
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 58.7211 | 62 | 57 | 79 | 94.2857 | 0.16314 | 65.3956 | 76.936
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 182.777 | 185.1 | 236 | 195.2 | 293.4762 | 0.50779 | 41.5626 | 48.8972
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 39.1474 | 27.7 | 57.2 | 47.1 | 62.8571 | 0.10876 | 41.5626 | 48.8972
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 45.3458 | 59.9 | 44.7 | 48.3 | 72.8095 | 0.12598 | 103.7183 | 122.0215
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 113.7055 | 136.5 | 127.8 | 119.1 | 182.5714 | 0.31589 | 62.3995 | 73.4112
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 49.0233 | 47.7 | 74.9 | 42.7 | 78.7143 | 0.1362 | 62.3995 | 73.4112
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 33.4236 | 54 | 32.2 | 26.5 | 53.6667 | 0.058942 | 145.4129 | 171.0741
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 88.9714 | 102.1 | 113.1 | 84.8 | 142.8571 | 0.1569 | 145.4129 | 171.0741
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 59.3143 | 36.1 | 65.9 | 98 | 95.2381 | 0.16479 | 69.7905 | 82.1065
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 82.4172 | 63.4 | 88.7 | 125.8 | 132.3333 | 0.22897 | 69.7905 | 82.1065
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 116.7009 | 173.7 | 120.7 | 99.1 | 187.381 | 0.32422 | 43.5043 | 51.1816
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 99.7073 | 117.2 | 108 | 111 | 160.0952 | 0.17583 | 112.3203 | 132.1416
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 143.5702 | 194.8 | 145.1 | 144.2 | 230.5238 | 0.39886 | 33.6079 | 39.5387
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 100.9529 | 79.8 | 138.2 | 122.4 | 162.0952 | 0.28047 | 33.6079 | 39.5387
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 123.9669 | 108.1 | 195.3 | 114.6 | 199.0476 | 0.3444 | 20.1203 | 23.6709
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 158.8733 | 182.3 | 168.6 | 184.8 | 255.0952 | 0.44138 | 20.1203 | 23.6709
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 70.8806 | 107 | 80 | 52 | 113.8095 | 0.19692 | 70.5943 | 83.0522
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 68.5673 | 101 | 64.2 | 66 | 110.0952 | 0.19049 | 70.5943 | 83.0522
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 166.1986 | 210 | 159.4 | 191 | 266.8571 | 0.18455 | 35.132 | 41.3318
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 73.9946 | 103.6 | 74.7 | 71.2 | 118.8095 | 0.082164 | 35.132 | 41.3318
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 256.8012 | 281.1 | 260.8 | 324 | 412.3333 | 0.71344 | -58.7905 | -69.1653
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 250.2173 | 228.1 | 345.9 | 269.7 | 401.7619 | 0.69515 | -58.7905 | -69.1653
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 104.2745 | 157.2 | 107.1 | 87.3 | 167.4286 | 0.46315 | 19.3255 | 22.7359
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 53.3235 | 51.1 | 57.3 | 71.4 | 85.619 | 0.23684 | 19.3255 | 22.7359
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 77.4941 | 107.5 | 67.1 | 86.7 | 124.4286 | 0.26915 | 24.5583 | 28.8921
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 124.7379 | 139.3 | 138.6 | 142.7 | 200.2857 | 0.34655 | 48.4943 | 57.0521
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 28.7674 | 42.8 | 34.3 | 19.9 | 46.1905 | 0.12777 | 22.5512 | 26.5309
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 119.6666 | 122.7 | 216.4 | 64.4 | 192.1429 | 0.53152 | 22.5512 | 26.5309
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 57.5349 | 76 | 64 | 54 | 92.381 | 0.15984 | 86.0654 | 101.2534
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 37.9611 | 34.6 | 34.4 | 59 | 60.9524 | 0.10546 | 86.0654 | 101.2534
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 250.3063 | 251 | 326 | 267 | 401.9048 | 0.44141 | 20.5274 | 24.1499
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 226.8771 | 261.2 | 245.6 | 258.2 | 364.2857 | 0.40009 | 20.5274 | 24.1499
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 40.0371 | 39.7 | 46.6 | 48.7 | 64.2857 | 0.070605 | 152.282 | 179.1553
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 62.8435 | 79.8 | 68.6 | 63.5 | 100.9048 | 0.11082 | 152.282 | 179.1553
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 54.7767 | 65.5 | 60.3 | 58.9 | 87.9524 | 0 | 72.8819 | 85.7434
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 10.1724 | 18.7 | 10.7 | 4.9 | 16.3333 | 0 | 96.8179 | 113.9034
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 261.4574 | 302.7 | 276.2 | 302.7 | 419.8095 | 0.46108 | 57.0964 | 67.1722
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 111.8371 | 125 | 112.6 | 139.5 | 179.5714 | 0.19722 | 57.0964 | 67.1722
63 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 131.4108 | 127.3 | 117 | 198.8 | 211 | 0.36508 | 73.4234 | 86.3805
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 26.3949 | 28 | 28 | 33 | 42.381 | 0.07333 | 110.389 | 129.8694
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 48.9639 | 97.5 | 26.7 | 40.9 | 78.619 | 0.17006 | 78.5087 | 92.3632
| Итого по г. Заполярный |  | 47860 | [8 empty] | 843.88 | 993.5059