## 01.01.2022
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжения ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
(наименование сетевой организации)
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность (полная) Sн, кВА | Номинальная мощность полезная Рн (=Sн*0,85), кВт |  |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 91.344 | 63.9408 | 52 | 106 | 150 | 102.6667 | 4.1067 | 0.17761 | 248.656 | 276.0592 | 292.5365
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 42.1131 | 29.4792 | 28 | 86 | 28 | 47.3333 | 1.8933 | 0.18197 | 110.8869 | 123.5208 | 130.4551
3 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 3.2623 | 2.2836 | 0 | 4 | 7 | 3.6667 | 0.14667 | 0.010149 | 209.2377 | 210.2164 | 246.162
4 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.36 | 190.702 | 213.3647
5 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 31.14 | 21.798 | 53 | 22 | 30 | 35 | 1.4 | 0.09688
6 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 22.836 | 15.9852 | 16 | 30 | 31 | 25.6667 | 1.0267 | 0.044403 | 317.164 | 324.0148 | 373.1341
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 163.4109 | 114.3876 | 176 | 187 | 188 | 183.6667 | 7.3467 | 0.31774 | 176.5891 | 225.6124 | 207.7519
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 59.6109 | 41.7276 | 44 | 93 | 64 | 67 | 2.68 | 0.11591 | 280.3891 | 298.2724 | 329.8696
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.236 | 210.6652 | 182.6306
13 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 184.764 | 129.3348 | 193 | 187 | 243 | 207.6667 | 8.3067 | 0.35926
14 | ТП-106 | Т-1ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 89.268 | 62.4876 | 102 | 115 | 84 | 100.3333 | 4.0133 | 0.17358 | 250.732 | 277.5124 | 294.9788
15 |  | Т-2ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1126 | 199.6288 | 228.3677
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 18.3874 | 12.8712 | 24 | 24 | 14 | 20.6667 | 0.82667 | 0.057205
18 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 22.2429 | 15.57 | 26 | 27 | 22 | 25 | 1 | 0.0692 | 190.2571 | 196.93 | 223.8319
19 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 10.6766 | 7.4736 | 10 | 11 | 15 | 12 | 0.48 | 0.033216 | 201.8234 | 205.0264 | 237.4393
20 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 20.76 | 14.532 | 15 | 31 | 24 | 23.3333 | 0.93333 | 0.064587 | 191.74 | 197.968 | 225.5765
21 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 30.8434 | 21.5904 | 40 | 33 | 31 | 34.6667 | 1.3867 | 0.095957 | 181.6566 | 190.9096 | 213.7136
22 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 45.3754 | 31.7628 | 42 | 39 | 72 | 51 | 2.04 | 0.14117 | 167.1246 | 180.7372 | 196.6171
ПС 368
23 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 84.2263 | 58.9584 | 75 | 59 | 150 | 94.6667 | 6.3111 | 0.16377 | 255.7737 | 281.0416 | 300.9103
24 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 198.1097 | 138.6768 | 222 | 221 | 225 | 222.6667 | 14.8444 | 0.38521 | 73.9754 | 153.7828 | 87.0299
25 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 67.9149 | 47.5404 | 83 | 92 | 54 | 76.3333 | 5.0889 | 0.13206
26 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 211.4554 | 148.0188 | 271 | 220 | 222 | 237.6667 | 15.8444 | 0.26146 | 245.1566 | 332.2596 | 288.4195
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 78.888 | 55.2216 | 80 | 99 | 87 | 88.6667 | 5.9111 | 0.097543
28 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8771 | 189.664 | 211.6202
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 32.6229 | 22.836 | 32 | 44 | 34 | 36.6667 | 2.4444 | 0.10149
30 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 104.6897 | 73.2828 | 127 | 135 | 91 | 117.6667 | 7.8444 | 0.3257 | 107.8103 | 139.2172 | 126.8356
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 88.3783 | 61.8648 | 107 | 105 | 86 | 99.3333 | 6.6222 | 0.10928 | 447.1217 | 473.6352 | 526.0255
33 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 117.1457 | 82.002 | 99 | 151 | 145 | 131.6667 | 8.7778 | 0.14485 | 418.3543 | 453.498 | 492.1815
34 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
36 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2377 | 210.2164 | 246.162
37 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 3.2623 | 2.2836 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.6667 | 0.24444 | 0.010149
38 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.7924 | 339.8547 | 399.7558
39 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0.2076 | 0.14532 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.23333 | 0.015556 | 0.00040367
40 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 203.448 | 142.4136 | 229 | 228 | 229 | 228.6667 | 15.2444 | 0.25147 | 222.9137 | 316.6896 | 262.2514
41 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 109.1383 | 76.3968 | 102 | 161 | 105 | 122.6667 | 8.1778 | 0.1349
42 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 138.2023 | 96.7416 | 159 | 141 | 166 | 155.3333 | 10.3556 | 0.26873 | 83.1691 | 160.2184 | 97.8461
43 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 118.6286 | 83.04 | 140 | 117 | 143 | 133.3333 | 8.8889 | 0.23067
44 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2806 | 244.2964 | 239.1536
45 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 136.7194 | 95.7036 | 140 | 132 | 189 | 153.6667 | 10.2444 | 0.26584
46 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3006 | 212.5 | 138.0007
47 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 95.1994 | 66.6396 | 109 | 101 | 111 | 107 | 7.1333 | 0.29618
48 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9375 | 197.8563 | 161.103
49 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 203.0625 | 142.1437 | 240.2 | 216.5 | 228 | 228.2333 | 15.2156 | 0.39484
50 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 44.3374 | 31.0362 | 55.5 | 63 | 31 | 49.8333 | 3.3222 | 0.054803 | 295.6626 | 308.9638 | 347.8383
51 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 107.0326 | 74.9228 | 100.9 | 114 | 146 | 120.3 | 8.02 | 0.20812 | 106.3314 | 176.432 | 125.0957
53 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 126.636 | 88.6452 | 114.5 | 144.5 | 168 | 142.3333 | 9.4889 | 0.24624
54 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 64.5933 | 45.2153 | 85.6 | 76.1 | 56.1 | 72.6 | 4.84 | 0.1256 | 275.4067 | 294.7847 | 324.0079
55 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9958 | 135.597 | 56.4656
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 292.0042 | 204.403 | 274.6 | 361 | 349 | 328.2 | 21.88 | 0.56779
57 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 16.0445 | 11.2312 | 29.4 | 14.4 | 10.3 | 18.0333 | 1.2022 | 0.031198 | 195.2435 | 238.6704 | 229.6982
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 128.712 | 90.0984 | 159 | 137 | 138 | 144.6667 | 9.6444 | 0.25027
59 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 165.4869 | 115.8408 | 136 | 194 | 228 | 186 | 12.4 | 0.32178 | 109.0005 | 178.3004 | 128.2359
60 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 65.5126 | 45.8588 | 80 | 59.5 | 81.4 | 73.6333 | 4.9089 | 0.12739
61 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 133.0419 | 93.1294 | 187 | 133 | 128.6 | 149.5333 | 9.9689 | 0.25869 | 102.2683 | 173.5878 | 120.3157
62 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 104.6897 | 73.2828 | 115 | 116 | 122 | 117.6667 | 7.8444 | 0.20356
63 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 252.9754 | 177.0828 | 264 | 306 | 283 | 284.3333 | 18.9556 | 0.31269 | 63.3583 | 205.0008 | 74.5392
64 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 219.1663 | 153.4164 | 261 | 217 | 261 | 246.3333 | 16.4222 | 0.2709
65 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 213.2349 | 149.2644 | 234 | 253 | 232 | 239.6667 | 15.9778 | 0.41462 | 84.0589 | 160.8412 | 98.8928
66 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.7063 | 29.8944 | 46 | 44 | 54 | 48 | 3.2 | 0.08304
67 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 55.4589 | 38.8212 | 78 | 69 | 40 | 62.3333 | 4.1556 | 0.10784 | 107.1914 | 177.034 | 126.1076
68 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 177.3497 | 124.1448 | 208 | 178 | 212 | 199.3333 | 13.2889 | 0.21921
69 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 137.3126 | 96.1188 | 185 | 141 | 137 | 154.3333 | 10.2889 | 0.16972 | 398.1874 | 439.3812 | 468.4558
70 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 163.4109 | 114.3876 | 166 | 170 | 215 | 183.6667 | 12.2444 | 0.31774 | 176.5891 | 225.6124 | 207.7519
72 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 114.7731 | 80.3412 | 107 | 137 | 143 | 129 | 8.6 | 0.27896 | 157.2269 | 191.6588 | 184.9728
74 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 163.01 | 136.8235
76 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 155.7 | 108.99 | 156 | 222 | 147 | 175 | 11.6667 | 0.37844
77 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 115.6629 | 80.964 | 155 | 94 | 141 | 130 | 8.6667 | 0.2249 | 210.6949 | 249.4864 | 247.8763
78 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 13.6423 | 9.5496 | 20 | 18 | 8 | 15.3333 | 1.0222 | 0.026527
79 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 79.4811 | 55.6368 | 136 | 78 | 54 | 89.3333 | 5.9556 | 0.15455 | 110.4537 | 179.3176 | 129.9455
80 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 150.0651 | 105.0456 | 150 | 181 | 175 | 168.6667 | 11.2444 | 0.29179
81 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 67.3217 | 47.1252 | 102 | 51 | 74 | 75.6667 | 5.0444 | 0.083213 | 404.1189 | 443.5332 | 475.4339
82 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 64.0594 | 44.8416 | 75 | 71 | 70 | 72 | 4.8 | 0.07918
83 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 12.456 | 8.7192 | 16 | 13.6 | 12.4 | 14 | 0.93333 | 0.02422 | 229.6754 | 262.7728 | 270.2064
84 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 97.8686 | 68.508 | 142 | 103 | 85 | 110 | 7.3333 | 0.1903
85 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 35.8851 | 25.1196 | 51 | 26 | 44 | 40.3333 | 2.6889 | 0.069777 | 298.1834 | 310.7284 | 350.804
86 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 5.9314 | 4.152 | 8 | 7 | 5 | 6.6667 | 0.44444 | 0.011533
87 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 64.0594 | 44.8416 | 80 | 64 | 72 | 72 | 4.8 | 0.12456 | 275.9406 | 295.1584 | 324.636
88 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 53.976 | 37.7832 | 61 | 58 | 63 | 60.6667 | 4.0444 | 0.10495 | 210.9914 | 249.694 | 248.2252
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 75.0326 | 52.5228 | 86 | 84 | 83 | 84.3333 | 5.6222 | 0.1459
90 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 79.7777 | 55.8444 | 105 | 72 | 92 | 89.6667 | 5.9778 | 0.15512 | 154.0794 | 209.8556 | 181.2698
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 106.1429 | 74.3 | 118.6 | 118 | 121.3 | 119.3 | 7.9533 | 0.20639
92 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 162.5211 | 113.7648 | 179 | 161 | 208 | 182.6667 | 12.1778 | 0.31601 | 138.9246 | 199.2472 | 163.4407
93 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 38.5543 | 26.988 | 38.5 | 51 | 40.5 | 43.3333 | 2.8889 | 0.074967
94 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 52.7897 | 36.9528 | 72 | 73 | 33 | 59.3333 | 3.9556 | 0.065251 | 160.2184 | 214.1529 | 188.4922
95 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 126.9919 | 88.8943 | 123.1 | 141 | 164.1 | 142.7333 | 9.5156 | 0.24693
96 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 68.3004 | 47.8103 | 51 | 97.6 | 81.7 | 76.7667 | 5.1178 | 0.13281 | 167.8996 | 219.5297 | 197.5289
97 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 103.8 | 72.66 | 96.5 | 172 | 81.5 | 116.6667 | 7.7778 | 0.20183
98 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 225.6909 | 157.9836 | 229.5 | 236.5 | 295 | 253.6667 | 16.9111 | 0.43884 | 114.3091 | 182.0164 | 134.4813
99 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 117.4423 | 82.2096 | 177 | 114 | 105 | 132 | 8.8 | 0.14499 | 88.7189 | 143.7032 | 104.3751
101 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 65.8389 | 46.0872 | 72 | 77 | 73 | 74 | 4.9333 | 0.16003
102 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 84.8194 | 59.3736 | 91 | 105 | 90 | 95.3333 | 6.3556 | 0.20616 | 132.908 | 174.6356 | 156.3624
103 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 54.2726 | 37.9908 | 66.6 | 59.2 | 57.2 | 61 | 4.0667 | 0.10553
104 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 94.1318 | 65.8922 | 116 | 113.2 | 88.2 | 105.8 | 7.0533 | 0.18303 | 245.8682 | 274.1078 | 289.2567
105 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 97.6906 | 68.3834 | 127 | 98.4 | 104 | 109.8 | 7.32 | 0.18995 | 205.8311 | 246.0818 | 242.1542
107 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 36.4783 | 25.5348 | 37 | 42 | 44 | 41 | 2.7333 | 0.07093
108 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 80.1633 | 56.1143 | 81.3 | 99 | 90 | 90.1 | 6.0067 | 0.099086 | 455.3367 | 479.3857 | 535.6903
109 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 4.3299 | 3.031 | 10.4 | 3.2 | 1 | 4.8667 | 0.32444 | 0.0084193 | 335.6701 | 336.969 | 394.9059
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 121.2977 | 84.9084 | 101 | 121 | 187 | 136.3333 | 9.0889 | 0.23586 | 218.7023 | 255.0916 | 257.2968
112 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 83.04 | 58.128 | 95 | 112 | 73 | 93.3333 | 6.2222 | 0.10264 | 452.46 | 477.372 | 532.3059
113 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 141.168 | 98.8176 | 196 | 139 | 141 | 158.6667 | 10.5778 | 0.17449 | 394.332 | 436.6824 | 463.92
114 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 95.7926 | 67.0548 | 111 | 99 | 113 | 107.6667 | 7.1778 | 0.11826 | 151.4695 | 208.0287 | 178.1995
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 92.7379 | 64.9165 | 100 | 95.3 | 117.4 | 104.2333 | 6.9489 | 0.18032
116 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 1.7794 | 1.2456 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.13333 | 0.00865 | 134.2206 | 134.7544 | 157.9066
117 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 77.4051 | 54.1836 | 125 | 125 | 11 | 87 | 5.8 | 0.37627 | 58.5949 | 81.8164 | 68.9351
118 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 3.8554 | 2.6988 | 5 | 5 | 3 | 4.3333 | 0.28889 | 0.0074967 | 336.1446 | 337.3012 | 395.4642
119 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 0.29657 | 0.2076 | 1 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.022222 | 0.0014417 | 135.7034 | 135.7924 | 159.6511
120 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 27.937 | 19.5559 | 33.1 | 17.6 | 43.5 | 31.4 | 2.0933 | 0.086915 | 184.563 | 192.9441 | 217.1329
121 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 21.3531 | 14.9472 | 17 | 25 | 30 | 24 | 1.6 | 0.08304 | 148.6469 | 155.0528 | 174.8787
122 | ТП-93 (в т.ч. РП-1) | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 183.2811 | 128.2968 | 181 | 184 | 253 | 206 | 13.7333 | 0.35638 | -3.1331 | 99.8068 | -3.6861
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 159.852 | 111.8964 | 143 | 164 | 232 | 179.6667 | 11.9778 | 0.31082
И.о.директора |  |  |  | Е.А.Семенов