## 15.06.2022
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжения ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
(наименование сетевой организации)
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность (полная) Sн, кВА | Номинальная мощность полезная Рн (=Sн*0,85), кВт |  |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 26.3949 | 18.4764 | 26 | 42 | 21 | 29.6667 | 1.1867 | 0.051323 | 313.6051 | 321.5236 | 368.9472
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 42.1131 | 29.4792 | 28 | 86 | 28 | 47.3333 | 1.8933 | 0.18197 | 110.8869 | 123.5208 | 130.4551
3 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 11.2697 | 7.8888 | 12 | 14 | 12 | 12.6667 | 0.50667 | 0.035061 | 201.2303 | 204.6112 | 236.7415
4 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9189 | 193.1932 | 217.5516
5 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 27.5811 | 19.3068 | 36 | 33 | 24 | 31 | 1.24 | 0.085808
6 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 53.0863 | 37.1604 | 36 | 60 | 83 | 59.6667 | 2.3867 | 0.10322 | 286.9137 | 302.8396 | 337.5455
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 53.0863 | 37.1604 | 36 | 60 | 83 | 59.6667 | 2.3867 | 0.10322 | 286.9137 | 302.8396 | 337.5455
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 105.5794 | 73.9056 | 119 | 120 | 117 | 118.6667 | 4.7467 | 0.20529 | 234.4206 | 266.0944 | 275.7889
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1583 | 263.8108 | 271.9509
13 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 108.8417 | 76.1892 | 122 | 136 | 109 | 122.3333 | 4.8933 | 0.21164
14 | ТП-106 | Т-1ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 56.9417 | 39.8592 | 76 | 59 | 57 | 64 | 2.56 | 0.11072 | 283.0583 | 300.1408 | 333.0097
15 |  | Т-2ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6983 | 194.4388 | 219.645
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 25.8017 | 18.0612 | 33 | 32 | 22 | 29 | 1.16 | 0.080272
18 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 32.0297 | 22.4208 | 34 | 44 | 30 | 36 | 1.44 | 0.099648 | 180.4703 | 190.0792 | 212.318
19 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 9.4903 | 6.6432 | 12 | 12 | 8 | 10.6667 | 0.42667 | 0.029525 | 203.0097 | 205.8568 | 238.835
20 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 9.4903 | 6.6432 | 8 | 11 | 13 | 10.6667 | 0.42667 | 0.029525 | 203.0097 | 205.8568 | 238.835
21 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 26.988 | 18.8916 | 33 | 32 | 26 | 30.3333 | 1.2133 | 0.083963 | 185.512 | 193.6084 | 218.2494
22 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 18.3874 | 12.8712 | 26 | 18 | 18 | 20.6667 | 0.82667 | 0.057205 | 194.1126 | 199.6288 | 228.3677
ПС 368
23 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 38.2577 | 26.7804 | 43 | 42 | 44 | 43 | 2.8667 | 0.07439 | 301.7423 | 313.2196 | 354.9909
24 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 34.9954 | 24.4968 | 26 | 49 | 43 | 39.3333 | 2.6222 | 0.068047 | 271.492 | 292.0444 | 319.4024
25 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 33.5126 | 23.4588 | 26 | 36 | 51 | 37.6667 | 2.5111 | 0.065163
26 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 80.0743 | 56.052 | 103 | 86 | 81 | 90 | 6 | 0.09901 | 412.1263 | 449.1384 | 484.8545
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 43.2994 | 30.3096 | 46 | 46 | 54 | 48.6667 | 3.2444 | 0.053539
28 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.512 | 193.6084 | 218.2494
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 26.988 | 18.8916 | 31 | 30 | 30 | 30.3333 | 2.0222 | 0.083963
30 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 72.3634 | 50.6544 | 106 | 101 | 37 | 81.3333 | 5.4222 | 0.22513 | 140.1366 | 161.8456 | 164.8666
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 34.1057 | 23.874 | 40 | 38 | 37 | 38.3333 | 2.5556 | 0.042171 | 501.3943 | 511.626 | 589.8756
33 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 15.1251 | 10.5876 | 10 | 21 | 20 | 17 | 1.1333 | 0.018702 | 520.3749 | 524.9124 | 612.2057
34 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
36 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6417 | 179.6992 | 194.8726
37 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 46.8583 | 32.8008 | 62 | 49 | 47 | 52.6667 | 3.5111 | 0.14578
38 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6051 | 321.5236 | 368.9472
39 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 26.3949 | 18.4764 | 33 | 30 | 26 | 29.6667 | 1.9778 | 0.051323
40 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 227.1737 | 159.0216 | 275 | 239 | 252 | 255.3333 | 17.0222 | 0.2808 | 215.4994 | 311.4996 | 253.5287
41 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 92.8269 | 64.9788 | 116 | 95 | 102 | 104.3333 | 6.9556 | 0.11474
42 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 1.6311 | 1.1418 | 1 | 1.5 | 3 | 1.8333 | 0.12222 | 0.0031717 | 279.6774 | 297.7742 | 329.0322
43 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 58.6915 | 41.084 | 56.9 | 66 | 75 | 65.9667 | 4.3978 | 0.11412
44 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1675 | 259.6173 | 264.903
45 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 114.8325 | 80.3827 | 94 | 145 | 148.2 | 129.0667 | 8.6044 | 0.22329
46 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6954 | 212.5 | 169.0534
47 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 68.8046 | 48.1632 | 91 | 71 | 70 | 77.3333 | 5.1556 | 0.21406
48 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7903 | 237.6532 | 227.9886
49 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 146.2097 | 102.3468 | 142 | 162 | 189 | 164.3333 | 10.9556 | 0.2843
50 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 56.4969 | 39.5478 | 72.5 | 68 | 50 | 63.5 | 4.2333 | 0.069833 | 283.5031 | 300.4522 | 333.5331
51 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 88.6749 | 62.0724 | 86 | 90 | 123 | 99.6667 | 6.6444 | 0.17242 | 171.5474 | 222.0832 | 201.8205
53 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 79.7777 | 55.8444 | 68 | 113 | 88 | 89.6667 | 5.9778 | 0.15512
54 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0.88971 | 0.6228 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 1 | 0.066667 | 0.00173 | 339.1103 | 339.3772 | 398.9533
55 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9497 | 246.1648 | 242.2938
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 134.0503 | 93.8352 | 173 | 123 | 156 | 150.6667 | 10.0444 | 0.26065
57 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 6.3466 | 4.4426 | 8.3 | 3.5 | 9.6 | 7.1333 | 0.47556 | 0.012341 | 254.4688 | 280.1282 | 299.3751
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 79.1846 | 55.4292 | 84 | 116 | 67 | 89 | 5.9333 | 0.15397
59 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 95.496 | 66.8472 | 119 | 90 | 113 | 107.3333 | 7.1556 | 0.18569 | 193.1971 | 237.238 | 227.2908
60 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 51.3069 | 35.9148 | 68 | 55 | 50 | 57.6667 | 3.8444 | 0.099763
61 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 109.7314 | 76.812 | 107 | 110 | 153 | 123.3333 | 8.2222 | 0.21337 | 146.3389 | 204.4372 | 172.1634
62 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 83.9297 | 58.7508 | 88 | 95 | 100 | 94.3333 | 6.2889 | 0.1632
63 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 242.892 | 170.0244 | 342 | 268 | 209 | 273 | 18.2 | 0.30023 | 148.7709 | 264.7896 | 175.0245
64 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 143.8371 | 100.686 | 173 | 132 | 180 | 161.6667 | 10.7778 | 0.17779
65 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 218.2766 | 152.7936 | 281 | 213 | 242 | 245.3333 | 16.3556 | 0.42443 | 74.8651 | 154.4056 | 88.0766
66 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 46.8583 | 32.8008 | 48 | 52 | 58 | 52.6667 | 3.5111 | 0.091113
67 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 57.5349 | 40.2744 | 75 | 49 | 70 | 64.6667 | 4.3111 | 0.11187 | 156.4223 | 211.4956 | 184.0262
68 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 126.0429 | 88.23 | 145 | 123 | 157 | 141.6667 | 9.4444 | 0.15579
69 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 192.4749 | 134.7324 | 245 | 168 | 236 | 216.3333 | 14.4222 | 0.23791 | 343.0251 | 400.7676 | 403.559
70 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 172.6046 | 120.8232 | 205 | 183 | 194 | 194 | 12.9333 | 0.33562 | 167.3954 | 219.1768 | 196.9358
72 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 55.1623 | 38.6136 | 66 | 72 | 48 | 62 | 4.1333 | 0.13407 | 216.8377 | 233.3864 | 255.1032
74 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4726 | 237.3308 | 261.7324
76 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 49.5274 | 34.6692 | 66 | 47 | 54 | 55.6667 | 3.7111 | 0.12038
77 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 173.7909 | 121.6536 | 202 | 184 | 200 | 195.3333 | 13.0222 | 0.33793 | 150.7874 | 207.5512 | 177.397
78 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 15.4217 | 10.7952 | 21 | 23 | 8 | 17.3333 | 1.1556 | 0.029987
79 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 48.0446 | 33.6312 | 68 | 65 | 29 | 54 | 3.6 | 0.09342 | 227.3029 | 261.112 | 267.4151
80 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 64.6526 | 45.2568 | 43 | 85 | 90 | 72.6667 | 4.8444 | 0.12571
81 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 83.04 | 58.128 | 110 | 102 | 68 | 93.3333 | 6.2222 | 0.10264 | 393.7389 | 436.2672 | 463.2222
82 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 58.7211 | 41.1048 | 88 | 61 | 49 | 66 | 4.4 | 0.072582
83 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 8.8971 | 6.228 | 10 | 12 | 8 | 10 | 0.66667 | 0.0173 | 276.8303 | 295.7812 | 325.6827
84 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 54.2726 | 37.9908 | 77 | 58 | 48 | 61 | 4.0667 | 0.10553
85 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 18.684 | 13.0788 | 27 | 26 | 10 | 21 | 1.4 | 0.03633 | 310.6394 | 319.4476 | 365.4582
86 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 10.6766 | 7.4736 | 26 | 3 | 7 | 12 | 0.8 | 0.02076
87 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 29.064 | 20.3448 | 38 | 47 | 13 | 32.6667 | 2.1778 | 0.056513 | 310.936 | 319.6552 | 365.8071
88 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 51.3662 | 35.9563 | 59 | 74 | 40.2 | 57.7333 | 3.8489 | 0.099879 | 252.7487 | 278.9241 | 297.3514
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 35.8851 | 25.1196 | 44 | 46 | 31 | 40.3333 | 2.6889 | 0.069777
90 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 48.0446 | 33.6312 | 50 | 53 | 59 | 54 | 3.6 | 0.09342 | 173.3269 | 223.3288 | 203.9139
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 118.6286 | 83.04 | 85.5 | 156.5 | 158 | 133.3333 | 8.8889 | 0.23067
92 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 97.8686 | 68.508 | 92 | 149 | 89 | 110 | 7.3333 | 0.1903 | 191.7143 | 236.2 | 225.5462
93 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 50.4171 | 35.292 | 53 | 69 | 48 | 56.6667 | 3.7778 | 0.098033
94 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 68.508 | 47.9556 | 77 | 103 | 51 | 77 | 5.1333 | 0.084679 | 179.2583 | 227.4808 | 210.8921
95 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 92.2337 | 64.5636 | 86 | 114 | 111 | 103.6667 | 6.9111 | 0.17934
96 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 64.6526 | 45.2568 | 56 | 80 | 82 | 72.6667 | 4.8444 | 0.12571 | 184.8931 | 231.4252 | 217.5213
97 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 90.4543 | 63.318 | 114 | 123 | 68 | 101.6667 | 6.7778 | 0.17588
98 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 81.8537 | 57.2976 | 82 | 87 | 107 | 92 | 6.1333 | 0.15916 | 258.1463 | 282.7024 | 303.7015
99 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 133.4571 | 93.42 | 225 | 98 | 127 | 150 | 10 | 0.16476 | 82.7874 | 139.5512 | 97.397
101 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 55.7554 | 39.0288 | 74 | 58 | 56 | 62.6667 | 4.1778 | 0.13552
102 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 112.6971 | 78.888 | 119 | 134 | 127 | 126.6667 | 8.4444 | 0.27392 | 116.9821 | 163.4875 | 137.626
103 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.3207 | 29.6245 | 58 | 41.7 | 43 | 47.5667 | 3.1711 | 0.08229
104 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 89.5646 | 62.6952 | 101 | 111 | 90 | 100.6667 | 6.7111 | 0.17415 | 250.4354 | 277.3048 | 294.6299
105 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 63.7629 | 44.634 | 102 | 85 | 28 | 71.6667 | 4.7778 | 0.12398 | 210.3983 | 249.2788 | 247.5274
107 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 65.8389 | 46.0872 | 71 | 88 | 63 | 74 | 4.9333 | 0.12802
108 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 21.2049 | 14.8434 | 15 | 48 | 8.5 | 23.8333 | 1.5889 | 0.02621 | 514.2951 | 520.6566 | 605.0531
109 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 12.1594 | 8.5116 | 21 | 10 | 10 | 13.6667 | 0.91111 | 0.023643 | 325.7646 | 330.0352 | 383.2524
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 2.076 | 1.4532 | 3 | 4 | 0 | 2.3333 | 0.15556 | 0.0040367
111 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 121.2977 | 84.9084 | 101 | 121 | 187 | 136.3333 | 9.0889 | 0.23586 | 218.7023 | 255.0916 | 257.2968
112 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 54.8657 | 38.406 | 65 | 66 | 54 | 61.6667 | 4.1111 | 0.067817 | 480.6343 | 497.094 | 565.4521
113 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 206.1171 | 144.282 | 270 | 219 | 206 | 231.6667 | 15.4444 | 0.25477 | 329.3829 | 391.218 | 387.5092
114 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 80.964 | 56.6748 | 80 | 80 | 113 | 91 | 6.0667 | 0.099956 | 180.3259 | 228.2282 | 212.1482
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 78.7101 | 55.097 | 60 | 97 | 108.4 | 88.4667 | 5.8978 | 0.15305
116 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 1.7794 | 1.2456 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.13333 | 0.00865 | 134.2206 | 134.7544 | 157.9066
117 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 43.8926 | 30.7248 | 50 | 50 | 48 | 49.3333 | 3.2889 | 0.21337 | 92.1074 | 105.2752 | 108.3617
118 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 2.7581 | 1.9307 | 3 | 0.3 | 6 | 3.1 | 0.20667 | 0.005363 | 337.2419 | 338.0693 | 396.7552
119 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 8.6006 | 6.0204 | 10 | 9 | 10 | 9.6667 | 0.64444 | 0.041808 | 127.3994 | 129.9796 | 149.8817
120 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 24.2595 | 16.9817 | 32.3 | 17.5 | 32 | 27.2667 | 1.8178 | 0.075474 | 188.2405 | 195.5183 | 221.4594
121 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 22.2429 | 15.57 | 22 | 28 | 25 | 25 | 1.6667 | 0.0865 | 147.7571 | 154.43 | 173.8319
122 | ТП-93 (в т.ч. РП-1) | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 80.964 | 56.6748 | 95 | 86 | 92 | 91 | 6.0667 | 0.15743 | 176.2926 | 225.4048 | 207.403
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 82.7434 | 57.9204 | 74 | 108 | 97 | 93 | 6.2 | 0.16089
Главный инженер |  |  |  | Е.А.Семенов