## зима 2022
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжения ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС"
(наименование сетевой организации)
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность (полная) Sн, кВА | Номинальная мощность полезная Рн (=Sн*0,85), кВт |  |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 41.52 | 29.064 | 28 | 54 | 58 | 46.6667 | 1.8667 | 0.080733 | 298.48 | 310.936 | 351.1529
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 32.6229 | 22.836 | 30 | 52 | 28 | 36.6667 | 1.4667 | 0.14096 | 120.3771 | 130.164 | 141.6202
3 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 18.9806 | 13.2864 | 21 | 22 | 21 | 21.3333 | 0.85333 | 0.059051 | 193.5194 | 199.2136 | 227.6699
4 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7103 | 175.5472 | 187.8945
5 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 52.7897 | 36.9528 | 71 | 61 | 46 | 59.3333 | 2.3733 | 0.16423
6 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 4.4486 | 3.114 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0.2 | 0.00865 | 317.164 | 324.0148 | 373.1341
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 18.3874 | 12.8712 | 16 | 30 | 16 | 20.6667 | 0.82667 | 0.035753
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 94.9029 | 66.432 | 89 | 105 | 126 | 106.6667 | 4.2667 | 0.18453 | 223.4474 | 258.4132 | 262.8793
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 21.6497 | 15.1548 | 25 | 24 | 24 | 24.3333 | 0.97333 | 0.042097
10 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 112.6971 | 78.888 | 168 | 125 | 87 | 126.6667 | 5.0667 | 0.21913 | 189.3417 | 234.5392 | 222.755
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 37.9611 | 26.5728 | 60 | 26 | 42 | 42.6667 | 1.7067 | 0.073813
12 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 45.0789 | 31.5552 | 53 | 59 | 40 | 50.6667 | 2.0267 | 0.087653 | 167.9886 | 219.592 | 197.6336
13 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 126.9326 | 88.8528 | 149 | 106 | 173 | 142.6667 | 5.7067 | 0.24681
14 | ТП-106 | Т-1ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 47.4514 | 33.216 | 47 | 62 | 51 | 53.3333 | 2.1333 | 0.092267 | 262.2983 | 285.6088 | 308.5862
15 |  | Т-2ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 30.2503 | 21.1752 | 54 | 22 | 26 | 34 | 1.36 | 0.05882
16 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 26.0983 | 18.2688 | 36 | 25 | 27 | 29.3333 | 1.1733 | 0.081195 | 185.8086 | 193.816 | 218.5983
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0.59314 | 0.4152 | 1 | 0 | 1 | 0.66667 | 0.026667 | 0.0018453
18 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 39.1474 | 27.4032 | 105 | 22 | 5 | 44 | 1.76 | 0.12179 | 173.3526 | 185.0968 | 203.9442
19 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 11.5663 | 8.0964 | 18 | 11 | 10 | 13 | 0.52 | 0.035984 | 200.9337 | 204.4036 | 236.3926
20 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 18.3874 | 12.8712 | 17 | 20 | 25 | 20.6667 | 0.82667 | 0.057205 | 194.1126 | 199.6288 | 228.3677
21 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 36.4783 | 25.5348 | 51 | 40 | 32 | 41 | 1.64 | 0.11349 | 176.0217 | 186.9652 | 207.0844
22 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 27.2846 | 19.0992 | 24 | 8 | 60 | 30.6667 | 1.2267 | 0.084885 | 185.2154 | 193.4008 | 217.9005
ПС 368
23 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 87.192 | 61.0344 | 97 | 59 | 138 | 98 | 6.5333 | 0.16954 | 252.808 | 278.9656 | 297.4212
24 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 141.7611 | 99.2328 | 145 | 177 | 156 | 159.3333 | 10.6222 | 0.27565 | 198.2389 | 240.7672 | 233.2222
25 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 268.6937 | 188.0856 | 266 | 320 | 320 | 302 | 20.1333 | 0.33223 | 187.9183 | 292.1928 | 221.0803
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 78.888 | 55.2216 | 80 | 99 | 87 | 88.6667 | 5.9111 | 0.097543
28 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3451 | 212.5 | 194.5237
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 47.1549 | 0 | 33 | 44 | 82 | 0 | 3.5333 | 0.1467
30 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 96.0891 | 67.2624 | 150 | 99 | 75 | 108 | 7.2 | 0.29894 | 50.2754 | 98.9428 | 59.1476
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 66.1354 | 46.2948 | 74 | 81 | 68 | 74.3333 | 4.9556 | 0.20575
32 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 296.2749 | 207.3924 | 328 | 368 | 303 | 333 | 22.2 | 0.36634 | 239.2251 | 328.1076 | 281.4413
33 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.7131 | 528.6492 | 618.4861
34 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 9.7869 | 6.8508 | 9 | 12 | 12 | 11 | 0.73333 | 0.012101
35 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
36 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0.059314 | 0.04152 | 0 | 0 | 0.2 | 0.066667 | 0.0044444 | 0.00018453 | 209.8309 | 210.6316 | 246.8598
37 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 2.6098 | 1.8269 | 7 | 1.5 | 0.3 | 2.9333 | 0.19556 | 0.0081195
38 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 1.1863 | 0.8304 | 1 | 0 | 3 | 1.3333 | 0.088889 | 0.0023067 | 338.8137 | 339.1696 | 398.6044
39 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 283.8189 | 198.6732 | 286 | 340 | 331 | 319 | 21.2667 | 0.35081 | 160.3371 | 272.886 | 188.6319
41 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 91.344 | 63.9408 | 89 | 108 | 111 | 102.6667 | 6.8444 | 0.11291
42 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 9.8758 | 6.9131 | 11.5 | 13.3 | 8.5 | 11.1 | 0.74 | 0.019203 | 286.6468 | 302.6528 | 337.2315
43 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 43.4774 | 30.4342 | 48.6 | 49 | 49 | 48.8667 | 3.2578 | 0.084539
44 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 105.1346 | 73.5942 | 101.5 | 117 | 136 | 118.1667 | 7.8778 | 0.20443 | 225.6124 | 259.9287 | 265.4264
45 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 9.253 | 6.4771 | 8 | 14.2 | 9 | 10.4 | 0.69333 | 0.017992
46 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0.53383 | 0.37368 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.04 | 0.0016608 | 114.9873 | 212.1263 | 135.2792
47 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 96.9789 | 67.8852 | 122 | 91 | 114 | 109 | 7.2667 | 0.30171
48 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 118.9251 | 83.2476 | 121 | 149 | 131 | 133.6667 | 8.9111 | 0.23124 | 139.8143 | 199.87 | 164.4874
49 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 81.2606 | 56.8824 | 97 | 112 | 65 | 91.3333 | 6.0889 | 0.15801
50 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 28.4709 | 19.9296 | 33 | 24 | 39 | 32 | 2.1333 | 0.035191 | 278.9063 | 297.2344 | 328.125
51 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 32.6229 | 22.836 | 40 | 50 | 20 | 36.6667 | 2.4444 | 0.063433
52 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 141.8205 | 99.2743 | 188 | 147 | 143.2 | 159.4 | 10.6267 | 0.27576 | 54.2831 | 139.9982 | 63.8625
53 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 143.8965 | 100.7275 | 140.5 | 181.6 | 163.1 | 161.7333 | 10.7822 | 0.2798
54 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 55.3402 | 38.7382 | 70.1 | 63.3 | 53.2 | 62.2 | 4.1467 | 0.10761 | 284.6598 | 301.2618 | 334.8938
55 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8468 | 229.9928 | 215.1139
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 157.1532 | 110.0072 | 186 | 202.7 | 141.2 | 176.6333 | 11.7756 | 0.30558
57 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 22.3911 | 15.6738 | 39.3 | 19 | 17.2 | 25.1667 | 1.6778 | 0.043538 | 206.098 | 246.2686 | 242.4682
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 111.5109 | 78.0576 | 120 | 126 | 130 | 125.3333 | 8.3556 | 0.21683
59 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 137.3126 | 96.1188 | 138 | 173 | 152 | 154.3333 | 10.2889 | 0.267 | 133.8829 | 195.718 | 157.5092
60 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 68.8046 | 48.1632 | 90 | 57 | 85 | 77.3333 | 5.1556 | 0.13379
61 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 127.5257 | 89.268 | 160 | 154 | 116 | 143.3333 | 9.5556 | 0.24797 | 120.5371 | 186.376 | 141.8084
62 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 91.9371 | 64.356 | 107 | 90 | 113 | 103.3333 | 6.8889 | 0.17877
63 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 177.6463 | 124.3524 | 219 | 203 | 177 | 199.6667 | 13.3111 | 0.21958 | 263.8406 | 345.3384 | 310.4007
64 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 94.0131 | 65.8092 | 111 | 85 | 121 | 105.6667 | 7.0444 | 0.1162
65 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 216.2006 | 151.3404 | 240 | 268 | 221 | 243 | 16.2 | 0.42039 | 74.272 | 153.9904 | 87.3788
66 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 49.5274 | 34.6692 | 69 | 59 | 39 | 55.6667 | 3.7111 | 0.096303
67 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 59.3143 | 41.52 | 81 | 74 | 45 | 66.6667 | 4.4444 | 0.11533 | 130.9171 | 193.642 | 154.0202
68 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 149.7686 | 104.838 | 153 | 161 | 191 | 168.3333 | 11.2222 | 0.18512
69 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 96.6823 | 67.6776 | 152 | 125 | 49 | 108.6667 | 7.2444 | 0.1195 | 351.6257 | 406.788 | 413.6773
70 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 87.192 | 61.0344 | 120 | 83 | 91 | 98 | 6.5333 | 0.10777
71 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 173.1977 | 121.2384 | 178 | 175 | 231 | 194.6667 | 12.9778 | 0.33677 | 92.0663 | 166.4464 | 108.3133
72 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 74.736 | 52.3152 | 97 | 73 | 82 | 84 | 5.6 | 0.14532
73 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 28.1743 | 19.722 | 31 | 52 | 12 | 31.6667 | 2.1111 | 0.068479 | 191.6291 | 215.7404 | 225.4461
74 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 52.1966 | 36.5376 | 59 | 55 | 62 | 58.6667 | 3.9111 | 0.12687
75 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 21.9463 | 15.3624 | 34 | 19 | 21 | 24.6667 | 1.6444 | 0.053342 | 222.7691 | 237.5384 | 262.0813
76 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 27.2846 | 19.0992 | 60 | 23 | 9 | 30.6667 | 2.0444 | 0.066317
77 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 201.9651 | 141.3756 | 213 | 213 | 255 | 227 | 15.1333 | 0.39271 | 86.1349 | 162.2944 | 101.3351
78 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 51.9 | 36.33 | 28 | 89 | 58 | 58.3333 | 3.8889 | 0.10092
79 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 47.4514 | 33.216 | 67 | 56 | 37 | 53.3333 | 3.5556 | 0.092267 | 185.7829 | 232.048 | 218.5681
80 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 106.7657 | 74.736 | 92 | 136 | 132 | 120 | 8 | 0.2076
81 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 61.9834 | 43.3884 | 83 | 68 | 58 | 69.6667 | 4.6444 | 0.076614 | 435.852 | 465.7464 | 512.7671
82 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 37.6646 | 26.3652 | 54 | 35 | 38 | 42.3333 | 2.8222 | 0.046555
83 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 11.2697 | 7.8888 | 12 | 14 | 12 | 12.6667 | 0.84444 | 0.021913 | 261.7051 | 285.1936 | 307.8884
84 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 67.0251 | 46.9176 | 97 | 70 | 59 | 75.3333 | 5.0222 | 0.13033
85 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 29.9537 | 20.9676 | 44 | 27 | 30 | 33.6667 | 2.2444 | 0.058243 | 296.7006 | 309.6904 | 349.0595
86 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 13.3457 | 9.342 | 20 | 10 | 15 | 15 | 1 | 0.02595
87 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 3.5589 | 2.4912 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0.26667 | 0.00692 | 336.4411 | 337.5088 | 395.8131
88 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 56.6451 | 39.6516 | 67 | 62 | 62 | 63.6667 | 4.2444 | 0.11014 | 241.2417 | 270.8692 | 283.8138
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.1131 | 29.4792 | 60 | 57 | 25 | 47.3333 | 3.1556 | 0.081887
90 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 158.2505 | 110.7754 | 194 | 168.6 | 171 | 177.8667 | 11.8578 | 0.30771 | 123.3546 | 188.3482 | 145.123
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 58.3949 | 40.8764 | 77.3 | 59.3 | 60.3 | 65.6333 | 4.3756 | 0.11355
92 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 127.2291 | 89.0604 | 144 | 150 | 135 | 143 | 9.5333 | 0.24739 | 176.7671 | 225.737 | 207.9613
93 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 36.0038 | 25.2026 | 48 | 34.1 | 39.3 | 40.4667 | 2.6978 | 0.070007
94 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 73.2531 | 51.2772 | 111 | 71 | 65 | 82.3333 | 5.4889 | 0.090544 | 129.9385 | 192.9569 | 152.8688
95 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 136.8084 | 95.7659 | 141.2 | 157 | 163.1 | 153.7667 | 10.2511 | 0.26602
96 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 55.8147 | 39.0703 | 62 | 72.1 | 54.1 | 62.7333 | 4.1822 | 0.10853 | 175.3435 | 224.7405 | 206.2865
97 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 108.8417 | 76.1892 | 148 | 136 | 83 | 122.3333 | 8.1556 | 0.21164
98 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 83.6331 | 58.5432 | 156 | 52 | 74 | 94 | 6.2667 | 0.16262 | 88.893 | 164.2251 | 104.58
99 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 167.4739 | 117.2317 | 244.7 | 146 | 174 | 188.2333 | 12.5489 | 0.32564
100 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 122.484 | 85.7388 | 174 | 115 | 124 | 137.6667 | 9.1778 | 0.15121 | 65.8829 | 127.718 | 77.5092
101 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 83.6331 | 58.5432 | 104 | 90 | 88 | 94 | 6.2667 | 0.20327
102 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 115.6629 | 80.964 | 126 | 138 | 126 | 130 | 8.6667 | 0.28112 | 92.5446 | 146.3812 | 108.876
103 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 63.7925 | 44.6548 | 108.1 | 51 | 56 | 71.7 | 4.78 | 0.12404
104 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 65.5719 | 45.9004 | 58.1 | 82 | 81 | 73.7 | 4.9133 | 0.1275 | 231.1286 | 263.79 | 271.916
105 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 43.2994 | 30.3096 | 46 | 53 | 47 | 48.6667 | 3.2444 | 0.084193
106 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 37.368 | 26.1576 | 60 | 46 | 20 | 42 | 2.8 | 0.07266 | 266.7469 | 288.7228 | 313.8198
107 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 35.8851 | 25.1196 | 46 | 38 | 37 | 40.3333 | 2.6889 | 0.069777
108 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 1.7794 | 1.2456 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | 2 | 0.13333 | 0.0021995 | 533.7206 | 534.2544 | 627.9066
109 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 3.5589 | 2.4912 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0.26667 | 0.00692 | 333.772 | 335.6404 | 392.6729
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 2.6691 | 1.8684 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0.2 | 0.00519
111 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 400
112 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 53.0863 | 37.1604 | 53 | 73 | 53 | 59.6667 | 3.9778 | 0.065617 | 482.4137 | 498.3396 | 567.5455
113 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 249.4166 | 174.5916 | 308 | 277 | 256 | 280.3333 | 18.6889 | 0.30829 | 286.0834 | 360.9084 | 336.5687
114 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 69.1011 | 48.3708 | 87 | 81 | 65 | 77.6667 | 5.1778 | 0.08531 | 219.7403 | 255.8182 | 258.518
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 51.1586 | 35.811 | 71.1 | 44.9 | 56.5 | 57.5 | 3.8333 | 0.099475
116 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 1.038 | 0.7266 | 3 | 0 | 0.5 | 1.1667 | 0.077778 | 0.0050458 | 134.962 | 135.2734 | 158.7788
117 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 39.0881 | 27.3617 | 38.5 | 37.3 | 56 | 43.9333 | 2.9289 | 0.19001 | 96.9119 | 108.6383 | 114.014
118 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 5.9314 | 4.152 | 2 | 10 | 8 | 6.6667 | 0.44444 | 0.011533 | 334.0686 | 335.848 | 393.0218
119 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 0.2076 | 0.14532 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.23333 | 0.015556 | 0.0010092 | 135.7924 | 135.8547 | 159.7558
120 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 10.3503 | 7.2452 | 17 | 9 | 8.9 | 11.6333 | 0.77556 | 0.032201 | 202.1497 | 205.2548 | 237.8231
121 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 200
122 | ТП-93 (в т.ч. РП-1) | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 65.2457 | 45.672 | 94 | 68 | 58 | 73.3333 | 4.8889 | 0.12687 | 151.9737 | 208.3816 | 178.7926
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 122.7806 | 85.9464 | 142 | 131 | 141 | 138 | 9.2 | 0.23874
И.о. начальника Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС" | [7 empty] | В.Л. Вериитин