## информ на 01.01.2024
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 22.836 | 42 | 30 | 38 | 36.6667 | 0.063492 | 205.5936 | 241.8749
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 23.4588 | 28 | 64 | 21 | 37.6667 | 0.065224
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 24.7044 | 42 | 50 | 27 | 39.6667 | 0.04359 | 292.1629 | 343.7211
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 93.42 | 174 | 117 | 159 | 150 | 0.16484
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 70.7916 | 98 | 122 | 121 | 113.6667 | 0.12491 | 293.3255 | 345.0888
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 45.672 | 87 | 63 | 70 | 73.3333 | 0.080586
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 54.5988 | 78 | 95 | 90 | 87.6667 | 0.24184 | 110.5308 | 130.0363
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМГ-400/10/0.4 | 400 | 577.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 59.166 | 70 | 125 | 90 | 95 | 0.1645 | 169.6996 | 199.6466
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 38.406 | 84 | 48 | 53 | 61.6667 | 0.10678
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 45.0492 | 54 | 92 | 71 | 72.3333 | 0.19954 | 123.0244 | 144.7346
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 44.4264 | 62 | 55 | 97 | 71.3333 | 0.19678
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 110.8584 | 177 | 146 | 211 | 178 | 0.1956 | 208.168 | 244.9035
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 127.2588 | 185 | 229 | 199 | 204.3333 | 0.22454
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 84.7008 | 176 | 113 | 119 | 136 | 0.37517 | 89.4594 | 105.2464
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 21.1752 | 22 | 56 | 24 | 34 | 0.093793 | 133.9274 | 157.5616
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 40.0668 | 91 | 48 | 54 | 64.3333 | 0.1114 | 209.9532 | 247.0038
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 52.3152 | 110 | 58 | 84 | 84 | 0.14545 | 201.3794 | 236.9169
20 | ТП - 13 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 160.0596 | 226 | 256 | 289 | 257 | 0.44502 | 125.9583 | 148.1862
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 90.306 | 121 | 166 | 148 | 145 | 0.25108 | 174.7858 | 205.6304
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 83.6628 | 86 | 143 | 174 | 134.3333 | 0.37057 | 66.9348 | 78.7469
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 33.216 | 40 | 57 | 63 | 53.3333 | 0.14713
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 56.2596 | 93 | 74 | 104 | 90.3333 | 0.15642 | 104.5962 | 123.0544
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 134.3172 | 255 | 211 | 181 | 215.6667 | 0.37345
26 | ТП - 20 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 79.1994 | 102 | 124 | 155.5 | 127.1667 | 0.2202 | 182.5604 | 214.777
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 51.2772 | 100 | 47 | 100 | 82.3333 | 0.14257 | 202.106 | 237.7717
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 23.0436 | 46 | 25 | 40 | 37 | 0.10207 | 76.09 | 89.5176
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 80.7564 | 123 | 132 | 134 | 129.6667 | 0.3577
30 | ТП - 24 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 150.3024 | 242 | 254 | 228 | 241.3333 | 0.41789 | 132.7883 | 156.2216
31 | ТП - 27 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 56.6748 | 93 | 95 | 85 | 91 | 0.15758 | 198.3276 | 233.3266
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 104.1322 | 171.4 | 156.4 | 173.8 | 167.2 | 0.28952 | 165.1075 | 194.2441
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 135.3552 | 186 | 263 | 203 | 217.3333 | 0.37633 | 143.2514 | 168.531
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 145.9428 | 276 | 227 | 200 | 234.3333 | 0.40577 | 135.84 | 159.8118
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 209.3023 | 400.7 | 302.5 | 305 | 336.0667 | 0.58193 | 91.4884 | 107.6334
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 62.9028 | 107 | 109 | 87 | 101 | 0.17489 | 152.1159 | 178.9599
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 59.7888 | 90 | 75 | 123 | 96 | 0.16623
38 | ТП - 49 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 97.3644 | 173 | 154 | 142 | 156.3333 | 0.27071 | 169.8449 | 199.8176
39 | ТП - 52 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 30.9324 | 29 | 54 | 66 | 49.6667 | 0.086003 | 216.3473 | 254.5263
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 170.6472 | 293 | 227 | 302 | 274 | 0.47446 | 80.9091 | 95.1872
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 53.7684 | 107 | 72 | 80 | 86.3333 | 0.14949
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 48.3708 | 105 | 72 | 56 | 77.6667 | 0.13449 | 138.7464 | 163.2311
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 93.42 | 128 | 175 | 147 | 150 | 0.25974
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 74.3208 | 121 | 121 | 116 | 119.3333 | 0.20664 | 78.7293 | 92.6227
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 153.2088 | 254 | 277 | 207 | 246 | 0.42597
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 57.5052 | 87 | 95 | 95 | 92.3333 | 0.10147 | 156.1848 | 183.7469
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 59.3736 | 116 | 80 | 90 | 95.3333 | 0.10476
48 | ТП - 69 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 100.8936 | 126 | 227 | 133 | 162 | 0.28052 | 167.3745 | 196.9112
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 56.052 | 64 | 126 | 80 | 90 | 0.15584 | 143.8326 | 169.2149
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 78.4728 | 140 | 113 | 125 | 126 | 0.21818
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 66.2244 | 101 | 134 | 84 | 106.3333 | 0.18413 | 119.2736 | 140.3218
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 103.3848 | 163 | 185 | 150 | 166 | 0.28745
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 6.8508 | 13 | 13 | 7 | 11 | 0.030345 | 129.8584 | 152.7746
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 20.1372 | 21 | 54 | 22 | 32.3333 | 0.089195
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 1.4532 | 0 | 0 | 7 | 2.3333 | 0.010145 | 94.1828 | 110.8032
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 17.0232 | 30 | 33 | 19 | 27.3333 | 0.11884 | 83.2838 | 97.9809
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 82.002 | 125 | 119 | 151 | 131.6667 | 0.22799 | 180.5986 | 212.4689
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 140
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 7.4736 | 8 | 17 | 11 | 12 | 0.052174 | 89.9685 | 105.8453
| Итого по п. Никель |  | 23070 | 33397.4 | [5 empty] | 6509.7667 | 0.19492 | 2978.6547 | 3504.2997
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 916 | 165.1528 | 3253 | 331 | 331 | 331 | 331.6308 | 0.47066 | 1731.1356 | 2036.6301
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 916 | 165.1528 | 2327 | 237 | 237 | 237 | 237.2287 | 0.33668
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 175.8372 | 288.4 | 293.3 | 265.3 | 282.3333 | 0.31009 | 149.386 | 175.7483
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 146.2542 | 256.9 | 223.7 | 223.9 | 234.8333 | 0.25792
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 71.1445 | 124.9 | 83.8 | 134 | 114.2333 | 0.19765 | 148.8898 | 175.1644
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 56.1558 | 59.3 | 80.9 | 130.3 | 90.1667 | 0.15601
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 108.5956 | 180.1 | 168.4 | 174.6 | 174.3667 | 0.3017 | 128.4868 | 151.161
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 47.8518 | 76.2 | 68.5 | 85.8 | 76.8333 | 0.13294
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 184.328 | 292.4 | 331.6 | 263.9 | 295.9667 | 0.5121 | 108.9704 | 128.2004
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 114.3461 | 193.8 | 189 | 168 | 183.6 | 0.31767 | 130.6376 | 153.6913
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 39.0288 | 50 | 64 | 74 | 62.6667 | 0.10843
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 68.8609 | 127.4 | 111.9 | 92.4 | 110.5667 | 0.19131 | 110.3073 | 129.7733
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 113.5572 | 201 | 152 | 194 | 182.3333 | 0.31548
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 125.1828 | 211 | 168 | 224 | 201 | 0.34778 | 88.611 | 104.2483
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 88.23 | 156 | 152 | 117 | 141.6667 | 0.24512
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 96.3264 | 175.7 | 124.7 | 163.6 | 154.6667 | 0.16987 | 307.4215 | 361.6724
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 151.3612 | 271.3 | 224.9 | 232.9 | 243.0333 | 0.42051 | 88.4367 | 104.0431
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 62.3008 | 124.1 | 73.7 | 102.3 | 100.0333 | 0.17308
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 9.3005 | 19.4 | 16.9 | 8.5 | 14.9333 | 0.025838 | 169.8159 | 199.7834
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 88.1054 | 108.1 | 171.2 | 145.1 | 141.4667 | 0.24477
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 113.225 | 206.3 | 182.8 | 156.3 | 181.8 | 0.31456 | 83.3795 | 98.0936
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 107.6614 | 217.4 | 113.5 | 187.7 | 172.8667 | 0.2991
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 61.0344 | 101 | 87 | 106 | 98 | 0.16956 | 195.2759 | 229.7364
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 99.648 | 185 | 170 | 125 | 160 | 0.27684 | 147.611 | 173.66
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 29.4792 | 46 | 51 | 45 | 47.3333 | 0.081899
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 58.128 | 74 | 74 | 132 | 93.3333 | 0.16149 | 167.0838 | 196.5692
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 43.1808 | 46 | 111 | 51 | 69.3333 | 0.11996
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 49.0559 | 57.4 | 71.8 | 107.1 | 78.7667 | 0.13629 | 203.6609 | 239.601
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 119.6606 | 172.9 | 157.7 | 245.8 | 192.1333 | 0.33244 | 96.4002 | 113.412
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 82.6248 | 137.6 | 137.2 | 123.2 | 132.6667 | 0.22955
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 79.9052 | 102.8 | 140.3 | 141.8 | 128.3 | 0.14091 | 263.5349 | 310.041
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 79.1164 | 135.3 | 109.1 | 136.7 | 127.0333 | 0.13952
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 18.2688 | 27 | 40 | 21 | 29.3333 | 0.050754 | 193.0961 | 227.1719
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 45.8796 | 68 | 68 | 85 | 73.6667 | 0.12746
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТСМА- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 106.7064 | 191 | 147 | 176 | 171.3333 | 0.29645 | 115.3499 | 135.7058
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 68.508 | 86 | 124 | 120 | 110 | 0.12081
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 132.7187 | 258.8 | 184.6 | 195.9 | 213.1 | 0.36872 | 109.5081 | 128.833
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 50.8412 | 82.9 | 104.9 | 57.1 | 81.6333 | 0.14125
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 85.7388 | 113 | 152 | 148 | 137.6667 | 0.2382 | 102.7071 | 120.8319
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 107.5368 | 159 | 225 | 134 | 172.6667 | 0.29876
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 70.584 | 120 | 83 | 137 | 113.3333 | 0.1961 | 148.1922 | 174.3438
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 57.7128 | 82 | 91 | 105 | 92.6667 | 0.16034
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 209.4684 | 326 | 382 | 301 | 336.3333 | 0.2326 | 430.3524 | 506.297
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 25.7424 | 41 | 41 | 42 | 41.3333 | 0.028585
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 186.0096 | 312 | 300 | 284 | 298.6667 | 0.32802 | 169.5128 | 199.4269
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМГ -630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 107.3292 | 151 | 166 | 200 | 172.3333 | 0.18927
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 64.7504 | 126.5 | 85.6 | 99.8 | 103.9667 | 0.2876 | 78.3134 | 92.1334
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 35.8733 | 41.8 | 65.7 | 65.3 | 57.6 | 0.15934
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 41.2086 | 81.7 | 65.2 | 51.6 | 66.1667 | 0.14312 | 103.1499 | 121.3528
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 83.4344 | 99.6 | 164.5 | 137.8 | 133.9667 | 0.2318
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 26.0746 | 48.8 | 42.3 | 34.5 | 41.8667 | 0.11581 | 88.0934 | 103.6393
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 60.5777 | 110.8 | 97.5 | 83.5 | 97.2667 | 0.26906
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.7276 | 90 | 55 | 56 | 67 | 0.11593 | 191.4976 | 225.2913
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 24.7044 | 45 | 40 | 34 | 39.6667 | 0.068633
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 200.1264 | 302 | 323 | 339 | 321.3333 | 0.35292 | 59.9416 | 70.5195
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 249.7428 | 398 | 398 | 407 | 401 | 0.44042
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 16.6288 | 28.1 | 32.8 | 19.2 | 26.7 | 0.029325 | 313.0745 | 368.3229
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 71.622 | 139.7 | 97.6 | 107.7 | 115 | 0.1263
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 15.5908 | 23.9 | 25.7 | 25.5 | 25.0333 | 0.069249 | 121.4444 | 142.8757
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 23.4173 | 28.5 | 60 | 24.3 | 37.6 | 0.10401
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 169.4016 | 271 | 267 | 278 | 272 | 0.29874 | 208.0226 | 244.7325
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 68.9232 | 124 | 127 | 81 | 110.6667 | 0.12154
63 | КТП Ждановка | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 121.9027 | 183.6 | 177.7 | 225.9 | 195.7333 | 0.33867 | 152.6681 | 179.6095
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.8008 | 50 | 55 | 53 | 52.6667 | 0.091127 | 215.0394 | 252.9876
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 73.7188 | 142.5 | 118.6 | 94 | 118.3667 | 0.25604 | 138.7969 | 163.2904
66 | КТП-31 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 31.7628 | 38 | 57 | 58 | 51 | 0.35343 | 37.266 | 43.8424
67 | КТП-32 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 70
| Итого поТП г. Заполярный |  | 48760 | 41561.25 | 2770.75 | 5396.5205 |  |  |  | 8664.9333 | 0.20849
Note on B67: User: Центр питания