## информ на 01.07.2023
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 14.9472 | 9 | 40 | 23 | 24 | 0.041558 | 222.3054 | 261.5358
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 7.4736 | 6 | 18 | 12 | 12 | 0.020779
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 21.798 | 38 | 29 | 38 | 35 | 0.038462 | 308.1481 | 362.5272
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 73.4904 | 117 | 121 | 116 | 118 | 0.12967
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 65.8092 | 114 | 80 | 123 | 105.6667 | 0.11612 | 298.2664 | 350.9016
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 43.596 | 87 | 53 | 70 | 70 | 0.076923
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 54.3912 | 73 | 81 | 108 | 87.3333 | 0.24092 | 110.6762 | 130.2072
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМГ-400/10/0.4 | 400 | 577.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 82.8324 | 86 | 136 | 177 | 133 | 0.2303 | 157.2021 | 184.9436
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 32.5932 | 94 | 31 | 32 | 52.3333 | 0.09062
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 33.4236 | 53 | 48 | 60 | 53.6667 | 0.14805 | 141.5008 | 166.4715
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 37.5756 | 65 | 65 | 51 | 60.3333 | 0.16644
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 52.5228 | 95 | 81.5 | 76.5 | 84.3333 | 0.092674 | 271.8181 | 319.786
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 94.6656 | 163 | 130 | 163 | 152 | 0.16703
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 26.5728 | 57 | 48 | 23 | 42.6667 | 0.1177 | 130.149 | 153.1165
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 10.7952 | 11 | 16 | 25 | 17.3333 | 0.047816 | 141.1934 | 166.1098
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 12.6636 | 23 | 24 | 14 | 20.3333 | 0.035209 | 229.1355 | 269.5712
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 41.001 | 97 | 35.5 | 65 | 65.8333 | 0.114 | 209.2993 | 246.2345
20 | ТП - 13 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 96.9492 | 149 | 183 | 135 | 155.6667 | 0.26955 | 170.1356 | 200.1595
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 97.1568 | 174 | 181 | 113 | 156 | 0.27013 | 169.9902 | 199.9885
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 44.4264 | 65 | 71 | 78 | 71.3333 | 0.19678 | 101.6663 | 119.6074
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 22.836 | 30 | 39 | 41 | 36.6667 | 0.10115
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 56.052 | 105 | 84 | 81 | 90 | 0.15584 | 157.638 | 185.4565
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 58.7508 | 106 | 95 | 82 | 94.3333 | 0.16335
26 | ТП - 20 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 77.4348 | 87 | 140 | 146 | 124.3333 | 0.2153 | 183.7956 | 216.2302
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 25.1196 | 44 | 34 | 43 | 40.3333 | 0.069841 | 220.4163 | 259.3133
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 18.684 | 45 | 18 | 27 | 30 | 0.082759 | 93.0924 | 109.5205
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 60.8268 | 116 | 92 | 85 | 97.6667 | 0.26943
30 | ТП - 24 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 47.9556 | 79 | 99 | 53 | 77 | 0.13333 | 204.4311 | 240.5072
31 | ТП - 27 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 67.2624 | 121 | 143 | 60 | 108 | 0.18701 | 190.9163 | 224.6074
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 18.8293 | 36.1 | 11.8 | 42.8 | 30.2333 | 0.052352 | 224.8195 | 264.4935
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 14.1791 | 18.4 | 27.5 | 22.4 | 22.7667 | 0.039423 | 228.0746 | 268.3231
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 90.306 | 175 | 134 | 126 | 145 | 0.25108 | 174.7858 | 205.6304
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 166.08 | 241 | 343 | 216 | 266.6667 | 0.46176 | 121.744 | 143.2282
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 45.8796 | 91 | 73 | 57 | 73.6667 | 0.12756 | 186.702 | 219.6495
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 27.4032 | 44 | 28 | 60 | 44 | 0.07619
38 | ТП - 49 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 54.5988 | 72 | 91 | 100 | 87.6667 | 0.1518 | 199.7808 | 235.0363
39 | ТП - 52 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 41.7276 | 78 | 68 | 55 | 67 | 0.11602 | 208.7907 | 245.6361
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 152.586 | 220 | 220 | 295 | 245 | 0.42424 | 97.1849 | 114.3352
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 48.5784 | 87 | 56 | 91 | 78 | 0.13506
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 12.2484 | 14 | 17 | 28 | 19.6667 | 0.034055 | 196.8744 | 231.617
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 46.5024 | 61 | 105 | 58 | 74.6667 | 0.12929
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 95.0808 | 171 | 147 | 140 | 152.6667 | 0.26436 | 72.0446 | 84.7583
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 141.9984 | 224 | 264 | 196 | 228 | 0.39481
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 45.4644 | 79 | 73 | 67 | 73 | 0.08022 | 164.6134 | 193.6628
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 59.3736 | 116 | 80 | 90 | 95.3333 | 0.10476
48 | ТП - 69 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 30.102 | 57 | 48 | 40 | 48.3333 | 0.083694 | 216.9286 | 255.2101
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 5.19 | 0 | 14 | 11 | 8.3333 | 0.01443 | 226.2291 | 266.1519
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 11.6256 | 41 | 13 | 2 | 18.6667 | 0.032323
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 66.2244 | 101 | 134 | 84 | 106.3333 | 0.18413 | 117.3844 | 138.0993
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 106.0836 | 152 | 179 | 180 | 170.3333 | 0.29495
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 6.0204 | 7 | 13 | 9 | 9.6667 | 0.026667 | 130.4397 | 153.4584
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 20.1372 | 25 | 36 | 36 | 32.3333 | 0.089195
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 10.9198 | 17.9 | 7.5 | 27.2 | 17.5333 | 0.076232 | 87.5562 | 103.0073
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 2.5742 | 5 | 4.5 | 2.9 | 4.1333 | 0.017971 | 93.398 | 109.88
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 33.216 | 66 | 48 | 46 | 53.3333 | 0.092352 | 214.7488 | 252.6456
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 140
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 7.4736 | 8 | 17 | 11 | 12 | 0.052174 | 89.9685 | 105.8453
| Итого по п. Никель |  | 23070 | 33397.4 | [5 empty] | 4399.5 | 0.13173 | 3441.4221 | 4048.7319
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 916 |  | 3435.6 | 327 | 327 | 327 | 350.2462 | 0.49707 | 1213.2156 | 1427.3125
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 916 |  | 2542.8 | 267 | 267 | 267 | 259.2287 | 0.3679
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 113.661 | 187.2 | 199.2 | 161.1 | 182.5 | 0.20044 | 266.1506 | 313.1184
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 41.6238 | 65.8 | 63.2 | 71.5 | 66.8333 | 0.073403
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 45.2153 | 74.3 | 59.6 | 83.9 | 72.6 | 0.12562 | 174.4952 | 205.2884
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 45.5059 | 61.5 | 102 | 55.7 | 73.0667 | 0.12642
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 61.4911 | 95.7 | 81.2 | 119.3 | 98.7333 | 0.17083 | 160.4137 | 188.7219
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 49.3465 | 75.3 | 85.6 | 76.8 | 79.2333 | 0.13709
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 206.562 | 326 | 400 | 269 | 331.6667 | 0.57387 | 93.4066 | 109.8901
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 109.6398 | 193.6 | 189.8 | 144.73 | 176.0433 | 0.3046 | 108.9369 | 128.1611
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 74.736 | 102 | 121 | 137 | 120 | 0.20763
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 86.7768 | 122 | 132 | 164 | 139.3333 | 0.24108 | 83.8155 | 98.6064
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 133.4868 | 230 | 177 | 236 | 214.3333 | 0.37085
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 79.324 | 142.4 | 91.2 | 148.5 | 127.3667 | 0.22038 | 161.5617 | 190.0726
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 29.8736 | 56.5 | 35.4 | 52 | 47.9667 | 0.082994
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 32.2195 | 51.7 | 44.5 | 59 | 51.7333 | 0.056819 | 352.2963 | 414.4663
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 113.2043 | 197.4 | 126 | 221.9 | 181.7667 | 0.3145 | 95.0051 | 111.7707
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 91.0741 | 180.8 | 121.8 | 136.1 | 146.2333 | 0.25302
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 12.6636 | 16 | 21 | 24 | 20.3333 | 0.035182 | 182.4878 | 214.6915
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 66.6396 | 89 | 122 | 110 | 107 | 0.18514
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 81.2962 | 171.4 | 114.5 | 105.7 | 130.5333 | 0.22586 | 159.0622 | 187.132
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 31.4722 | 51.5 | 52.4 | 47.7 | 50.5333 | 0.087435
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 50.1562 | 78.3 | 77.9 | 85.4 | 80.5333 | 0.13934 | 202.8907 | 238.6949
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.8092 | 90 | 109 | 118 | 105.6667 | 0.18283 | 169.409 | 199.3047
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.178 | 48 | 44 | 63 | 51.6667 | 0.089396
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 92.1536 | 147.5 | 152.9 | 143.5 | 147.9667 | 0.25602 | 137.424 | 161.6753
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 51.5263 | 61.4 | 117.4 | 69.4 | 82.7333 | 0.14315
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 30.8701 | 46.6 | 48.2 | 53.9 | 49.5667 | 0.085763 | 216.3909 | 254.5775
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 78.5351 | 117.1 | 110.1 | 151.1 | 126.1 | 0.21818 | 157.5218 | 185.3197
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 36.4338 | 48.5 | 67 | 60 | 58.5 | 0.10122
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 49.8863 | 69.3 | 73.5 | 97.5 | 80.1 | 0.087974 | 300.7949 | 353.8764
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 55.9067 | 74.4 | 96.2 | 98.7 | 89.7667 | 0.098591
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 18.4556 | 13.5 | 33.3 | 42.1 | 29.6333 | 0.051273 | 208.1658 | 244.9009
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 24.1646 | 37.3 | 39.3 | 39.8 | 38.8 | 0.067134
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТСМА- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 56.2596 | 91 | 94 | 86 | 90.3333 | 0.1563 | 162.9277 | 191.6796
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 50.9866 | 83.6 | 81 | 81 | 81.8667 | 0.089914
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.4479 | 69.5 | 49.2 | 37.6 | 52.1 | 0.090146 | 186.4405 | 219.3417
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.2086 | 55.3 | 46.1 | 97.1 | 66.1667 | 0.11449
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 143.763 | 163 | 263.9 | 265.6 | 230.8333 | 0.3994 | 62.032 | 72.9788
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 107.6198 | 119.7 | 220.2 | 178.5 | 172.8 | 0.29899
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 66.5981 | 76.6 | 151.6 | 92.6 | 106.9333 | 0.18502 | 154.688 | 181.9859
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 52.419 | 95.5 | 58.3 | 98.7 | 84.1667 | 0.14563
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 90.5344 | 162.2 | 170 | 103.9 | 145.3667 | 0.10053 | 518.0095 | 609.4229
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 19.4521 | 26.6 | 40.8 | 26.3 | 31.2333 | 0.0216
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 77.4763 | 144.4 | 121.6 | 107.2 | 124.4 | 0.13663 | 254.743 | 299.6977
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМГ -630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 94.1051 | 124.2 | 178.1 | 151 | 151.1 | 0.16595
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 32.3856 | 48 | 64 | 44 | 52 | 0.14385 | 105.8806 | 124.5654
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 28.8564 | 62 | 39 | 38 | 46.3333 | 0.12817
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 32.8008 | 41 | 50 | 67 | 52.6667 | 0.11392 | 129.2203 | 152.0239
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 54.5988 | 74 | 129 | 60 | 87.6667 | 0.15169
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 22.4208 | 35 | 38 | 35 | 36 | 0.099585 | 98.6146 | 116.0172
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 49.2012 | 87 | 59 | 91 | 79 | 0.21853
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 35.8733 | 60.1 | 69.6 | 43.1 | 57.6 | 0.099663 | 199.185 | 234.3353
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 19.5767 | 24.1 | 31.8 | 38.4 | 31.4333 | 0.054388
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 117.6469 | 180.3 | 187.4 | 199 | 188.9 | 0.20747 | 170.6173 | 200.7262
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 174.1141 | 287.9 | 259.7 | 291.1 | 279.5667 | 0.30705
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 4.9824 | 6 | 5 | 13 | 8 | 0.0087864 | 351.8894 | 413.9876
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 27.8184 | 53 | 36 | 45 | 44.6667 | 0.049057
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 43.0355 | 80.6 | 72.5 | 54.2 | 69.1 | 0.19115 | 75.0437 | 88.2867
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 62.2592 | 91 | 123.2 | 85.7 | 99.9667 | 0.27653
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 188.2102 | 333.6 | 271.5 | 301.5 | 302.2 | 0.33191 | 177.2729 | 208.5564
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 94.0428 | 128 | 188 | 137 | 151 | 0.16584
63 | КТП Ждановка | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 62.8613 | 114.5 | 93.7 | 94.6 | 100.9333 | 0.17464 | 193.9971 | 228.2319
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 10.1101 | 10.3 | 24.2 | 14.2 | 16.2333 | 0.028088 | 230.9229 | 271.674
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 12.7259 | 24.7 | 25.5 | 11.1 | 20.4333 | 0.044199 | 181.4919 | 213.5199
66 | КТП-31 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 18.9124 | 30.8 | 26.7 | 33.6 | 30.3667 | 0.21044 | 46.2613 | 54.4251
67 | КТП-32 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 0.45672 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.73333 | 0.005082 | 59.1803 | 69.6239
| Итого поТП г. Заполярный |  | 48760 | 41561.25 | 2770.75 | 4017.6475 |  |  |  | 6450.9433 | 0.15522 | 2593.2914 | 2600.0855
Note on B67: User: Центр питания
Note on L67: User: 30% увеличичено на неточность замера (колебания по нагрузке в связи с погодой, отсутствие достоверных сведений по присоединенной мощности абонентов в соответствие ТУ)
Note on M67: User: Расчет выполнен в расчете перевода нагрузки на один Тр-р ( ном. Ток 916 А, к. загр общ. 0,87)