## 06.2023
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.06.2023г
Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 15.1251 | 15.1251 | 17 | 16 | 18 | 0.68 | 0.02941 | 324.8749 | 382.2057
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 22.2429 | 22.2429 | 18 | 44 | 13 | 1 | 0.096111 | 130.7571 | 153.8319
3 | КТП-110 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 3.2623 | 3.2623 | 6 | 2 | 3 | 0.14667 | 0.010149 | 209.2377 | 246.162
4 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 2.9657 | 2.9657 | 0 | 10 | 0 | 0.13333 | 0.0092267 | 209.5343 | 246.5109
5 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 19.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2229 | 227.321
6 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 19.2771 |  | 34 | 12 | 19 | 0.86667 | 0.059973
7 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 9.1937 | 36.1817 | 3 | 6 | 22 | 0.41333 | 0.017877 | 303.8183 | 357.4333
8 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 26.988 |  | 20 | 36 | 35 | 1.2133 | 0.052477
9 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 92.8269 | 109.7314 | 89 | 97 | 127 | 4.1733 | 0.1805 | 230.2686 | 270.9042
10 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 16.9046 |  | 5 | 21 | 31 | 0.76 | 0.03287
11 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 46.2651 | 81.2606 | 38 | 38 | 80 | 2.08 | 0.08996 | 258.7394 | 304.3993
12 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 34.9954 |  | 29 | 27 | 62 | 1.5733 | 0.068047
13 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 22.836 | 102.0206 | 40 | 20 | 17 | 1.0267 | 0.044403 | 237.9794 | 279.9758
14 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 79.1846 |  | 75 | 71 | 121 | 3.56 | 0.15397
15 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 47.1549 | 75.6257 | 45 | 65 | 49 | 2.12 | 0.09169 | 264.3743 | 311.0286
16 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 28.4709 |  | 31 | 28 | 37 | 1.28 | 0.05536
17 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 7.4143 | 8.304 | 6 | 3 | 16 | 0.33333 | 0.023067 | 204.196 | 240.2306
18 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0.88971 |  | 2 | 0 | 1 | 0.04 | 0.002768
19 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 26.0983 | 26.0983 | 40 | 16 | 32 | 1.1733 | 0.081195 | 186.4017 | 219.2961
20 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 14.532 | 14.532 | 23 | 11 | 15 | 0.65333 | 0.045211 | 197.968 | 232.9035
21 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 11.5663 | 11.5663 | 10 | 24 | 5 | 0.52 | 0.035984 | 200.9337 | 236.3926
22 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 34.4023 | 34.4023 | 56 | 44 | 16 | 1.5467 | 0.10703 | 178.0977 | 209.5267
23 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 8.0074 | 8.0074 | 9 | 16 | 2 | 0.36 | 0.024912 | 204.4926 | 240.5795
ПС 368
24 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.887 | 21.887 | 35 | 39 | 49 | 1.64 | 0.042558 | 318.113 | 374.2506
25 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 13.3457 | 13.3457 | 12 | 33 | 30 | 1 | 0.02595 | 326.6543 | 384.2992
26 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 39.8592 | 64.5933 | 71 | 72 | 81 | 2.9867 | 0.049285 | 470.9067 | 554.0079
28 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 24.7341 |  | 51 | 39 | 49 | 1.8533 | 0.030583
29 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 16.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3072 | 230.9496
30 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 16.1928 |  | 31 | 30 | 30 | 1.2133 | 0.050378
31 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 26.8694 | 53.3829 | 39 | 48 | 64 | 2.0133 | 0.083594 | 159.1171 | 187.1966
32 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 26.5135 |  | 69 | 38 | 42 | 1.9867 | 0.082486
33 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 4.9824 | 4.9824 | 15 | 6 | 7 | 0.37333 | 0.0061606 | 530.5176 | 624.1384
34 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 | 5.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.1617 | 623.7197
35 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 5.3383 |  | 10 | 10 | 10 | 0.4 | 0.0066007
36 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
ПС 40А
37 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0.035589 | 1.1388 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0026667 | 0.00011072 | 211.3612 | 248.6602
38 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 1.1032 |  | 2 | 4 | 0.2 | 0.082667 | 0.0034323
39 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 6.317 | 8.2743 | 13.5 | 11 | 11 | 0.47333 | 0.012283 | 331.7257 | 390.2655
40 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.9574 |  | 7 | 2 | 2 | 0.14667 | 0.003806
41 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 88.0817 | 102.673 | 136 | 184 | 175 | 6.6 | 0.10887 | 432.827 | 509.2082
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 14.5913 |  | 16 | 49 | 17 | 1.0933 | 0.018036
43 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0.48045 | 20.2321 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.036 | 0.0009342 | 319.7679 | 376.1975
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 19.7517 |  | 34 | 40 | 37 | 1.48 | 0.038406
45 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 57.4755 | 61.4259 | 88 | 69 | 166 | 4.3067 | 0.11176 | 278.5741 | 327.7343
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.9503 |  | 8 | 14.2 | 0 | 0.296 | 0.0076812
47 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 20.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2145 | 226.1347
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 20.2855 |  | 39 | 30 | 45 | 1.52 | 0.06311
49 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 46.2651 | 58.1339 | 80 | 92 | 88 | 3.4667 | 0.08996 | 281.8661 | 331.6071
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 11.8688 |  | 14.6 | 20.9 | 31.2 | 0.88933 | 0.023078
51 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 9.431 | 18.684 | 15 | 5 | 33 | 0.70667 | 0.011657 | 321.316 | 378.0188
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 9.253 |  | 25 | 23 | 4 | 0.69333 | 0.017992
53 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.9765 | 61.8529 | 75 | 54.5 | 78.3 | 2.7707 | 0.071899 | 278.1471 | 327.2318
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 24.8764 |  | 34.2 | 53.1 | 52.5 | 1.864 | 0.048371
55 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0.83633 | 0.83633 | 1.5 | 2.2 | 1 | 0.062667 | 0.0016262 | 339.1637 | 399.0161
56 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 37.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.9167 | 356.3726
57 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.0833 |  | 68 | 50.2 | 90.2 | 2.7787 | 0.072106
58 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.6549 | 27.1007 | 2 | 0.3 | 7 | 0.124 | 0.0032178 | 312.8993 | 368.1168
59 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.4458 |  | 48 | 38 | 57 | 1.9067 | 0.049478
60 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 48.9343 | 69.113 | 85 | 69 | 121 | 3.6667 | 0.09515 | 270.887 | 318.6906
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 20.1787 |  | 58 | 33.4 | 22 | 1.512 | 0.039236
62 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 54.2548 | 86.1065 | 110.5 | 86.1 | 108.3 | 4.0653 | 0.1055 | 253.8935 | 298.6982
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 31.8518 |  | 88 | 42 | 49 | 2.3867 | 0.061934
64 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 109.079 | 163.7074 | 210 | 244 | 159 | 8.1733 | 0.13483 | 371.7926 | 437.403
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 54.6285 |  | 104 | 94 | 109 | 4.0933 | 0.067523
66 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 129.0086 | 157.1235 | 281 | 213 | 231 | 9.6667 | 0.25085 | 182.8765 | 215.1488
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 28.115 |  | 48 | 52 | 58 | 2.1067 | 0.054668
68 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 18.8619 | 66.1947 | 45 | 32 | 29 | 1.4133 | 0.036676 | 273.8053 | 322.1238
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 47.3328 |  | 11 | 112 | 143 | 3.5467 | 0.058506
70 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 51.9593 | 91.9965 | 133 | 78 | 81 | 3.8933 | 0.064224 | 443.5035 | 521.7689
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 40.0371 |  | 80 | 71 | 74 | 3 | 0.049488
72 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.7211 | 85.4126 | 113 | 89 | 128 | 4.4 | 0.11418 | 254.5874 | 299.5146
73 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 26.6914 |  | 59 | 50 | 41 | 2 | 0.0519
74 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.3809 | 39.3254 | 8 | 6 | 5 | 0.25333 | 0.006574 | 300.6746 | 353.7349
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.9445 |  | 85 | 53 | 64 | 2.6933 | 0.069892
76 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 8.8971 | 14.0575 | 20 | 7 | 23 | 0.66667 | 0.021625 | 257.9425 | 303.4618
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 5.1603 |  | 14 | 7 | 8 | 0.38667 | 0.012542
78 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 74.736 | 91.4626 | 149 | 102 | 169 | 5.6 | 0.14532 | 248.5374 | 292.3969
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.7266 |  | 20 | 39 | 35 | 1.2533 | 0.032524
80 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 26.1576 | 51.2475 | 71 | 32 | 44 | 1.96 | 0.050862 | 288.7525 | 339.7088
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.0899 |  | 51 | 40 | 50 | 1.88 | 0.048786
82 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 32.9194 | 66.7286 | 63 | 69 | 53 | 2.4667 | 0.04069 | 468.7714 | 551.4958
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 33.8091 |  | 80 | 40 | 70 | 2.5333 | 0.04179
84 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 5.5162 | 24.912 | 20 | 7 | 4 | 0.41333 | 0.0068102 | 510.588 | 600.6918
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 19.3958 |  | 31 | 32 | 46 | 1.4533 | 0.037714
86 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 8.7192 | 12.2781 | 21 | 6 | 22 | 0.65333 | 0.016954 | 327.7219 | 385.5552
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.5589 |  | 8 | 5 | 7 | 0.26667 | 0.00692
88 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 4.6265 | 4.6265 | 12 | 5 | 9 | 0.34667 | 0.008996 | 335.3735 | 394.557
89 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 19.0399 | 31.1756 | 24 | 32 | 51 | 1.4267 | 0.037022 | 308.8244 | 363.3228
90 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 12.1357 |  | 22.2 | 22 | 24 | 0.90933 | 0.023597
91 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 18.3281 | 65.9812 | 22.3 | 47 | 33.7 | 1.3733 | 0.035638 | 274.0188 | 322.375
92 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.6531 |  | 79.6 | 119 | 69.2 | 3.5707 | 0.092659
93 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 31.8518 | 46.0872 | 61 | 60 | 58 | 2.3867 | 0.061934 | 293.9128 | 345.7798
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.2354 |  | 35.5 | 24.3 | 20.2 | 1.0667 | 0.02768
95 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 17.8833 | 57.9204 | 42.8 | 31.7 | 26 | 1.34 | 0.022105 | 282.0796 | 331.8584
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.0371 |  | 62 | 89 | 74 | 3 | 0.07785
97 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 29.6275 | 63.8815 | 28.5 | 87.5 | 50.5 | 2.22 | 0.057609 | 276.1185 | 324.8453
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 34.254 |  | 40 | 94.5 | 58 | 2.5667 | 0.066605
99 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.2432 | 86.4268 | 77.8 | 51.1 | 52.3 | 2.416 | 0.062695 | 253.5732 | 298.3214
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 54.1836 |  | 111.5 | 59 | 134 | 4.06 | 0.066893
101 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 56.052 | 91.8185 | 94 | 108 | 113 | 4.2 | 0.0692 | 180.1815 | 211.9782
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 35.7665 |  | 59 | 84 | 58 | 2.68 | 0.086932
103 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 80.1633 | 92.6726 | 145 | 163 | 142.5 | 6.0067 | 0.19484 | 179.3274 | 210.9734
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 12.5094 |  | 27 | 18.3 | 25 | 0.93733 | 0.024324
105 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.5487 | 32.2077 | 26 | 33 | 34 | 1.24 | 0.032178 | 307.7923 | 362.1086
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 15.659 |  | 30 | 33 | 25 | 1.1733 | 0.030448
107 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.9224 | 46.105 | 44.1 | 30 | 21 | 1.268 | 0.032905 | 293.895 | 345.7588
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 29.1826 |  | 63 | 38 | 63 | 2.1867 | 0.056744
109 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 7.438 | 7.438 | 10.6 | 20 | 11.2 | 0.55733 | 0.0091937 | 528.062 | 621.2494
110 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.6727 | 1.6727 | 3.4 | 4 | 2 | 0.12533 | 0.0032524 | 338.3273 | 398.0322
111 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0.44486 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.033333 | 0.000865
112 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 11.9222 | 11.9222 | 22 | 21 | 24 | 0.89333 | 0.023182 | 328.0778 | 385.9739
113 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 14.4134 | 14.4134 | 34 | 27 | 20 | 1.08 | 0.017816 | 521.0866 | 613.0431
114 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 92.3523 | 92.3523 | 180 | 156 | 183 | 6.92 | 0.11415 | 443.1477 | 521.3502
115 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 32.3856 | 69.1664 | 57 | 43 | 82 | 2.4267 | 0.039982 | 270.8336 | 318.6278
116 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.7808 |  | 63.7 | 59 | 84 | 2.756 | 0.071518
117 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 1.0677 | 1.0677 | 2 | 3 | 1 | 0.08 | 0.00519 | 134.9323 | 158.7439
118 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 14.0397 | 4.7 | 20.2 | 30.5 | 28.2 | 1.052 | 0.068248 | 121.9603 | 143.4827
119 | КТП-13 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
120 | КТП-78 | ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 30.3468 | 0.17794 | 4.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.013333 | 0.00043937 | 267.5721 | 314.7907
121 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.4877 | 3.4877 | 1.3 | 10.3 | 8 | 0.26133 | 0.0067816 | 336.5123 | 395.8968
122 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 5.1603 | 5.1603 | 10 | 9 | 10 | 0.38667 | 0.025085 | 130.8397 | 153.929
123 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 2.3133 | 2.3133 | 6.5 | 4.5 | 2 | 0.17333 | 0.0071968 | 210.1867 | 247.2785
124 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 6.9398 | 6.9398 | 14 | 13 | 12 | 0.52 | 0.026988 | 163.0602 | 191.8356
125 | ТП-93 (в т.ч. РП-1) | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.0121 | 77.0493 | 73 | 75 | 60 | 2.7733 | 0.071968 | 262.9507 | 309.3538
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.0371 |  | 65 | 97 | 63 | 3 | 0.07785
Заместитель начальника Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС" | [7 empty] | В.Л. Вериитин