## 12.2023
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.12.2023г
Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 52.1966 | 52.1966 | 46 | 59 | 71 | 2.3467 | 0.10149 | 287.8034 | 338.5923
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 35.5886 | 35.5886 | 32 | 61 | 27 | 1.6 | 0.15378 | 117.4114 | 138.1311
3 | КТП-110 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 120.408 | 120.408 | 144 | 129 | 133 | 5.4133 | 0.3746 | 92.092 | 108.3435
4 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 23.4291 | 23.4291 | 22 | 34 | 23 | 1.0533 | 0.072891 | 189.0709 | 222.4363
5 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 19.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6297 | 226.6232
6 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 19.8703 |  | 11 | 35 | 21 | 0.89333 | 0.061819
7 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 5.6349 | 27.8777 | 2 | 1 | 16 | 0.25333 | 0.010957 | 312.1223 | 367.2027
8 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 22.2429 |  | 13 | 21 | 41 | 1 | 0.04325
9 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 112.9937 | 141.168 | 127 | 128 | 126 | 5.08 | 0.21971 | 198.832 | 233.92
10 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 28.1743 |  | 44 | 27 | 24 | 1.2667 | 0.054783
11 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 75.6257 | 107.3589 | 135 | 79 | 41 | 3.4 | 0.14705 | 232.6411 | 273.6955
12 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 31.7331 |  | 43 | 23 | 41 | 1.4267 | 0.061703
13 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 39.7406 | 142.0577 | 54 | 52 | 28 | 1.7867 | 0.077273 | 197.9423 | 232.8733
14 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 102.3171 |  | 146 | 90 | 109 | 4.6 | 0.19895
15 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 21.3531 | 83.6331 | 13 | 15 | 44 | 0.96 | 0.04152 | 256.3669 | 301.6081
16 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 62.28 |  | 68 | 75 | 67 | 2.8 | 0.1211
17 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 26.0983 | 26.6914 | 37 | 24 | 27 | 1.1733 | 0.081195 | 185.8086 | 218.5983
18 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0.59314 |  | 2 | 0 | 0 | 0.026667 | 0.0018453
19 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 51.0103 | 51.0103 | 122 | 19 | 31 | 2.2933 | 0.1587 | 161.4897 | 189.9879
20 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 14.8286 | 14.8286 | 18 | 12 | 20 | 0.66667 | 0.046133 | 197.6714 | 232.5546
21 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 15.1251 | 15.1251 | 26 | 17 | 8 | 0.68 | 0.047056 | 197.3749 | 232.2057
22 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 33.216 | 33.216 | 36 | 38 | 38 | 1.4933 | 0.10334 | 179.284 | 210.9224
23 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 32.9194 | 32.9194 | 32 | 32 | 47 | 1.48 | 0.10242 | 179.5806 | 211.2713
ПС 368
24 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 62.4579 | 62.4579 | 98 | 79 | 174 | 4.68 | 0.12145 | 277.5421 | 326.5201
25 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 57.1197 | 106.4098 | 100 | 121 | 100 | 4.28 | 0.11107 | 233.5902 | 274.812
26 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.2902 |  | 99 | 93 | 85 | 3.6933 | 0.095842
27 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 201.4313 | 201.4313 | 363 | 388 | 381 | 15.0933 | 0.24906 | 334.0687 | 393.022
28 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 18.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.816 | 228.0188
30 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 18.684 |  | 36 | 39 | 30 | 1.4 | 0.058128
31 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 54.2726 | 90.9288 | 77 | 92 | 136 | 4.0667 | 0.16885 | 121.5712 | 143.0249
32 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 36.6562 |  | 76 | 89 | 41 | 2.7467 | 0.11404
33 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 121.357 | 121.357 | 214 | 242 | 226 | 9.0933 | 0.15006 | 414.143 | 487.227
34 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 | 4.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.0514 | 624.7664
35 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 4.4486 |  | 3 | 11 | 11 | 0.33333 | 0.0055006
36 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
ПС 40А
37 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0.53383 | 1.8506 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.04 | 0.0016608 | 210.6494 | 247.8228
38 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 1.3168 |  | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 0.098667 | 0.0040966
39 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 5.6408 | 24.5205 | 7 | 7.8 | 16.9 | 0.42267 | 0.010968 | 315.4795 | 371.1523
40 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 18.8797 |  | 63.7 | 21.7 | 20.7 | 1.4147 | 0.036711
41 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 128.6527 | 199.6163 | 218.5 | 282.5 | 222 | 9.64 | 0.15902 | 335.8837 | 395.1573
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 70.9636 |  | 138.5 | 133 | 127.3 | 5.3173 | 0.087714
43 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 18.3459 | 49.3969 | 63.9 | 22.2 | 17 | 1.3747 | 0.035673 | 290.6031 | 341.886
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 31.051 |  | 51.5 | 54 | 69 | 2.3267 | 0.060377
45 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 61.7462 | 64.8958 | 117 | 105 | 125 | 4.6267 | 0.12006 | 275.1042 | 323.652
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.1496 |  | 6.4 | 3.2 | 8.1 | 0.236 | 0.0061242
47 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0.21353 | 58.4008 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.016 | 0.00066432 | 154.0992 | 181.2931
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 58.1873 |  | 95 | 125 | 107 | 4.36 | 0.18103
49 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.4681 | 93.4734 | 70 | 94 | 114 | 3.7067 | 0.096188 | 246.5266 | 290.0313
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 44.0053 |  | 71.1 | 77.1 | 99.1 | 3.2973 | 0.085566
51 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 20.9973 | 46.71 | 51 | 31 | 36 | 1.5733 | 0.025954 | 293.29 | 345.0471
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.7127 |  | 67.5 | 57 | 20 | 1.9267 | 0.049997
53 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 114.9511 | 174.3306 | 234 | 201 | 211 | 8.6133 | 0.22352 | 165.6694 | 194.9052
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 59.3795 |  | 117.2 | 126 | 90.5 | 4.4493 | 0.11546
55 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 8.9149 | 8.9149 | 17 | 16 | 17.1 | 0.668 | 0.017335 | 331.0851 | 389.5118
56 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 13.8084 | 100.1107 | 31 | 18.6 | 28 | 1.0347 | 0.02685 | 239.8893 | 282.2228
57 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 86.3023 |  | 175 | 158 | 152 | 6.4667 | 0.16781
58 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 15.2319 | 78.9355 | 29.7 | 27.4 | 28.5 | 1.1413 | 0.029618 | 261.0645 | 307.1348
59 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 63.7035 |  | 112 | 122 | 124 | 4.7733 | 0.12387
60 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 75.4834 | 116.0543 | 132 | 132.7 | 159.5 | 5.656 | 0.14677 | 223.9457 | 263.4655
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.571 |  | 72 | 56 | 100 | 3.04 | 0.078888
62 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 78.4194 | 155.8246 | 161.4 | 128.3 | 151 | 5.876 | 0.15248 | 184.1754 | 216.677
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 77.4051 |  | 141 | 166 | 128 | 5.8 | 0.15051
64 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 108.3672 | 167.6222 | 237 | 198 | 174 | 8.12 | 0.13395 | 367.8778 | 432.7974
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 59.255 |  | 116 | 113 | 104 | 4.44 | 0.073242
66 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 89.5053 | 110.3246 | 186 | 155 | 162 | 6.7067 | 0.17404 | 229.6754 | 270.2064
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 20.8193 |  | 36 | 40 | 41 | 1.56 | 0.040482
68 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.9445 | 117.0864 | 55 | 54 | 93 | 2.6933 | 0.069892 | 222.9136 | 262.2513
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 81.1419 |  | 165 | 131 | 160 | 6.08 | 0.1003
70 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 66.5506 | 117.6202 | 162 | 90 | 122 | 4.9867 | 0.08226 | 417.8798 | 491.6233
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 51.0696 |  | 89 | 79 | 119 | 3.8267 | 0.063124
72 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 52.3152 | 91.2847 | 93 | 97 | 104 | 3.92 | 0.10172 | 248.7153 | 292.6063
73 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 38.9695 |  | 84 | 61 | 74 | 2.92 | 0.075774
74 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 6.0501 | 46.0872 | 14 | 10 | 10 | 0.45333 | 0.011764 | 293.9128 | 345.7798
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.0371 |  | 66 | 69 | 90 | 3 | 0.07785
76 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 8.3633 | 16.1928 | 24 | 15 | 8 | 0.62667 | 0.020327 | 255.8072 | 300.9496
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 7.8295 |  | 26 | 8 | 10 | 0.58667 | 0.01903
78 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 72.0669 | 97.8686 | 139 | 104 | 162 | 5.4 | 0.14013 | 242.1314 | 284.8605
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.8017 |  | 48 | 67 | 30 | 1.9333 | 0.05017
80 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 38.9695 | 93.9538 | 106 | 66 | 47 | 2.92 | 0.075774 | 246.0462 | 289.4661
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 54.9843 |  | 53 | 135 | 121 | 4.12 | 0.10691
82 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 42.5283 | 74.3801 | 68 | 104 | 67 | 3.1867 | 0.052567 | 461.1199 | 542.494
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 31.8518 |  | 71 | 63 | 45 | 2.3867 | 0.03937
84 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 13.1678 | 59.9667 | 40 | 22 | 12 | 0.98667 | 0.016257 | 475.5333 | 559.4509
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 46.799 |  | 109 | 106 | 48 | 3.5067 | 0.090998
86 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 22.0649 | 24.2002 | 67 | 24 | 33 | 1.6533 | 0.042904 | 315.7998 | 371.5291
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.1353 |  | 6 | 3 | 3 | 0.16 | 0.004152
88 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 17.4384 | 17.4384 | 18 | 53 | 27 | 1.3067 | 0.033908 | 322.5616 | 379.4842
89 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 19.4492 | 42.5283 | 27.3 | 41 | 41 | 1.4573 | 0.037818 | 297.4717 | 349.9667
90 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.0792 |  | 37.2 | 49 | 43.5 | 1.7293 | 0.044876
91 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 52.1551 | 115.0934 | 92 | 101.1 | 100 | 3.908 | 0.10141 | 224.9066 | 264.596
92 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 62.9384 |  | 100.2 | 132 | 121.5 | 4.716 | 0.12238
93 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 51.6034 | 71.3195 | 77 | 103 | 110 | 3.8667 | 0.10034 | 268.6805 | 316.0947
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 19.7161 |  | 45.3 | 38.1 | 27.4 | 1.4773 | 0.038337
95 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 25.9797 | 87.4233 | 52 | 48 | 46 | 1.9467 | 0.032112 | 252.5767 | 297.149
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 61.4437 |  | 100.2 | 118 | 127.1 | 4.604 | 0.11947
97 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.2571 | 80.1988 | 47.1 | 47.5 | 36.1 | 1.7427 | 0.045222 | 259.8012 | 305.6484
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 56.9417 |  | 100 | 132 | 88 | 4.2667 | 0.11072
99 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.5635 | 142.2831 | 54 | 64 | 65 | 2.44 | 0.063318 | 197.7169 | 232.6081
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 109.7196 |  | 195.5 | 175.1 | 246 | 8.2213 | 0.13546
101 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 71.1771 | 130.7346 | 171 | 107 | 122 | 5.3333 | 0.087873 | 141.2654 | 166.1946
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 59.5575 |  | 123.7 | 112 | 99 | 4.4627 | 0.14476
103 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 85.4126 | 115.307 | 165 | 160 | 155 | 6.4 | 0.2076 | 156.693 | 184.3447
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 29.8944 |  | 47 | 54 | 67 | 2.24 | 0.058128
105 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.4458 | 65.6609 | 30 | 56 | 57 | 1.9067 | 0.049478 | 274.3391 | 322.7519
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.2151 |  | 72 | 85 | 69 | 3.0133 | 0.078196
107 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.3391 | 48.6496 | 53.9 | 40.5 | 48 | 1.8987 | 0.04927 | 291.3504 | 342.7652
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.3105 |  | 57 | 34 | 40 | 1.7467 | 0.045326
109 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 4.324 | 4.324 | 9 | 10 | 5.3 | 0.324 | 0.0053447 | 531.176 | 624.9129
110 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.2456 | 1.2456 | 4 | 3 | 0 | 0.093333 | 0.002422 | 338.7544 | 398.5346
111 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 9.431 |  | 20 | 16 | 17 | 0.70667 | 0.018338
112 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 11.9222 | 11.9222 | 22 | 21 | 24 | 0.89333 | 0.023182 | 328.0778 | 385.9739
113 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 46.0872 | 46.0872 | 66 | 100 | 93 | 3.4533 | 0.056966 | 489.4128 | 575.7798
114 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 150.1838 | 150.1838 | 310 | 234 | 300 | 11.2533 | 0.18563 | 385.3162 | 453.3132
115 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 31.6738 | 65.9634 | 78 | 52 | 48 | 2.3733 | 0.039103 | 274.0366 | 322.396
116 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 34.2896 |  | 76.8 | 65.8 | 50.1 | 2.5693 | 0.066674
117 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 29.0047 | 29.0047 | 54 | 54 | 55 | 2.1733 | 0.14099 | 106.9953 | 125.8768
118 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 28.6488 | 4.7 | 44.3 | 61 | 55.7 | 2.1467 | 0.13926 | 107.3512 | 126.2955
119 | КТП-13 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
120 | КТП-78 | ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 30.3468 | 0.17794 | 4.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.013333 | 0.00043937 | 267.5721 | 314.7907
121 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.7581 | 2.7581 | 3.8 | 6.3 | 5.4 | 0.20667 | 0.005363 | 337.2419 | 396.7552
122 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0.88971 | 0.88971 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 0.066667 | 0.004325 | 135.1103 | 158.9533
123 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
124 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 6.9398 | 6.9398 | 14 | 13 | 12 | 0.52 | 0.026988 | 163.0602 | 191.8356
125 | ТП-93 (в т.ч. РП-1) | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.3653 | 120.8232 | 112 | 97 | 119 | 4.3733 | 0.11349 | 219.1768 | 257.8551
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 62.4579 |  | 98 | 173 | 80 | 4.68 | 0.12145
Заместитель начальника Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС" | [7 empty] | В.Л. Вериитин