## 12.2023
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжения ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС"
(наименование сетевой организации)
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность (полная) Sн, кВА | Номинальная мощность полезная Рн (=Sн*0,85), кВт |  |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 52.1966 | 36.5376 | 46 | 59 | 71 | 58.6667 | 2.3467 | 0.10149 | 287.8034 | 303.4624 | 338.5923
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 35.5886 | 24.912 | 32 | 61 | 27 | 40 | 1.6 | 0.15378 | 117.4114 | 128.088 | 138.1311
3 | КТП-110 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 120.408 | 84.2856 | 144 | 129 | 133 | 135.3333 | 5.4133 | 0 | 92.092 | 128.2144 | 108.3435
4 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 23.4291 | 16.4004 | 22 | 34 | 23 | 26.3333 | 1.0533 | 0 | 189.0709 | 196.0996 | 222.4363
5 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6297 | 198.5908 | 226.6232
6 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 19.8703 | 13.9092 | 11 | 35 | 21 | 22.3333 | 0.89333 | 0.061819
7 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 5.6349 | 3.9444 | 2 | 1 | 16 | 6.3333 | 0.25333 | 0.010957 | 312.1223 | 320.4856 | 367.2027
8 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 22.2429 | 15.57 | 13 | 21 | 41 | 25 | 1 | 0.04325
9 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 112.9937 | 79.0956 | 127 | 128 | 126 | 127 | 5.08 | 0.21971 | 198.832 | 241.1824 | 233.92
10 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 28.1743 | 19.722 | 44 | 27 | 24 | 31.6667 | 1.2667 | 0.054783
11 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 75.6257 | 52.938 | 135 | 79 | 41 | 85 | 3.4 | 0.14705 | 232.6411 | 264.8488 | 273.6955
12 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 31.7331 | 22.2132 | 43 | 23 | 41 | 35.6667 | 1.4267 | 0.061703
13 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 39.7406 | 27.8184 | 54 | 52 | 28 | 44.6667 | 1.7867 | 0.077273 | 197.9423 | 240.5596 | 232.8733
14 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 102.3171 | 71.622 | 146 | 90 | 109 | 115 | 4.6 | 0.19895
15 | ТП-106 | Т-1ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 21.3531 | 14.9472 | 13 | 15 | 44 | 24 | 0.96 | 0.04152 | 256.3669 | 281.4568 | 301.6081
16 |  | Т-2ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 62.28 | 43.596 | 68 | 75 | 67 | 70 | 2.8 | 0.1211
17 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 26.0983 | 18.2688 | 37 | 24 | 27 | 29.3333 | 1.1733 | 0.081195 | 185.8086 | 193.816 | 218.5983
18 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0.59314 | 0.4152 | 2 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.026667 | 0.0018453
19 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 51.0103 | 35.7072 | 122 | 19 | 31 | 57.3333 | 2.2933 | 0.1587 | 161.4897 | 176.7928 | 189.9879
20 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 14.8286 | 10.38 | 18 | 12 | 20 | 16.6667 | 0.66667 | 0.046133 | 197.6714 | 202.12 | 232.5546
21 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 15.1251 | 10.5876 | 26 | 17 | 8 | 17 | 0.68 | 0.047056 | 197.3749 | 201.9124 | 232.2057
22 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 33.216 | 23.2512 | 36 | 38 | 38 | 37.3333 | 1.4933 | 0.10334 | 179.284 | 189.2488 | 210.9224
23 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 32.9194 | 23.0436 | 32 | 32 | 47 | 37 | 1.48 | 0.10242 | 179.5806 | 189.4564 | 211.2713
ПС 368
24 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 104.0966 | 72.8676 | 98 | 79 | 174 | 117 | 7.8 | 0.20241 | 235.9034 | 267.1324 | 277.5334
25 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 95.1994 | 66.6396 | 100 | 121 | 100 | 107 | 7.1333 | 0.18511 | 162.6503 | 215.8552 | 191.3533
26 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 82.1503 | 57.5052 | 99 | 93 | 85 | 92.3333 | 6.1556 | 0.15974
27 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 335.7189 | 235.0032 | 363 | 388 | 381 | 377.3333 | 25.1556 | 0.41511 | 199.7811 | 300.4968 | 235.0366
28 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.36 | 212.5 | 213.3647
30 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 31.14 | 0 | 36 | 39 | 30 | 0 | 2.3333 | 0.09688
31 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 90.4543 | 63.318 | 77 | 92 | 136 | 101.6667 | 6.7778 | 0.28141 | 60.952 | 106.4164 | 71.7082
32 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 61.0937 | 42.7656 | 76 | 89 | 41 | 68.6667 | 4.5778 | 0.19007
33 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 202.2617 | 141.5832 | 214 | 242 | 226 | 227.3333 | 15.1556 | 0.25009 | 333.2383 | 393.9168 | 392.045
34 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.0857 | 530.31 | 621.2773
35 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 7.4143 | 5.19 | 3 | 11 | 11 | 8.3333 | 0.55556 | 0.0091676
36 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
37 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0.88971 | 0.6228 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.066667 | 0.002768 | 209.4157 | 210.341 | 246.3714
38 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 2.1946 | 1.5362 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.4667 | 0.16444 | 0.0068277
39 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 9.4013 | 6.5809 | 7 | 7.8 | 16.9 | 10.5667 | 0.70444 | 0.01828 | 299.1325 | 311.3927 | 351.9205
40 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 31.4662 | 22.0264 | 63.7 | 21.7 | 20.7 | 35.3667 | 2.3578 | 0.061184
41 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 214.4211 | 150.0948 | 218.5 | 282.5 | 222 | 241 | 16.0667 | 0.26503 | 202.8062 | 302.6143 | 238.5955
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 118.2727 | 82.7909 | 138.5 | 133 | 127.3 | 132.9333 | 8.8622 | 0.14619
43 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 30.5765 | 21.4036 | 63.9 | 22.2 | 17 | 34.3667 | 2.2911 | 0.059454 | 257.6718 | 282.3702 | 303.1433
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 51.7517 | 36.2262 | 51.5 | 54 | 69 | 58.1667 | 3.8778 | 0.10063
45 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 102.9103 | 72.0372 | 117 | 105 | 125 | 115.6667 | 7.7111 | 0.2001 | 231.8404 | 264.2883 | 272.7534
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 5.2493 | 3.6745 | 6.4 | 3.2 | 8.1 | 5.9 | 0.39333 | 0.010207
47 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0.35589 | 0.24912 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.026667 | 0.0011072 | 115.1653 | 212.2509 | 135.4885
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 96.9789 | 67.8852 | 95 | 125 | 107 | 109 | 7.2667 | 0.30171
49 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 82.4469 | 57.7128 | 70 | 94 | 114 | 92.6667 | 6.1778 | 0.16031 | 184.211 | 230.9477 | 216.7189
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 73.3421 | 51.3395 | 71.1 | 77.1 | 99.1 | 82.4333 | 5.4956 | 0.14261
51 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 34.9954 | 24.4968 | 51 | 31 | 36 | 39.3333 | 2.6222 | 0.043256 | 262.15 | 285.505 | 308.4118
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.8546 | 29.9982 | 67.5 | 57 | 20 | 48.1667 | 3.2111 | 0.083328
53 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 191.5851 | 134.1096 | 234 | 201 | 211 | 215.3333 | 14.3556 | 0.37253 | 49.449 | 136.6143 | 58.1753
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 98.9659 | 69.2761 | 117.2 | 126 | 90.5 | 111.2333 | 7.4156 | 0.19243
55 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 14.8582 | 10.4008 | 17 | 16 | 17.1 | 16.7 | 1.1133 | 0.028891 | 325.1418 | 329.5992 | 382.5197
56 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 23.0139 | 16.1098 | 31 | 18.6 | 28 | 25.8667 | 1.7244 | 0.044749 | 173.1489 | 223.2042 | 203.7046
57 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 143.8371 | 100.686 | 175 | 158 | 152 | 161.6667 | 10.7778 | 0.27968
58 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 25.3865 | 17.7706 | 29.7 | 27.4 | 28.5 | 28.5333 | 1.9022 | 0.049363 | 208.4409 | 247.9086 | 245.2246
59 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 106.1726 | 74.3208 | 112 | 122 | 124 | 119.3333 | 7.9556 | 0.20645
60 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 125.8056 | 88.0639 | 132 | 132.7 | 159.5 | 141.4 | 9.4267 | 0.24462 | 146.5761 | 204.6033 | 172.4425
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 67.6183 | 47.3328 | 72 | 56 | 100 | 76 | 5.0667 | 0.13148
62 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 130.699 | 91.4893 | 161.4 | 128.3 | 151 | 146.9 | 9.7933 | 0.25414 | 80.2924 | 158.2047 | 94.4616
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 129.0086 | 90.306 | 141 | 166 | 128 | 145 | 9.6667 | 0.25085
64 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 180.612 | 126.4284 | 237 | 198 | 174 | 203 | 13.5333 | 0.22324 | 256.1297 | 339.9408 | 301.3291
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 98.7583 | 69.1308 | 116 | 113 | 104 | 111 | 7.4 | 0.12207
66 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 149.1754 | 104.4228 | 186 | 155 | 162 | 167.6667 | 11.1778 | 0.29006 | 156.1257 | 211.288 | 183.6773
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 34.6989 | 24.2892 | 36 | 40 | 41 | 39 | 2.6 | 0.06747
68 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 59.9074 | 41.9352 | 55 | 54 | 93 | 67.3333 | 4.4889 | 0.11649 | 144.856 | 203.3992 | 170.4188
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 135.2366 | 94.6656 | 165 | 131 | 160 | 152 | 10.1333 | 0.16716
70 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 110.9177 | 77.6424 | 162 | 90 | 122 | 124.6667 | 8.3111 | 0.1371 | 339.4663 | 398.2764 | 399.3721
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 85.116 | 59.5812 | 89 | 79 | 119 | 95.6667 | 6.3778 | 0.10521
72 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 87.192 | 61.0344 | 93 | 97 | 104 | 98 | 6.5333 | 0.16954 | 187.8589 | 233.5012 | 221.0104
73 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 64.9491 | 45.4644 | 84 | 61 | 74 | 73 | 4.8667 | 0.12629
74 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 10.0834 | 7.0584 | 14 | 10 | 10 | 11.3333 | 0.75556 | 0.024508 | 195.188 | 218.2316 | 229.6329
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 66.7286 | 46.71 | 66 | 69 | 90 | 75 | 5 | 0.16219
76 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 13.9389 | 9.7572 | 24 | 15 | 8 | 15.6667 | 1.0444 | 0.033879 | 245.012 | 253.1084 | 288.2494
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 13.0491 | 9.1344 | 26 | 8 | 10 | 14.6667 | 0.97778 | 0.031717
78 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 120.1114 | 84.078 | 139 | 104 | 162 | 135 | 9 | 0.23355 | 176.8857 | 225.82 | 208.1008
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 43.0029 | 30.102 | 48 | 67 | 30 | 48.3333 | 3.2222 | 0.083617
80 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 64.9491 | 45.4644 | 106 | 66 | 47 | 73 | 4.8667 | 0.12629 | 183.4103 | 230.3872 | 215.7768
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 91.6406 | 64.1484 | 53 | 135 | 121 | 103 | 6.8667 | 0.17819
82 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 70.8806 | 49.6164 | 68 | 104 | 67 | 79.6667 | 5.3111 | 0.087612 | 411.5331 | 448.7232 | 484.1566
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 53.0863 | 37.1604 | 71 | 63 | 45 | 59.6667 | 3.9778 | 0.065617
84 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 21.9463 | 15.3624 | 40 | 22 | 12 | 24.6667 | 1.6444 | 0.042673 | 240.0554 | 270.0388 | 282.4182
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 77.9983 | 54.5988 | 109 | 106 | 48 | 87.6667 | 5.8444 | 0.15166
86 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 36.7749 | 25.7424 | 67 | 24 | 33 | 41.3333 | 2.7556 | 0.071507 | 299.6663 | 311.7664 | 352.5486
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 3.5589 | 2.4912 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0.26667 | 0.00692
88 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 29.064 | 20.3448 | 18 | 53 | 27 | 32.6667 | 2.1778 | 0.056513 | 310.936 | 319.6552 | 365.8071
89 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 32.4153 | 22.6907 | 27.3 | 41 | 41 | 36.4333 | 2.4289 | 0.06303 | 269.1194 | 290.3836 | 316.6111
90 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 38.4653 | 26.9257 | 37.2 | 49 | 43.5 | 43.2333 | 2.8822 | 0.074794
91 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 86.9251 | 60.8476 | 92 | 101.1 | 100 | 97.7 | 6.5133 | 0.16902 | 148.1776 | 205.7243 | 174.3266
92 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 104.8973 | 73.4281 | 100.2 | 132 | 121.5 | 117.9 | 7.86 | 0.20397
93 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 86.0057 | 60.204 | 77 | 103 | 110 | 96.6667 | 6.4444 | 0.16723 | 221.1342 | 256.7939 | 260.1578
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 32.8601 | 23.0021 | 45.3 | 38.1 | 27.4 | 36.9333 | 2.4622 | 0.063895
95 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 43.2994 | 30.3096 | 52 | 48 | 46 | 48.6667 | 3.2444 | 0.05352 | 194.2945 | 238.0061 | 228.5817
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 102.4061 | 71.6843 | 100.2 | 118 | 127.1 | 115.1 | 7.6733 | 0.19912
97 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 38.7619 | 27.1333 | 47.1 | 47.5 | 36.1 | 43.5667 | 2.9044 | 0.07537 | 206.3353 | 246.4347 | 242.7474
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 94.9029 | 66.432 | 100 | 132 | 88 | 106.6667 | 7.1111 | 0.18453
99 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 54.2726 | 37.9908 | 54 | 64 | 65 | 61 | 4.0667 | 0.10553 | 102.8615 | 174.003 | 121.0135
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 182.8659 | 128.0062 | 195.5 | 175.1 | 246 | 205.5333 | 13.7022 | 0.35557
101 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 118.6286 | 83.04 | 171 | 107 | 122 | 133.3333 | 8.8889 | 0.14646 | 54.109 | 119.4763 | 63.6576
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 99.2625 | 69.4837 | 123.7 | 112 | 99 | 111.5667 | 7.4378 | 0.24126
103 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 142.3543 | 99.648 | 165 | 160 | 155 | 160 | 10.6667 | 0.346 | 79.8217 | 137.4752 | 93.9079
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 49.824 | 34.8768 | 47 | 54 | 67 | 56 | 3.7333 | 0.09688
105 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.4097 | 29.6868 | 30 | 56 | 57 | 47.6667 | 3.1778 | 0.082463 | 230.5651 | 263.3956 | 271.2531
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 67.0251 | 46.9176 | 72 | 85 | 69 | 75.3333 | 5.0222 | 0.13033
107 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.2318 | 29.5622 | 53.9 | 40.5 | 48 | 47.4667 | 3.1644 | 0.082117 | 258.9174 | 283.2422 | 304.6087
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 38.8509 | 27.1956 | 57 | 34 | 40 | 43.6667 | 2.9111 | 0.075543
109 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 7.2067 | 5.0447 | 9 | 10 | 5.3 | 8.1 | 0.54 | 0.0089078 | 528.2933 | 530.4553 | 621.5215
110 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 2.076 | 1.4532 | 4 | 3 | 0 | 2.3333 | 0.15556 | 0.0040367 | 322.2057 | 327.544 | 379.0655
111 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 15.7183 | 11.0028 | 20 | 16 | 17 | 17.6667 | 1.1778 | 0.030563
112 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 19.8703 | 13.9092 | 22 | 21 | 24 | 22.3333 | 1.4889 | 0.038637 | 320.1297 | 326.0908 | 376.6232
113 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 76.812 | 53.7684 | 66 | 100 | 93 | 86.3333 | 5.7556 | 0.094943 | 458.688 | 481.7316 | 539.6329
114 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 250.3063 | 175.2144 | 310 | 234 | 300 | 281.3333 | 18.7556 | 0.30939 | 285.1937 | 360.2856 | 335.522
115 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 52.7897 | 36.9528 | 78 | 52 | 48 | 59.3333 | 3.9556 | 0.065172 | 230.061 | 263.0427 | 270.66
116 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 57.1493 | 40.0045 | 76.8 | 65.8 | 50.1 | 64.2333 | 4.2822 | 0.11112
117 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 48.3411 | 33.8388 | 54 | 54 | 55 | 54.3333 | 3.6222 | 0.23499 | 87.6589 | 102.1612 | 103.1281
118 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 47.748 | 33.4236 | 44.3 | 61 | 55.7 | 53.6667 | 3.5778 | 0.23211 | 88.252 | 102.5764 | 103.8259
119 | КТП-13 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 200
120 | КТП-78 | ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 30.3468 | 455.2023 | 0.29657 | 0.2076 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.33333 | 0.022222 | 0.00073228 | 267.4534 | 267.5424 | 314.6511
121 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 4.5969 | 3.2178 | 3.8 | 6.3 | 5.4 | 5.1667 | 0.34444 | 0.0089383 | 335.4031 | 336.7822 | 394.5919
122 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 1.4829 | 1.038 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6667 | 0.11111 | 0.0072083 | 134.5171 | 134.962 | 158.2555
123 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
124 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 11.5663 | 8.0964 | 14 | 13 | 12 | 13 | 0.86667 | 0.04498 | 158.4337 | 161.9036 | 186.3926
125 | ТП-93 (в т.ч. РП-1) | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 97.2754 | 68.0928 | 112 | 97 | 119 | 109.3333 | 7.2889 | 0.18915 | 138.628 | 199.0396 | 163.0918
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 104.0966 | 72.8676 | 98 | 173 | 80 | 117 | 7.8 | 0.20241
Заместитель начальника Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС" | [7 empty] | В.Л. Вериитин