## 06.2023
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжения ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС"
(наименование сетевой организации)
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность (полная) Sн, кВА | Номинальная мощность полезная Рн (=Sн*0,85), кВт |  |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 15.1251 | 10.5876 | 17 | 16 | 18 | 17 | 0.68 | 0.02941 | 324.8749 | 329.4124 | 382.2057
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 22.2429 | 15.57 | 18 | 44 | 13 | 25 | 1 | 0.096111 | 130.7571 | 137.43 | 153.8319
3 | КТП-110 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 3.2623 | 2.2836 | 6 | 2 | 3 | 3.6667 | 0.14667 | 0 | 209.2377 | 210.2164 | 246.162
4 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 2.9657 | 2.076 | 0 | 10 | 0 | 3.3333 | 0.13333 | 0 | 209.5343 | 210.424 | 246.5109
5 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2229 | 199.006 | 227.321
6 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 19.2771 | 13.494 | 34 | 12 | 19 | 21.6667 | 0.86667 | 0.059973
7 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 9.1937 | 6.4356 | 3 | 6 | 22 | 10.3333 | 0.41333 | 0.017877 | 303.8183 | 314.6728 | 357.4333
8 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 26.988 | 18.8916 | 20 | 36 | 35 | 30.3333 | 1.2133 | 0.052477
9 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 92.8269 | 64.9788 | 89 | 97 | 127 | 104.3333 | 4.1733 | 0.1805 | 230.2686 | 263.188 | 270.9042
10 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 16.9046 | 11.8332 | 5 | 21 | 31 | 19 | 0.76 | 0.03287
11 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 46.2651 | 32.3856 | 38 | 38 | 80 | 52 | 2.08 | 0.08996 | 258.7394 | 283.1176 | 304.3993
12 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 34.9954 | 24.4968 | 29 | 27 | 62 | 39.3333 | 1.5733 | 0.068047
13 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 22.836 | 15.9852 | 40 | 20 | 17 | 25.6667 | 1.0267 | 0.044403 | 237.9794 | 268.5856 | 279.9758
14 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 79.1846 | 55.4292 | 75 | 71 | 121 | 89 | 3.56 | 0.15397
15 | ТП-106 | Т-1ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 47.1549 | 33.0084 | 45 | 65 | 49 | 53 | 2.12 | 0.09169 | 264.3743 | 287.062 | 311.0286
16 |  | Т-2ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 28.4709 | 19.9296 | 31 | 28 | 37 | 32 | 1.28 | 0.05536
17 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 7.4143 | 5.19 | 6 | 3 | 16 | 8.3333 | 0.33333 | 0.023067 | 204.196 | 206.6872 | 240.2306
18 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0.88971 | 0.6228 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0.002768
19 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 26.0983 | 18.2688 | 40 | 16 | 32 | 29.3333 | 1.1733 | 0.081195 | 186.4017 | 194.2312 | 219.2961
20 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 14.532 | 10.1724 | 23 | 11 | 15 | 16.3333 | 0.65333 | 0.045211 | 197.968 | 202.3276 | 232.9035
21 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 11.5663 | 8.0964 | 10 | 24 | 5 | 13 | 0.52 | 0.035984 | 200.9337 | 204.4036 | 236.3926
22 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 34.4023 | 24.0816 | 56 | 44 | 16 | 38.6667 | 1.5467 | 0.10703 | 178.0977 | 188.4184 | 209.5267
23 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 8.0074 | 5.6052 | 9 | 16 | 2 | 9 | 0.36 | 0.024912 | 204.4926 | 206.8948 | 240.5795
ПС 368
24 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 36.4783 | 25.5348 | 35 | 39 | 49 | 41 | 2.7333 | 0.07093 | 303.5217 | 314.4652 | 357.0844
25 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 22.2429 | 15.57 | 12 | 33 | 30 | 25 | 1.6667 | 0.04325 | 317.7571 | 324.43 | 373.8319
26 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 66.432 | 46.5024 | 71 | 72 | 81 | 74.6667 | 4.9778 | 0.082142 | 427.8446 | 460.1412 | 503.3466
28 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 41.2234 | 28.8564 | 51 | 39 | 49 | 46.3333 | 3.0889 | 0.050972
29 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.512 | 212.5 | 218.2494
30 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 26.988 | 0 | 31 | 30 | 30 | 0 | 2.0222 | 0.083963
31 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 44.7823 | 31.3476 | 39 | 48 | 64 | 50.3333 | 3.3556 | 0.13932 | 123.5286 | 150.22 | 145.3277
32 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 44.1891 | 30.9324 | 69 | 38 | 42 | 49.6667 | 3.3111 | 0.13748
33 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 8.304 | 5.8128 | 15 | 6 | 7 | 9.3333 | 0.62222 | 0.010268 | 527.196 | 529.6872 | 620.2306
34 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.6029 | 529.272 | 619.5328
35 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 8.8971 | 6.228 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.66667 | 0.011001
36 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
37 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0.059314 | 0.04152 | 0 | 0 | 0.2 | 0.066667 | 0.0044444 | 0.00018453 | 210.6019 | 211.1714 | 247.767
38 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 1.8387 | 1.2871 | 2 | 4 | 0.2 | 2.0667 | 0.13778 | 0.0057205
39 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 10.5283 | 7.3698 | 13.5 | 11 | 11 | 11.8333 | 0.78889 | 0.020472 | 326.2094 | 330.3466 | 383.7758
40 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 3.2623 | 2.2836 | 7 | 2 | 2 | 3.6667 | 0.24444 | 0.0063433
41 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 146.8029 | 102.762 | 136 | 184 | 175 | 165 | 11 | 0.18146 | 364.3783 | 415.7148 | 428.6803
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 24.3189 | 17.0232 | 16 | 49 | 17 | 27.3333 | 1.8222 | 0.030059
43 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0.80074 | 0.56052 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.06 | 0.001557 | 306.2798 | 316.3959 | 360.3292
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 32.9194 | 23.0436 | 34 | 40 | 37 | 37 | 2.4667 | 0.06401
45 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 95.7926 | 67.0548 | 88 | 69 | 166 | 107.6667 | 7.1778 | 0.18626 | 237.6235 | 268.3365 | 279.5571
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 6.5839 | 4.6087 | 8 | 14.2 | 0 | 7.4 | 0.49333 | 0.012802
47 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6909 | 212.5 | 210.2245
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 33.8091 | 23.6664 | 39 | 30 | 45 | 38 | 2.5333 | 0.10518
49 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 77.1086 | 53.976 | 80 | 92 | 88 | 86.6667 | 5.7778 | 0.14993 | 243.1101 | 272.1771 | 286.0119
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 19.7813 | 13.8469 | 14.6 | 20.9 | 31.2 | 22.2333 | 1.4822 | 0.038464
51 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 15.7183 | 11.0028 | 15 | 5 | 33 | 17.6667 | 1.1778 | 0.019429 | 308.86 | 318.202 | 363.3647
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 15.4217 | 10.7952 | 25 | 23 | 4 | 17.3333 | 1.1556 | 0.029987
53 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 61.6275 | 43.1393 | 75 | 54.5 | 78.3 | 69.2667 | 4.6178 | 0.11983 | 236.9118 | 267.8382 | 278.7197
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 41.4607 | 29.0225 | 34.2 | 53.1 | 52.5 | 46.6 | 3.1067 | 0.080618
55 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 1.3939 | 0.97572 | 1.5 | 2.2 | 1 | 1.5667 | 0.10444 | 0.0027103 | 338.6061 | 339.0243 | 398.3601
56 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1945 | 296.7362 | 327.2877
57 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 61.8055 | 43.2638 | 68 | 50.2 | 90.2 | 69.4667 | 4.6311 | 0.12018
58 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 2.7581 | 1.9307 | 2 | 0.3 | 7 | 3.1 | 0.20667 | 0.005363 | 294.8322 | 308.3825 | 346.8614
59 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.4097 | 29.6868 | 48 | 38 | 57 | 47.6667 | 3.1778 | 0.082463
60 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 81.5571 | 57.09 | 85 | 69 | 121 | 91.6667 | 6.1111 | 0.15858 | 224.8117 | 259.3682 | 264.4843
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 33.6312 | 23.5418 | 58 | 33.4 | 22 | 37.8 | 2.52 | 0.065394
62 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 90.4246 | 63.2972 | 110.5 | 86.1 | 108.3 | 101.6333 | 6.7756 | 0.17583 | 196.4891 | 239.5424 | 231.1636
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 53.0863 | 37.1604 | 88 | 42 | 49 | 59.6667 | 3.9778 | 0.10322
64 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 181.7983 | 127.2588 | 210 | 244 | 159 | 204.3333 | 13.6222 | 0.22471 | 262.6543 | 344.508 | 309.005
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 91.0474 | 63.7332 | 104 | 94 | 109 | 102.3333 | 6.8222 | 0.11254
66 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 215.0143 | 150.51 | 281 | 213 | 231 | 241.6667 | 16.1111 | 0.41808 | 78.1274 | 156.6892 | 91.9146
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 46.8583 | 32.8008 | 48 | 52 | 58 | 52.6667 | 3.5111 | 0.091113
68 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 31.4366 | 22.0056 | 45 | 32 | 29 | 35.3333 | 2.3556 | 0.061127 | 229.6754 | 262.7728 | 270.2064
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 78.888 | 55.2216 | 11 | 112 | 143 | 88.6667 | 5.9111 | 0.097509
70 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 86.5989 | 60.6192 | 133 | 78 | 81 | 97.3333 | 6.4889 | 0.10704 | 382.1726 | 428.1708 | 449.6148
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 66.7286 | 46.71 | 80 | 71 | 74 | 75 | 5 | 0.08248
72 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 97.8686 | 68.508 | 113 | 89 | 128 | 110 | 7.3333 | 0.1903 | 197.6457 | 240.352 | 232.5244
73 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 44.4857 | 31.14 | 59 | 50 | 41 | 50 | 3.3333 | 0.0865
74 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 5.6349 | 3.9444 | 8 | 6 | 5 | 6.3333 | 0.42222 | 0.013696 | 206.4577 | 226.1204 | 242.8914
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 59.9074 | 41.9352 | 85 | 53 | 64 | 67.3333 | 4.4889 | 0.14561
76 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 14.8286 | 10.38 | 20 | 7 | 23 | 16.6667 | 1.1111 | 0.036042 | 248.5709 | 255.5996 | 292.4363
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 8.6006 | 6.0204 | 14 | 7 | 8 | 9.6667 | 0.64444 | 0.020904
78 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 124.56 | 87.192 | 149 | 102 | 169 | 140 | 9.3333 | 0.2422 | 187.5623 | 233.2936 | 220.6615
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 27.8777 | 19.5144 | 20 | 39 | 35 | 31.3333 | 2.0889 | 0.054207
80 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 43.596 | 30.5172 | 71 | 32 | 44 | 49 | 3.2667 | 0.08477 | 254.5874 | 280.2112 | 299.5146
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 41.8166 | 29.2716 | 51 | 40 | 50 | 47 | 3.1333 | 0.08131
82 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 54.8657 | 38.406 | 63 | 69 | 53 | 61.6667 | 4.1111 | 0.067817 | 424.2857 | 457.65 | 499.1597
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 56.3486 | 39.444 | 80 | 40 | 70 | 63.3333 | 4.2222 | 0.069649
84 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 9.1937 | 6.4356 | 20 | 7 | 4 | 10.3333 | 0.68889 | 0.017877 | 298.48 | 310.936 | 351.1529
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 32.3263 | 22.6284 | 31 | 32 | 46 | 36.3333 | 2.4222 | 0.062857
86 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 14.532 | 10.1724 | 21 | 6 | 22 | 16.3333 | 1.0889 | 0.028257 | 319.5366 | 325.6756 | 375.9254
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 5.9314 | 4.152 | 8 | 5 | 7 | 6.6667 | 0.44444 | 0.011533
88 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 7.7109 | 5.3976 | 12 | 5 | 9 | 8.6667 | 0.57778 | 0.014993 | 332.2891 | 334.6024 | 390.9284
89 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 31.7331 | 22.2132 | 24 | 32 | 51 | 35.6667 | 2.3778 | 0.061703 | 288.0407 | 303.6285 | 338.8714
90 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 20.2262 | 14.1583 | 22.2 | 22 | 24 | 22.7333 | 1.5156 | 0.039329
91 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 30.5469 | 21.3828 | 22.3 | 47 | 33.7 | 34.3333 | 2.2889 | 0.059397 | 230.0313 | 263.0219 | 270.6251
92 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 79.4218 | 55.5953 | 79.6 | 119 | 69.2 | 89.2667 | 5.9511 | 0.15443
93 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 53.0863 | 37.1604 | 61 | 60 | 58 | 59.6667 | 3.9778 | 0.10322 | 263.188 | 286.2316 | 309.6329
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 23.7257 | 16.608 | 35.5 | 24.3 | 20.2 | 26.6667 | 1.7778 | 0.046133
95 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 29.8054 | 20.8638 | 42.8 | 31.7 | 26 | 33.5 | 2.2333 | 0.036841 | 243.466 | 272.4262 | 286.4306
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 66.7286 | 46.71 | 62 | 89 | 74 | 75 | 5 | 0.12975
97 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 49.3791 | 34.5654 | 28.5 | 87.5 | 50.5 | 55.5 | 3.7 | 0.096015 | 233.5309 | 265.4716 | 274.7422
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 57.09 | 39.963 | 40 | 94.5 | 58 | 64.1667 | 4.2778 | 0.11101
99 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 53.7387 | 37.6171 | 77.8 | 51.1 | 52.3 | 60.4 | 4.0267 | 0.10449 | 195.9553 | 239.1687 | 230.5356
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 90.306 | 63.2142 | 111.5 | 59 | 134 | 101.5 | 6.7667 | 0.17559
101 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 93.42 | 65.394 | 94 | 108 | 113 | 105 | 7 | 0.11533 | 118.9691 | 164.8784 | 139.9637
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 59.6109 | 41.7276 | 59 | 84 | 58 | 67 | 4.4667 | 0.14489
103 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 133.6054 | 93.5238 | 145 | 163 | 142.5 | 150.1667 | 10.0111 | 0.32474 | 117.5456 | 163.8819 | 138.2889
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 20.849 | 14.5943 | 27 | 18.3 | 25 | 23.4333 | 1.5622 | 0.04054
105 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 27.5811 | 19.3068 | 26 | 33 | 34 | 31 | 2.0667 | 0.05363 | 286.3206 | 302.4244 | 336.8477
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 26.0983 | 18.2688 | 30 | 33 | 25 | 29.3333 | 1.9556 | 0.050747
107 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 28.2039 | 19.7428 | 44.1 | 30 | 21 | 31.7 | 2.1133 | 0.054841 | 263.1583 | 286.2108 | 309.5981
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 48.6377 | 34.0464 | 63 | 38 | 63 | 54.6667 | 3.6444 | 0.094573
109 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 12.3967 | 8.6777 | 10.6 | 20 | 11.2 | 13.9333 | 0.92889 | 0.015323 | 523.1033 | 526.8223 | 615.4157
110 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 2.7878 | 1.9514 | 3.4 | 4 | 2 | 3.1333 | 0.20889 | 0.0054207 | 336.4708 | 337.5296 | 395.848
111 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0.74143 | 0.519 | 1 | 1 | 0.5 | 0.83333 | 0.055556 | 0.0014417
112 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 19.8703 | 13.9092 | 22 | 21 | 24 | 22.3333 | 1.4889 | 0.038637 | 320.1297 | 326.0908 | 376.6232
113 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 24.0223 | 16.8156 | 34 | 27 | 20 | 27 | 1.8 | 0.029693 | 511.4777 | 518.6844 | 601.7385
114 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 153.9206 | 107.7444 | 180 | 156 | 183 | 173 | 11.5333 | 0.19025 | 381.5794 | 427.7556 | 448.917
115 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 53.976 | 37.7832 | 57 | 43 | 82 | 60.6667 | 4.0444 | 0.066637 | 224.7227 | 259.3059 | 264.3796
116 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 61.3013 | 42.9109 | 63.7 | 59 | 84 | 68.9 | 4.5933 | 0.1192
117 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 1.7794 | 1.2456 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.13333 | 0.00865 | 134.2206 | 134.7544 | 157.9066
118 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 23.3995 | 16.3796 | 20.2 | 30.5 | 28.2 | 26.3 | 1.7533 | 0.11375 | 112.6005 | 119.6204 | 132.4712
119 | КТП-13 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 200
120 | КТП-78 | ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 30.3468 | 455.2023 | 0.29657 | 0.2076 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.33333 | 0.022222 | 0.00073228 | 267.4534 | 267.5424 | 314.6511
121 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 5.8128 | 4.069 | 1.3 | 10.3 | 8 | 6.5333 | 0.43556 | 0.011303 | 334.1872 | 335.931 | 393.1614
122 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 8.6006 | 6.0204 | 10 | 9 | 10 | 9.6667 | 0.64444 | 0.041808 | 127.3994 | 129.9796 | 149.8817
123 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 3.8554 | 2.6988 | 6.5 | 4.5 | 2 | 4.3333 | 0.28889 | 0.011995 | 208.6446 | 209.8012 | 245.4642
124 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 11.5663 | 8.0964 | 14 | 13 | 12 | 13 | 0.86667 | 0.04498 | 158.4337 | 161.9036 | 186.3926
125 | ТП-93 (в т.ч. РП-1) | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 61.6869 | 43.1808 | 73 | 75 | 60 | 69.3333 | 4.6222 | 0.11995 | 211.5846 | 250.1092 | 248.923
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 66.7286 | 46.71 | 65 | 97 | 63 | 75 | 5 | 0.12975
Заместитель начальника Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС" | [7 empty] | В.Л. Вериитин